关于焦化10kV成套高压柜内26台断路器改造招标要求

焦化高配室10kV高压中置柜为KYN28A-12型，成套高压开关柜为上海人民电器公司产品，此次改造的26台柜内真空断路器原厂家为锦州锦开开关有限公司产品。为了确保此次改造顺利完成，并确保产品质量及使用要求需注意以下几点：

1、10kV高压真空断路器选用固封式，断路器采用弹簧储能式操作机构。断路器选用的真空灭弧室品牌需与断路器品牌一致。

2、断路器内采用模块化机构控制，额定操作电压DC220V，储能电机满足AC/DC220V要求。

3、断路器额定电压12kV，额定电流630A ，额定短路开断电流31.5kA，额定短路持续时间4S，额定短时工频耐受电压42kV，额定雷电冲击耐受电压75kV。

4、断路器机械寿命不少于40000次，额定短路开断次数不少于50次，需提供型式试验报告原件。

5、断路器的尺寸及二次图纸待中标后由业主提供以及现场测量。

6、以上未涉及到的技术参数按照10kV高压断路器规范执行。

技术联系人：徐华振

15955337092