芜湖新兴铸管有限责任公司

轧钢部小棒车间

精轧机组增设除尘器

技

术

规

格

书

编 制：      审 核：       会 签：       批 准：

一、总则

- 本规格书适用于芜湖新兴铸管有限责任公司轧钢部小棒车间精轧机组增设除尘器项目。

- 本规格书提出了芜湖新兴铸管有限责任公司轧钢部小棒车间精轧机组增设除尘器的相关技术要求。上述系统的设计、设备供货、安装、调试等方面工作均由投标方完成。

- 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规格书和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 本技术规格书所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术规格书与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

- 现场施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须执行招标方的相关管理制度。

- 设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

二、招标内容

表2－1：主要招标内容

| 序号 | 招标项目 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小棒车间精轧机组增设除尘器 | 台 | 4 | 设计、供货、安装、调试 |

新建4台单机塑烧板除尘器（每台风量10000m3/h），对小棒车间17-20#共计4台精轧机产生的烟尘进行捕集、净化、达标排放。

三、项目概况

3.1、现状

棒材精轧过程中，产生大量的脱落氧化铁粉，冷却水蒸汽及润滑油的燃烧灰份，在轧机机架间产生大量的有害烟尘。烟气的主要成分有FeO、Fe2O3、H2O、油烟等。为了减轻和消除这些有害物质对环境的污染，改善操作条件，在精轧机机架设置排烟除尘系统,使轧机产生的烟气全部收入密闭式烟气罩内吸入塑烧板除尘器进行净化。

3.2、项目内容

结合现场实际情况，以及新增除尘器的安装位置等，本着除尘效果最佳、减小投资的原则。

新建4台塑烧板除尘器，对小棒车间17-20#合计4台精轧机产生的烟尘进行捕集、净化、达标排放。建设位置为机架后侧。

由吸尘罩捕集到的含尘气体，经管道进入除尘器内，通过塑烧滤板进行尘气分离。净化后的气体通过风机、消声器后，经排气孔排入大气。附着于塑烧板表面的粉尘通过电磁阀引导压缩空气反吹后掉落除尘器灰斗内，然后通过螺旋输送机，回转卸灰阀排出，连接冲污水管，使用浊环水将除尘灰清洗至轧机下方的冲渣沟。

3.3、项目要求

3.3.1 新建4台塑烧板除尘器（每台风量10000m3/h），并联安装，配套风机采用变频器控制。除尘系统由吸尘罩、风管、塑烧板除尘器、风机、消声器和排气孔组成。

除尘器参数：

型号              塑烧板除尘器

处理风量          10000 m3/h

工作温度          ≤100 ℃

入口浓度          ≤5g/Nm3

出口含尘浓度      ≤10mg/Nm3（质保期内）

供气压力          0.5-0.7MPa

漏风率            ≤2%

清灰方式：         在线自动清灰

设备耐压：        -5000Pa

3.3.2 主风机出口配备消音器，叶轮采用不锈钢材质；管道采用不锈钢304，厚度5mm，所有除尘管道带弯头处做耐磨处理，同时弯头或存在阻力点增加空压风等气源辅助吹扫管道内部沉降灰尘。

3.3.3 扬尘点设置的除尘罩可上下、左右移动（不影响正常生产及检修）。

3.3.4 除尘灰仓下装螺旋输送机、电动卸灰阀，连接冲污水管，使用浊环水将除尘灰清洗至轧机下方的冲渣沟。

3.3.5 除尘系统的工作由DCS控制自动完成，除尘器上所有电气运行、仪表设备信号连线全部接入柜内。除尘器上安装机旁操作端子箱可对各输灰设备采用手动和自动两种控制方式进行控制。除尘器的工作情况（正常过滤或反吹清灰状态）可通过DCS自动控制；除尘器要将画面集中到主控室，单独电脑可以看到区域4台除尘器的工作情况（如显示：除尘器的压差、除尘器反吹起源的压力、除尘器脉冲动作信号、运行状况）。

3.3.6 整个系统实施完毕后，除尘点无明显烟尘散逸，半径3米内粉尘浓度≤10mg/m³（生产与停产状态差值）。除尘器出口粉尘浓度达到超低排放标准，即出口排放浓度≤10mg/Nm3。

3.3.7 投标方提供的设备应当满足招标方提供的规模要求，投标方可以根据类似项目的设计、建设经验，推荐先进合理的设备配置。投标方对所选用的设备性能与技术参数负有总体责任，投标方提供的工艺和设计应当具有先进性、可靠性，设计范围应当保证其完整性、可靠性、便于操作和维护等特质。

平面位置图供参考

- 招标方与投标方负责范围

4.1 投标方负责范围

4.1.1 投标方设计范围

（1）工艺：投标方负责整个小棒车间精轧机组除尘器的工艺设计，包括除尘管网--除尘器本体-风机及总图布置设计。

（2）电气：投标方负责整个项目的电气及连锁设计。

（3）土建：投标方负责整个项目的土建（包括支架）设计。

（4）公辅：投标方负责工艺总图布置、总图运输、设备选型、通风、电气、仪表及保护接地等公辅设计。

（5）其他：投标方负责提供给招标方整个系统总用电负荷电气外线条件及能源介质接点条件。

4.1.2 投标方供货及安装范围

（1）除尘器本体（包括梯子及平台）、除尘风机及配套电机（电机、联轴器防护罩）、消音器及控制系统、除尘罩―除尘管网（含支架）―除尘器进口―除尘器出口―风机以及上述之间的管道、储气罐均由投标方负责供货及安装。

（2）除尘器配套配电柜至风机及除尘器各用电点之间的动力电缆及控制电缆均由投标方负责供货及安装。

（3）投标方提供满足项目要求所必需的硬件、软件和各项服务。其中包括(但不限于)下列内容：

★ 投标方提供满足本技术规格书要求的湿除DCS控制系统所需的全套硬件设备、软件、软件组态和其它各项服务。控制模件、电源模件、通讯模件和交换机均应冗余配置，DCS、操作员站、打印机、交换机等选型及配置与机组DCS完全一致。

★ 随控制系统供货的所有机柜、设备及其内部之间的供电、信号、通讯、接地电缆属于投标方的设计范围和供货范围。投标方提供的各类控制电缆和通讯电缆应满足屏蔽、接地、阻燃等技术要求，长度应满足现场实际用量的要求。招标方与投标方的热控设备系统的设计、供货、安装界限为DCS机柜端子排（硬接线）处和机组DCS侧交换机接口（通讯）。

监控主机具体配置：

CPU：i7 9700以上。

显示器：24寸。

内存：16G。

硬盘：500G固态硬盘+2T机械硬盘。

无线鼠标和键盘。

供货专用调试用编程器具体配置：

CPU：i7 9700以上。

内存：16G。

硬盘：500G固态硬盘。

监控主机和编程器预装好各种调试软件。

★ 按照除尘运行要求、系统集中控制规范书的规定和适用的工业标准，为机组提供一套完整的除尘器DCS控制系统，包括机柜，电源柜，操作员站/工程师站等，可实现电源装置的控制、低压柜控制等辅助系统控制,除尘控制系统采用1套工程师站兼操作员站加1套DCS组成的控制方式。除尘系统纳入机组DCS控制，程控系统在上位机故障时，不影响其他部分的运行，并保证除尘器系统可以独立可靠的运行。

★ 提供构成控制系统所必需的全部硬件（包括外设等），并全面负责其供货范围内所有设备及其内部之间连线的设计和供货。

★ 机组DCS操作员站需实现整个除尘系统的监控，并对整个除尘系统的运行要有监控和报警、故障有提示。

★ 在制造厂内，由具有丰富经验的专家及训练有素的专职人员，使用仿真和测试设备，接入全部控制系统的输入输出信号，进行闭环运行、测试和演示，确认控制系统的功能和性能符合本技术规格书的要求。招标方有权在设备验收期间对所供控制系统的功能及性能进行全面检查或抽查，出厂前投标方向招标方提供真实有效的全套测试报告。

★ 按照合同规定的进度要求，按时发运控制系统设备。

★ 根据本技术规格书的要求，向招标方提供施工图设计、安装调试、运行维护、系统二次开发所需的全部图纸、数据，并对系统的安装进行指导。

★ 通电启动和调试服务，直到所供控制系统能在各种工况下正常运行，达到控制系统的全部功能要求，并保证系统可利用率不低于99.9%。

★ 根据本技术规格书的要求，向招标方提供控制系统优化运行所必需的系统文件，使招标方能组态、编程、维护、扩展、修改和调试控制系统。

★ 负责培训招标方的运行和维护的技术人员，并使培训人员能熟练地安装、组态、扩展、操作、维护、修改和调试控制系统。在调试期间，分别派遣控制系统硬件专家和软件设计专家以及与各子系统的通讯专家来现场调试，调试至少包括对各系统逻辑验证试验、参数调整试验，并负责操作员画面的完整性和正确性。当发现任何错误时，随时在现场修改。

★ 投标方与由其它供货商供的控制系统和设备相协调，提供除尘控制系统侧接口软硬件，并负责与其他系统相关的接口工作。

★ 投标方负责组态、编程、改造、修改、调试DCS和试用期间的故障处理。

★ 投标方负责审查工程软件的控制逻辑与所供硬件和支持软件的性能是否吻合，并确保其逻辑设计的正确性、合理性。

★ 投标方配供的就地工作站、机柜的防护等级满足现场环境要求，防护等级不低于IP56。

★ 投标方负责完成除尘整个工程控制系统内网络通讯连接及光纤熔接工作（含与第三方通讯的接口连接），直至本项目控制系统工作正常。

★ 投标方提供的接口的型式和数量能够满足招标方对控制系统整体设计方案的要求。

（4）投标方负责公辅设施（包括消防、给排水、通风、电气、仪表、防雷及保护接地等）的供货及安装。

（5）储气罐出口（包括阀门）至除尘器各用气点之间的管道均由投标方负责供货及安装。

（6）除招标方供货及安装范围以外的其他辅助设备的供货及安装均由投标方负责。

（7）负责整个工程的调试（地面以上的所有土建、钢构均由投标方供货及施工）。

4.2 招标方负责范围

4.2.1 招标方设计及施工范围

★ 招标方只负责整个过程中的土建施工。

★ 招标方只负责将整个系统的电源外线接至投标方提供的总配电柜进线接口处。

★ 招标方负责将压缩空气接至储气罐进口处。

五、其他

5.1投标文件中必须包含以下材料

5.1.1 整个除尘系统的工艺方案及详细图纸资料。

5.1.2 投标报价：投标报价必须分项报价，设计、供货、安装分别单列。主要设备报价清单按给定的格式编写，必须要列出生产厂家（不限于以下设备内容，可根据实际供货补充填写）。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 除尘器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 塑烧板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 变频器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 脉冲阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 粉尘在线检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 管网系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸尘罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 除尘管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 卸灰系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动卸灰阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 螺旋输送机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 电气及仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 设计费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 安装费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.3 工期计划表。

5.1.4 投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述

附件2：主要设备配置、供货范围及设计、设备分交表

附件3：设计技术资料及其交付进度

附件4：施工技术及实施方案

附件5：人员培训

附件6：技术服务

附件7；保证值和考核办法

附件8：平立面工艺布置图及其他附图

附件9：专利及技术诀窍等

附件10：设备交货及建设进度

附件11：资质及业绩表

投标方提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均使用国际单位制(SI)。所有交换文件、工程图纸及相互通讯，均使用中文。签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。若文件为英文，同时附中文翻译，并以中文文件所表达的含义为准。投标方对英文文件和中文翻译的一致性负责。

六、建安工程要求

6.1 报价形式

建安费按设备组成分项报价。

6.2 建安合同付款

承包人每月20日前向发包人代表提交已完工程量报告，发包人代表收到报告后5日内审核完毕。

发包人次月按审定的上月进度的70%支付承包人工程款。工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票，工程款以6个月承兑汇票支付。结算审核后承包人及时向发包人开具全额增值税专用发票。

6.3 建安合同考核

本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因投标方原因，节点工期每延误1天，投标方向招标方支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）；竣工工期每延误1天，投标方向招标方支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因投标方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，招标方有权终止合同，另行选择施工队伍。

若投标方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向招标方支付违约金，同时投标方必须无条件返工直至合格。

6.4 其他要求

（1）本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

（2）施工期间投标方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经招标方代表书面同意。如发现缺岗1天，投标方支付违约金500元。

（3）招标方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分投标方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

（4）投标人中标后需缴纳安全保证金及固定综合履约保证金共60万（含投标保证金），如之前工程已缴纳则不需重复缴纳。如中标人之前未缴纳则需在招标方发送中标通知书3日内缴纳剩余的安全保证金及固定综合履约保证金，否则招标方有权废除中标人中标资格。

七、对投标方资质要求

7.1 对投标方要求

开标前卖方需查看现场，并与业主在工艺方案、配置、平面布置图（新上设备的平面位置）等进行技术交流。

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格，且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。

（2）具备承担本项目的资金及资信能力。

（3）投标方具备资质满足以下要求：

设计资质：环境工程（大气污染防治工程）专项乙级设计及以上资质。

施工资质：环保工程专业承包三级资质或机电工程施工总承包三级及以上资质。

（4）具有有效的安全生产许可证。

（5）能够按国家规定和买方要求开具增值税专用发票。

（6）需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，由卖方知识产权纠纷产生的连带责任，由卖方负责。

（7）本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述（1）至（6）项的要求，联合体各成员均要为独立法人资格。

（8）卖方中标后，不能再进行非法转包。

（9）项目经理具有相应的国家二级建造师注册人员。

7.2 投标方需提供近两年来设计风量不小于4万m3/h塑烧板除尘工程总承包业务成功投运的业绩证明。

7.3 投标方应同时具有控制系统工程安装指导、软件组态和系统调试的资格和丰富的工程实施经验。

八、联系方式

设计处   董会彬  13285532112   工程处：朱文涛  15131563263

轧钢部   徐  坤  15855538434