芜湖新兴铸管有限责任公司

污水处理站改造工程

技术规格书

建设单位：芜湖新兴铸管有限责任公司

工程名称：污水处理站改造工程

编制：      审核：      会签：              批准：

- 目     录

1、项目概况	1

2、设计进水水质资料	1

3、设计出水水质要求	3

4、主要改造内容	4

5、主要设备备选厂家	7

6、其他	7

7、联系方式	9

- 1、项目概况

现状：厂区现有综合污水处理站一座，处理厂区的生产废水及生活污水。污水处理站有两部分组成，常规处理单元和深度处理单元。常规处理单元处理能力为850t/h，采用加药+斜板沉淀+V型滤池过滤工艺。深度处理单元处理能力为150t/h（出水），采用“多介质过滤器+超滤+反渗透+钠床”处理工艺。

为降低循环水的电导率，目前采用深度处理后反渗透出水与常规处理出水进行勾兑，作为循环水系统的补充水，浓水送至高炉渣池。

现有污水处理站存在问题：

（1）、进水调节池太小，出水清水池偏小。

（2）、现有的斜板沉淀池排泥困难，沉淀池前的加药系统效果差。

（3）、外送的浓水用户不能完全消耗。根据全厂的浓水平衡，需新建浓水再浓缩设施，处理规模70t/h，最终浓水产量不超过21t/h。

本项目采取EPC+O模式， 要求根据总图平面位置，对原污水处理站改造部分、新建浓水处理系统及附属设施作出全面设计、供货、施工及运营。项目主要包括现污水处理站诊断、改造，新建浓水处理系统及附属设施。新旧系统综合考虑，便于运营。

- 2、设计进水水质资料

2.1污水处理站进水水质如下表：

| 序号 | 项目 | 单位 | 主要水质指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 6.5~9 |  |
| 2 | SS | mg/L | - |  |
| 3 | CODCR | mg/L | ≤60 |  |
| 4 | BOD5 | mg/L | - |  |
| 5 | 铁 | mg/L | ≤1.5 |  |
| 6 | 锰 | mg/L | - |  |
| 7 | 氯离子 | mg/L | ≤500 |  |
| 8 | 溶解性总固体 | mg/L | - |  |
| 9 | 总硬度 | mg/L | 300-600 | 以CaCO3计 |
| 10 | 总碱度 | mg/L | ≤100 | 以CaCO3计 |
| 11 | 氨氮 | mg/L | ≤40 |  |
| 12 | 总磷 | mg/L | ≤1 |  |
| 13 | 粪大肠菌群 | mg/L | - |  |
| 14 | 电导率 | us/cm | ≤3500 |  |
| 15 | 色度 | 度 | - |  |
| 16 | 浊度 | NTU | ≤100 |  |
| 17 | 油 | mg/L | - |  |

“-”水质未检测，以上为污水处理站10月25日至10月28日水质，仅作为初步设计参考水质。大包方需对污水处理站进水水质进行长期检测。

2.2转炉煤气排污水水质如下表：

| 序号 | 项目 | 单位 | 主要水质指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 6.5 |
| 2 | CODCR | mg/L | 48 |
| 3 | S | mg/L | 0.4 |
| 4 | 挥发酚 | mg/L | 0.33 |
| 5 | 悬浮物 | mg/L | 156 |
| 6 | 矿物油 | mg/L | 2.6 |
| 7 | 氨氮 | mg/L | 54 |

2.3高炉煤气排污水水质如下表：

| 序号 | 项目 | 单位 | 主要水质指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 7 |
| 2 | CODCR | mg/L | 73 |
| 3 | S | mg/L | 3.7 |
| 4 | 挥发酚 | mg/L | 5 |
| 5 | 悬浮物 | mg/L | 224 |
| 6 | 矿物油 | mg/L | 1.3 |
| 7 | 氨氮 | mg/L | 219 |

高、转炉煤气排污水原进入烧结配料，水量100t/天，污水处理改造后，此部分煤气排污水进入污水处理系统。

- 3、设计出水水质要求

深度处理出水与常规处理出水进行勾兑，勾兑后水质需满足<污水再生利用工程设计规范>GB50335-2002中表4.2.2标准，具体指标如下表：

| 序号 | 指标 | 单位 | 中水指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH |  | 6.5~9 |
| 2 | 浊度 | NTU | ≤5 |
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤10 |
| 4 | CODcr | mg/L | ≤30 |
| 5 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |
| 6 | 锰 | mg/L | ≤0.2 |
| 7 | CL- | mg/L | ≤250 |
| 8 | 总硬度（CaCO3） | mg/L | ≤450 |
| 9 | 总碱度（CaCO3） | mg/L | ≤350 |
| 10 | 氨氮 | mg/L | ≤1 |
| 11 | 总磷（以P计） | mg/L | ≤1 |
| 12 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 13 | 游离性余氯 | mg/L | 0.1~0.2 |
| 14 | 粪大肠菌群 | 个/L | ≤2000 |
| 15 | 油 | mg/L | ≤1 |
| 16 | 电导率 | μs/cm | ≤1500 |

电导率作为运行参考指标，

浓缩后浓水送至高炉渣池冲渣，浓水量不大于21t/h。

- 4、主要改造内容

总平面布置位置及范围见甲方提供的“芜湖新兴铸管总平面图”中红线部分(电子版由有意投标方通过资质审查后单独向甲方索取)，污水处理站系统改造及浓水处理部分均布置在红线内。红线范围内的新建及改造部分的设计、供货、施工及系统调试、竣工验收、运营均由大包方负责。

- 4.1、工艺部分

4.1.1、原常规处理存在问题

- 污水处理站进水调节池偏小，出水外送清水池偏小，调节能力差，需新建调节池。现有污水处理站进水污水管道离地面深度4米。

- 新增进水调节池容积2000立。出水调节池根据现场情况确定。

b、斜板沉淀池排泥效果差，影响出水水质。

c、加药混凝效果差。

d、目前中间水池改造优化，简化流程去掉V滤产水池提升泵，并核算池容是否满足要求。

e、双方经现场查看认为需要改造的部分。

4.1.2、新增系统

浓水再处理系统。处理规模70t/h。

- 4.2、供配电及控制系统

整体考虑配电室区域的低压室、操作室的整体布局，本水系统所有设备的配电、控制及自动化仪表由总包单位统一设计，确保水系统电气、控制及仪表等的完整性，即工程设计由大包方全部负责，甲方仅提供外部供电电源。电气设备及电气施工材料均由投标方供货。改造结束后，污水处理为全厂主供水，建议设置为双路电源。

单台设备容量低于250KW是采用低压AC380V供电。单台低压水泵功率大于等于75KW时采用软启方式启动。

自动化系统设计原则是整合现有系统和新建系统，尽可能的提高自动化程度，减少定员配置。所有设备控制分为集中操作室集中操作和现场就地操作两种形式，现场操作箱上设数字电流表。所有产品以质量高、先进、可靠、性价比高为原则。

水处理系统控制要求：水处理应实现无人值守功能，要求水泵远程操作启、停车（保留现场启、停操作）；要求压力或流量检测远传显示，实现低压报警和备用泵与运行泵连锁，通过压力或流量检测实现运行泵故障备用泵自投；要求有液位远传显示、液位超高、超低报警等。现有能管中心水系统监视系统接入污水处理中心，便于调控。

- 控制电缆在有腐蚀的环境中需选用防腐蚀电缆，对于导电率高于5μs/cm液体流量测量，选用防腐蚀性电磁流量计；对于测量腐蚀性介质时，应选用有防腐蚀措施的仪表；模拟量信号需配信号隔离器，每个隔离器配独立的电源开关。

- 4.3、公辅设施

公辅设施包括：水处理站、泵房、值班室内给排水设施、采暖通风、供电、电信及信号设施，站内道路规划等。采暖采用余热蒸汽，采暖蒸汽压力0.2MPa。

- 4.4、土建系统

包括红线范围内建筑，构筑物施工图纸设计及施工（含桩基设计施工）。

- 4.5、其他要求

4.5.1 项目改造的技术要求是先进的，技术10年内不落后的，严禁选用国家淘汰的高耗能落后机电设备，具体参见高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录。

4.5.2 要求完善化验室，完善废水运行及中水回收所有指标的化验，外供水重要指标加装在线水质监测。

4.5.3红线范围内已有建筑物的翻新，按芜湖新兴6S标准翻新。

4.5.4大包方需完善甲方污水处理站系统运行存在的问题。大包方对整个污水处理站（常规处理、深度处理、浓水处理）的工艺的完整性负责。

4.5.5污水处理站改造期间，原有的污水处理站正常运行，不停产，甲方只提供短时间的对接时间。

- 4.5.6 大包方要充分优化设计方案，既要保证处理水质，又要充分考虑设备长寿、成本及能耗。设计要符合国家有关环保、安全等国家政策、法规及行业标准要求，并做好“三废”的合理治理以及副产品资源的回收和利用。

- 4.5.7布置两间甲方管理办公室、化验室。

- 4.5.8能源介质含税价格：电：0.62元/度，蒸汽：47.97元/吨，压缩空气：0.1404元/标立，生产新水：0.702元/吨。

- 5、主要设备备选厂家

| 序号 | 设备名称 | 备选厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流量计 | GF或ABB |
|  | 电磁流量计 | 光华爱而美特或川仪 |
| 2 | 电导率表 | GF、哈希、E+H |
| 3 | PH变送器 | GF、哈希、E+H |
| 4 | 压力变送器 | 罗斯蒙特、霍尼菲尔、E+H |
| 5 | ORP测量 | GF、哈希、E+H |
|  | 信号隔离器 | 深圳万讯或南京优倍 |
| 6 | PLC自动控制 | 西门子S7或ABB DCS（看系统点数定） |
| 7 | 上位机 | 研华工控机 |
| 8 | 低压柜 | 施耐德 |
| 9 | 水泵配套电机 | 皖南电机、长沙电机 |

主要设备选型尽可能同现设备保持一致，如另选由甲乙双方共同定。

- 6、其他

投标文件中必须包含以下材料：

6.1、废水处理系统必须包括水处理系统工艺、水、电、运输等公辅系统初步设计文本及详细图纸资料（要求按工程初步设计规范编制）。其中消防、安全、环保需设置专篇，并无条件参与和配合甲方进行的各项评审工作。

6.2、工程报价及运营报价。投标报价必须分项报价，设计、供货、施工分别单列。主要设备报价清单按给定的格式编写，必须要列出生产厂家。

工程报价表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建费用 |  |  |  |  |  |  | 附明细 |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工艺设备费用 |  |  |  |  |  |  | 附明细 |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电气仪表设备费 |  |  |  |  |  |  | 附明细 |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备安装费用 |  |  |  |  |  |  | 附明细 |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设计费用 |  |  |  |  |  |  |  |

- 运营报价表

| 名称 | 药剂 | 人工 | 化验费 | 检修费用 | 管理费用 | 耗材费用 | 其他 | 合计（元/吨水） | 能耗费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深度处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浓水处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.3、整个过程的施工过渡方案，需要确保在项目改造过程中，污水处理站必须正常运行。

- 6.4、项目改造方案要有后期整个废水调试的方案，正常运行的人员配置方案及运行方案。

- 6.5、废水处理站的检化验设施清单、列出水质化验的指标明细。

6.6、工程业绩表（应有近5年的同类型工程业绩介绍，有建设方的业绩证明材料和联系方式。

6.7、工期计划表。

6.8、资质

6.8.1、具有国家权威部门颁发的水处理相关行业施工总承包贰级以上资质（含贰级）和相应的资格证书。

6.8.2自有或委托设计单位具有国家建设部门颁发的水处理相关行业工程设计乙级以上资质（含乙级）。

6.8.3污水处理站运营资质。

- 7、联系方式

设计处  王舒芬   0553-5627139；13685538336；

动控部  李青凯    15955356961；