芜湖新兴铸管有限责任公司

污水处理中心改造工程

技

术

规

格

书

建设单位：芜湖新兴铸管有限责任公司

工程名称：污水处理中心改造工程

编制：         审核：          会签：           批准：

- 1、项目概况

厂区现有综合污水处理站一座，处理厂区的生产废水及生活污水。污水处理站有两部分组成，常规处理单元和深度处理单元。常规处理能力为850t/h（进水），采用混凝加药+斜板沉淀+V型滤池过滤工艺，深度处理能力为150t/h（出水），采用“多介质过滤器+超滤+反渗透+钠床”处理工艺。

目前常规处理部分斜板沉淀池淤泥不能有效排出，制约处理量，加之污水进水系统无调节池、石灰软化系统，影响后续各系统稳定运行。现计划将原斜板沉淀池改造成调节池，增加石灰软化系统，新建一座高效沉淀池，确保污泥排放。

深度处理长期运行产生浓水量约60t/h，根据厂区水量平衡，现计划新建浓水再浓缩设施，最终使得浓水产量不超过30t/h。

| 序号 | 项目 | 单位 | 主要水质控制指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 6.5—9 |  |
| 2 | SS | mg/L | 190 |  |
| 3 | CODCR | mg/L | ≤60 |  |
| 4 | BOD5 | mg/L |  |  |
| 5 | 铁 | mg/L | ≤1.5 |  |
| 6 | 锰 | mg/L |  |  |
| 7 | 氯离子 | mg/L | ≤500 |  |
| 8 | 溶解性总固体 | mg/L | 2400 |  |
| 9 | 总硬度 | mg/L | 400—600 | 以CaCO3计 |
| 10 | 总碱度 | mg/L | ≤100 | 以CaCO3计 |
| 11 | 氨氮 | mg/L | ≤40 |  |
| 12 | 总磷 | mg/L | ≤1 |  |
| 13 | 粪大肠菌群 | mg/L | - |  |
| 14 | 电导率 | us/cm | ≤3500 |  |
| 15 | 色度 | 度 | - |  |
| 16 | 浊度 | NTU | ≤100 |  |
| 17 | 油 | mg/L | - |  |

- 2、水质指标

2.1污水处理站正常情况下原水水质如下表所示，仅作为初步设计参考水质，水质根据工艺生产情况会有波动。

- 2.2、现有浓盐水水质指标

| 序号 | 指标 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | / | 6 |
| 2 | 浊度 | NTU | 0.30 |
| 3 | SS | mg/L | 0.33 |
| 4 | CODcr | mg/L | ≤120 |
| 5 | 铁 | mg/L | ~4.4 |
| 6 | CL- | mg/L | 1555 |
| 7 | 溶解性总固体 | mg/L | 7463.5 |
| 8 | 总硬度（CaCO3） | mg/L | 1472-1500 |
| 9 | 总碱度（CaCO3） | mg/L | 297-315 |
| 10 | 氨氮 | mg/L | 54.12 |
| 11 | 总磷 | mg/L | 2.98 |
| 12 | S | mg/L | 0.04 |
| 13 | 电导率 | μs/cm | 10884.27 |
| 14 | 挥发酚 | mg/L | 0.05 |

- 2.3、浓盐水浓缩后回收的合格水水质指标

| 序号 | 指标 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | / | 6 |
| 2 | 浊度 | NTU | 0.03 |
| 3 | SS | mg/L | 0.00 |
| 4 | CODcr | mg/L | 5.99 |
| 5 | 铁 | mg/L | 0.45 |
| 6 | CL- | mg/L | 93.29 |
| 7 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤300 |
| 8 | 总硬度（CaCO3） | mg/L | 76.22 |
| 9 | 总碱度（CaCO3） | mg/L | 18.66 |
| 10 | 氨氮 | mg/L | 32.47 |
| 11 | 总磷 | mg/L | 0.30 |
| 12 | S | mg/L | 0.00 |
| 13 | 电导率 | μs/cm | 653.06 |
| 14 | 挥发酚 | mg/L | 0.00 |

- 2.4、设计出水水质要求

改造后深度处理出水与常规处理出水进行勾兑，勾兑后水质需满足<污水再生利用工程设计规范>GB50335-2002中表4.2.2标准，具体指标如下表：

| 序号 | 指标 | 单位 | 中水指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH |  | 6.5~9 |
| 2 | 浊度 | NTU | ≤5 |
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤10 |
| 4 | CODcr | mg/L | ≤30 |
| 5 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |
| 6 | 锰 | mg/L | ≤0.2 |
| 7 | CL- | mg/L | ≤250 |
| 8 | 总硬度（CaCO3） | mg/L | ≤350 |
| 9 | 总碱度（CaCO3） | mg/L | ≤100 |
| 10 | 氨氮 | mg/L | ≤30 |
| 11 | 总磷（以P计） | mg/L | ≤1 |
| 12 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 13 | 游离性余氯 | mg/L | 0.1~0.2 |
| 14 | 粪大肠菌群 | 个/L | ≤2000 |
| 15 | 油 | mg/L | ≤1 |
| 16 | 电导率 | μs/cm | ≤1200 |

- 投标方需根据水量平衡及出水（深度处理出水与常规处理出水勾兑后）水质合理设计选择浓盐水再浓缩设施。

- 3、主要改造内容

3.1、工艺部分

3.1.1对现有污水处理站进行全面诊断并提出改进方案。

3.1.2将原斜板沉淀池改造为调节池并增加石灰软化系统。

3.1.3新建两座500m³/h（合计1000m³/h）沉淀池。

3.1.4新建两座60t/h（一用一备）浓水再浓缩设施，使得浓水产量由60t/h降至≤30t/h。

3.1.5综合考虑系统改造后的加药、排泥、压滤系统。

3.1.6根据现场实际情况合理布置提升泵及管路系统。

3.1.7新旧系统综合考虑，自控系统融合。

3.1.8对改造后的整个污水处理中心进行技术指导。

3.1.9对整个污水处理站提出合理化的其他改造意见。

- 3.2、供配电及控制系统

整体考虑配电室区域的低压室、操作室的整体布局，本水系统所有设备的配电、控制及自动化仪表由投标方统一设计，确保水系统电气、控制及仪表等的完整性，招标方仅提供外部供电电源。电气设备及电气施工材料均由投标方供货。

单台设备容量低于250KW时采用低压AC380V供电。单台低压水泵功率大于等于75KW时采用软启方式启动。

自动化系统设计原则是尽可能的提高自动化程度，减少定员配置。所有设备控制分为集中操作室集中操作和现场就地操作两种形式，现场操作箱上设数字电流表。所有产品以质量高、先进、可靠、性价比高为原则。

水处理系统控制要求：水处理应实现无人值守功能，要求水泵远程操作启、停车（保留现场启、停操作）；要求压力或流量检测远传显示，实现低压报警和备用泵与运行泵连锁，通过压力或流量检测实现运行泵故障备用泵自投；要求有液位远传显示、液位超高、超低报警等。

控制电缆需选用防腐蚀电缆，对于导电率高于5μs/cm液体流量测量，选用防腐蚀性电磁流量计；对于测量腐蚀性介质时，应选用有防腐蚀措施的仪表；模拟量信号需配信号隔离器，每个隔离器配独立的电源开关。

- 3.3、其他要求

3.3.1 项目改造的技术要求是先进的，技术10年内不落后的。

3.3.2投标方需完善招标方污水处理站系统运行存在的问题。投标方对整个污水处理站（常规处理、深度处理）的工艺的完整性负责。

3.3.3污水处理站改造期间，原有的污水处理站正常运行，不停产，招标方只提供短时间的对接时间。

3.3.4 投标方要充分优化设计方案，既要保证处理水质，又要充分考虑设备长寿、成本及能耗。设计要符合国家有关环保、安全等国家政策、法规及行业标准要求，并做好“三废”的合理治理以及副产品资源的回收和利用。

3.3.5投标方在做方案前需充分调研招标方目前的实际运行情况，根据招标方现有场地合理做出改造方案，确保后期正常施工及运行。

# 4、招标方与投标方负责范围

# 4.1常规处理改造（新建沉淀池及排泥系统、现有斜板沉淀池改造为调节池并设石灰软化装置、改造后系统与原系统加药、管路、电气对接）设计由投标方负责，供货、施工安装由招标方负责，调试由投标方负责指导。

# 4.2深度处理改造（新增浓水再浓缩设施、新增系统与原系统对接）设计、供货、安装、调试均由投标方负责，土建部分由招标方负责。

4.3深度处理改造部分招标方仅提供外部供电电源，电气设备及电气施工材料均由投标方供货。

4.4投标方负责对整个污水处理系统的诊断并提出相应整改措施。

4.5具体分工表见下表所示：

S---投标方；B---招标方

| 序号 | 项目 | 基本 信息 | 基本 设计 | 详细 设计 | 供货 | 施工安装 | 安装 调试 | 现场 指导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 常规处理改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 土建部分 | S | S | S | / | B | S/B | S |
| b | 工艺设备 | S | S | S | B | B | S/B | S |
| c | 供配电及控制、仪表系统 | S | S | S | B | B | S/B | S |
| 2 | 现有斜板沉淀池改造为调节池并设石灰软化系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 土建部分 | S | S | S | / | B | S/B | S |
| b | 工艺设备 | S | S | S | B | B | S/B | S |
| c | 供配电及控制、仪表系统 | S | S | S | B | B | S/B | S |
| 二 | 深度处理改造（浓水再浓缩设施） |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 土建部分 | S | S | S | / | B | S/B | S |
| b | 工艺设备 | S | S | S | S | S | S | S |
| c | 供配电及控制、仪表系统 | S | S | S | S | S | S/B | S |
| 三 | 介质供给 | S | B | B | B | B | B | B |
| 四 | 投标方对现有污水处理站进行全面诊断并提出改进方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 投标方根据招标方要求定期对改造后的整个污水处理中心进行技术指导 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：针对现有整个常规处理单元和深度处理单元优化方案设计，明确各项材料使用量，进行分项报价。报价前投标方应勘察现场，与招标方进行技术交流。

- 5、新设备选型尽可能同现有设备保持一致，如另选由招标方及投标方双方共同协商确定，主要设备如下：

| 序号 | 设备名称 | 备选厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流量计 | 与现有一致 |
| 2 | 电磁流量计 | 与现有一致 |
| 3 | 电导率表 | 与现有一致 |
| 4 | PH变送器 | 与现有一致 |
| 5 | 压力变送器 | 与现有一致 |
| 6 | ORP测量 | 与现有一致 |
| 7 | 信号隔离器 | 与现有一致 |
| 8 | PLC自动控制 | 与现有一致 |
| 9 | 上位机 | 与现有一致 |
| 10 | 低压柜 | 与现有一致 |
| 11 | 水泵配套电机 | 与现有一致 |
| 12 | 反渗透膜 | 与现有一致 |
| 13 | 反渗透高压泵 | 与现有一致 |

- 6、其他

6.1、投标文件需含以下内容：

6.1.1投标报价必须分项报价，设计、供货、施工分别单列。各处理单元分项报价（常规处理改造部分、浓盐水再浓缩部分），主要设备报价清单按给定的格式编写，必须要列出生产厂家。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 常规处理改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 浓水再浓缩部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工艺设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 仪表部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 土建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设计费用 |  |  |  |  |  |  |  |

6.1.2工程业绩表（应有近5年的同类型工程业绩介绍，有建设方的业绩证明材料和联系方式。

6.1.3工期计划表。

6.1.4资质

a、具有国家权威部门颁发的水处理相关行业施工总承包贰级以上资质（含贰级）和相应的资格证书。

b、自有或委托设计单位具有国家建设部门颁发的水处理相关行业工程设计乙级以上资质（含乙级）。

6.2、中标方在施工期间必须保证现有污水处理站连续运行，生产不中断。

6.3、中标方编制整个改造过程的调试方案。

6.4、中标方负责编写初步设计文本及详细图纸资料（要求按工程初步设计规范编制）。其中消防、环保需设置专篇，并无条件参与和配合招标方进行的各项评审工作。

6.5其他未约定条款待技术交流后再统一平台发布。

- 7、联系方式

设计处  郭彦深   0553-5627139；17756536935；

动控部  水松    15955337023；