## 变压器
变压器维护保养附件：
变压器 |  | 变压器型号 | 额定容量 | 额定电压 | 相数 | 联结组标号 | 冷却方式 | 短路阻抗 | 出厂序号 | 生产厂家
| 1 | S11-2500/6 | 2500KVA | 6000+_5%/400V | 3 | Dyn11 | ONAN | 5.35 | 10-T0-0035 | 山东鲁能泰山电力设备
| 2 | S11-2500/6 | 2500KVA | 6000+_5%/400V | 3 | Dyn11 | ONAN | 5.29 | 10-T0-0036 | 山东鲁能泰山电力设备
| 3 | S11-2500/6 | 2500KVA | 6000+_5%/400V | 3 | Dyn11 | ONAN | 5.3 | 10-T0-0037 | 山东鲁能泰山电力设备
| 维保标准： | 一、零部件检查 （一）瓷件完好，无外观缺陷 （二）气体继电器检验合格，动作可靠 （三）油位标线清晰，油位明显、正确 （四）呼吸器干燥剂量充足，不变色失效 （五）净油器及安全气道(压力释放阀)结构完好，性能可靠 （六）分接开关动作灵活可靠，指示正确 （七）温度计指示灵敏、准确 （八）冷却系统(冷油器、潜油泵、风冷却器及控制箱等)完整好用，性能满足运行要求 （九）各部螺栓齐全、紧固、规整 二、变压器绝缘油理化试验及色谱分析 三、检查线圈、引接线、汇流排等 四、检查铁芯及其附件 五、检查分接开关 六、更换各部位密封胶垫 七、过滤或更换绝缘油 八、器身干燥及整体喷漆
编制 审核 会签 项目负责 批准