## 高压电机
高压电机维护保养附件：
| 径鍛机区域 |  | 电机型号 | 功率 | 电压等级 | 出厂编号 | 生产厂家 |  | 轴承型号
|  | 1 | Y24002-4 | 355KW | 6000V | 09K-0606-01 | 佳木斯电机股份有限 |  | NU224+6224/P63+NU220
|  | 2 | Y24002-4 | 355KW | 6000V | 09K-0606-02 | 佳木斯电机股份有限 |  | NU224+6224/P63+NU220
|  | 3 | Y24002-4 | 355KW | 6000V | 09K-0606-03 | 佳木斯电机股份有限 |  | NU224+6224/P63+NU220
|  | 4 | Y24002-4 | 355KW | 6000V | 09K-0606-04 | 佳木斯电机股份有限 |  | NU224+6224/P63+NU220
|  | 5 | Y24002-4 | 355KW | 6000V | 09K-0606-05 | 佳木斯电机股份有限 |  | NU224+6224/P63+NU220
|  | 6 | Y24002-4 | 355KW | 6000V | 09K-0607-01 | 佳木斯电机股份有限 |  | NU224+6224/P63+NU220
|  | 7 | Y24002-4 | 355KW | 6000V | 09K-0607-02 | 佳木斯电机股份有限 |  | NU224+6224/P63+NU220
|  | 8 | Y24002-4 | 355KW | 6000V | 09K-0607-03 | 佳木斯电机股份有限 |  | NU224+6224/P63+NU220
|  | 9 | Y24002-4 | 355KW | 6000V | 09K-0607-04 | 佳木斯电机股份有限 |  | NU224+6224/P63+NU220
|  | 10 | Y24002-4 | 355KW | 6000V | 09K-0607-05 | 佳木斯电机股份有限 |  | NU224+6224/P63+NU220
| 快锻机区域 | 1 | Y3552-4 | 200KW | 6000V | 1011-0430-01 | 佳木斯电机股份有限 |  | NU222+6222+NU218
|  | 2 | Y4004-4 | 500KW | 6000V | 1011-0437-01 | 佳木斯电机股份有限 |  | NU224+6224+NU220
|  | 3 | Y4004-4 | 500KW | 6000V | 1011-0437-02 | 佳木斯电机股份有限 |  | NU224+6224+NU220
|  | 4 | Y4004-4 | 500KW | 6000V | 1011-0437-03 | 佳木斯电机股份有限 |  | NU224+6224+NU220
|  | 5 | Y4004-4 | 500KW | 6000V | 1011-0437-04 | 佳木斯电机股份有限 |  | NU224+6224+NU220
|  | 6 | Y4004-4 | 500KW | 6000V | 1011-0437-05 | 佳木斯电机股份有限 |  | NU224+6224+NU220
| 附表： | 滑动轴承轴向窜动允许值： | [5 empty] | 滚珠轴承轴向窜动允许值：
一.常规检查：（一）电机解体，清理内部积灰（二）电机绝缘检测，三相阻值检查（三）绕组重新做绝缘（真空浸漆）（四）绕组耐压试验（五）定子铁芯矽钢片铁损试验（六）转子铁芯、笼条及端环检查（七）转子做动平衡试验
二、附件检查（一）冷却器检查、冷却回路通畅（二）电动机接线盒、风扇、罩壳、端盖、底脚、绕组测温元器件等各零部件检查，并要求恢复电机各传感器监测（三）对加热器进行检查，保证加热功能有效
三.应仔细检查轴承磨损情况，彻底清除电机内外的灰尘、污物，如果轴承有问题，要求使用进口轴承更换，确保和现有配置一致。
四.高压电机定子内竹签要求重新上绝缘漆，绝缘等级要保证不低于铭牌所示。
五.维保结束出厂时，电机整体组装.检查及实验，随电机附试运转检验合格证。
六.电机表面除锈.清理.喷漆，不允许覆盖铭牌。
七.电机出厂时要求做转子动平衡试验，严格按照相应标准执行，并出具试验报告。详见附表。
编制 审核 会签 项目负责 批准