芜湖新兴铸管有限责任公司

脱湿鼓风招标技术规格书

技术规格书

芜湖新兴铸管有限责任公司

2018年04 月

脱湿鼓风招标技术规格书

1、概要

## 、建设单位

项目名称：高炉脱湿鼓风工程

项目地址：三山工业区高炉鼓风站

## 工程概况

本项目新建规模为：2套脱湿鼓风装置+1座循环冷却水系统及辅助配套系统。建设范围包括设计、采购、施工、安装、调试（除土建施工）。

## 工程背景

公司目前有2座1280高炉，配套2台陕鼓的AV63-14+MPB10同轴系机组(纵向布置，进风口与煤气管道同侧)。空气经自洁式过滤器后，与低压氧混合进入鼓风机加压至0.46MPa后输送给热风炉。

芜湖处于长江中下游流域，全年湿度大，尤其在夏季，温度高，湿度大，空气中的含湿量大，适合应用脱湿鼓风工艺。

## 工艺参数：

鼓风机设备参数：

|  | 单位 | 主要参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 介质 |  | 空气 |  |  |
| 项目 |  | 夏季 | 冬季 | 年平均 |
| 入口温度 | ℃ | 27.2（AB） | 6.9（CD） | 16.3 |
| 相对湿度 | % |  |  | 66% |
| 入口压力 | Kpa(A) | 0.0983（AB） | 0.1004（CD） | 0.0994 |
| 流量 | m3/min | 3650（A）-2750（B） | 2100（C）-2750（D） | 2850 |
| 排气压力 | Kpa(A) | 480（A）-300（B） | 300（C）-470（D） | 460 |
| 轴功率 | Kw | 16962（A）-9280（B） | 6411（C）-11089（D） | 11749 |
| 过滤器差压 | pa | 60-80(测量) | 60-80(测量) | 60-80(测算) |
| 送风温度 | ℃ | 200-220(测量) | 160-180(测量) | 180-200(测算) |
| 工作转速 | n | 5221 |  |  |

脱湿鼓风建成运行后，进鼓风机饱和空气温度要求为不大于10.5℃，绝对湿度≤10g/Nm3±1%。

## 建设范围（供投标方参考使用）

- 气象条件

大气压力：     			101.3kPa（A）

冬季气压：	 			93.3kPa (A)

夏季气压：	 			100.29kPa（A）

最热月平均温度：     	35℃

相对湿度：           	77%

最热月平均湿度：      94%

最大平均风速：     	3.3m/s

大气组分：        		20.95%O2，0.932%Ar，78.118%N2

极端最高气温　　		39.5℃

极端最低气温　　		－13.1℃

最冷月平均气温　		－0.5℃

夏季湿球温度：        29.4℃

- 雨量

年总降雨量　　			1906.5mm

日最大降雨量　　		233.2mm

主导风向及频率　		东风1716

最高地下水位　　　		0.4－0.7m（地表滞水）

- 总图

## 平面布置

本工程根据现有的鼓风机房区域，进行工艺布置。详见区域位置图。

## 布置方案

## 2.2.1脱湿机组

要求风机现有过滤器保留，新增一台过滤器与脱湿器串联，与原过滤器形成并联。

2.2.2循环水泵房：

建立循环水泵房1座，考虑两套脱湿鼓风机组的冷却水量，共分二层。下层包含混凝土水池，循环水泵2用1备。上部布置冷却塔。

2.2.3冷冻机房：

布置冷冻机、冷冻水泵。

2.2.4电气配电房

布置配电房，变压器房。

2.2.5雨排水

新建区域内场地及道路雨水，汇入原厂区排水系统内，然后排至厂外。

2.2.6施工要求

设计考虑施工对接方案，检修对接时间12小时。

## 主要建构筑物（暂定）

2.3.1循环水泵房：

共分两层。下层包含混凝土水池，循环水泵2用1备。上部布置冷却塔。水池为半地下式混凝土结构，上部有空间，能人工清污。水泵房为地下式，设一台2t电动葫芦，设集水坑和外排潜水泵。外墙采用涂料墙面，内墙采用水泥石灰砂浆抹面喷白色内墙涂料，地面防水层，屋面无组织排水。窗采用彩色铝合金窗，电气控制室采用钢防火门，泵房采用钢大门。

2.3.2冷冻机房：

布置冷冻机、冷冻水泵组等。

2.3.3通风：

为排除机房内设备产生的热量，冷冻机房、循环水泵房墙下部设百叶窗，上部设置轴流风机。

2.3.4电气配电室

内设空调。

2.3.5管道支架

采用钢支架，基础采用钢筋混凝土独立基础。

2.3.6脱湿装置

新建钢筋砼基础。

2.3.7电缆沟、管沟采用防水钢筋混凝土结构并内外侧抹防水水泥砂浆，钢盖板。设排水集水坑，内部放潜水泵。钢结构构件采用Q235钢材。钢结构构件涂装：除锈等级为Sa2级，油漆采用红丹醇酸底漆2遍，醇酸磁漆2遍。空气过滤器外表刷面漆。颜色见芜新铸环能〔2017〕108号文件《关于印发厂区管道设备着色规范要求的通知》。本项目中的钢平台及踏步均采用钢格板。

2.3.8消防：

新增设备应根据国家消防法规、设计规范要求进行设计、施工。

- 设备要求：

3.1风机原进风过滤器系统利旧（需厂家核定）。

3.2冷冻机必须为一线品牌。

3.3新加系统不能影响风机性能，如需对风机性能重新测试由投标方负责协调及费用。

3.4冷却器的使用寿命不小于10年。

3.5系统投用后风机轴功率不能增加，投标时注明电耗趋势。

设备表

| 序号 | 类别 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动离心制冷机 | 4台 |  |
| 2 | 脱湿器 | 2套 |  |
| 3 | 凝水回收 | 2套 | 含排水箱 及冷凝水水泵 |
| 4 | 循环冷却水泵 | 3台 |  |
| 5 | 冷水泵组 | 3台 |  |
| 6 | 定压补水 | 1套 |  |
| 7 | 冷却塔 | 4套 | 配备旁滤和加药 |
| 8 | 电气与控制 | 1套 |  |

上表参数仅供投标方参考，投标方应保证系统的整体性，安全性，并确保夏季运行后，进鼓风机饱和空气温度要求为不大于10.5℃，绝对湿度≤10g/Nm3±1%。

投标时，应注明设备厂家，并且不得选用国家明令禁止的淘汰设备，应选用高效节能产品。空调节能三级以下，照明为高效节能的LED等，电机需采用国家推荐的高效节能目录中的推荐电机。系统用电功率因素应大于0.9。

- 交接点：

4.1能源供应及分工

4.1.1供电

高压供电：招标方提供两路独立电源供电，每路可带全部负荷。投标方高压开关柜选用KYN12-28型，2台进线及母联开关额定电流选为1600A、额定开断选为31.5kA，其它根据设计需要选择。断路器皆需选用复合绝缘（全绝缘）产品。电压互感器安装一次、二次消谐器。低压供电:采用两路独立供电，每路可带全部负荷。电源来自内部高压经变压器降压。

- 4.1.2循环冷却水系统补给水

压力                      0.3MPa

耗量                      67m3/h（暂定）

由招标方提供至设备用点1米处。（暂定）

4.1.3 冷冻水系统补水（软水）

压力                      0.3MPa

- 耗量                      1m3/h（暂定）

由招标方提供至设备用点1米处。（暂定）

4.2投标方的设计和设备安装及供货范围

## 4.2.1投标方需请有资质的设计单位进行成套设备的设计和厂房的设计。包括与工程有关的所有设计。

## 4.2.2投标方负责设备的订货、运输至招标方现场以及机、电、仪设备的安装、调试，直至正式投产的交钥匙工程，所有阀门、管件都必须是正规厂家产品。

- 通风及空调设施

5.1设计依据

《工业企业噪声控制设计规范》         （GB/T50087-2013）；

《工业建筑采暖通风与空气调节设计规范》 （GB50019-2015）；

5.2通风空调设计原则

结合地区所处地理环境的特点，根据工艺专业的需要，按照环保、节能，降低综合成本，改善操作工人的生产条件，提高企业社会效益和经济效益的原则，夏季对高温设备进行降温，在低压配电室设置空调设施。

冷冻站内冷冻机组工作时散发大量热量，为排除余热改善车间工作环境，设轴流风机排风，自然进风方式，以达到改善车间内过热环境的目的。水泵房为半地下结构，采用轴流风机送风，自然排风。

5.3设计内容

本工程主要通风空调设施有冷冻站、循环水泵房及电气室。

5.3.1通风系统设计

在冷冻站电气室房、循环水泵房设置轴流风机排风，自然进风。

5.3.2空调系统设计

需满足配电室的散热要求。室内温度最高不超过30℃。设风冷立式空调机。

- 仪表

整个脱湿鼓风要求实现全自动无人控制，水泵、冷却塔、冷冻机等远程启停。自动化仪表，重点是监控整个生产工艺流程中所有设备的运行情况，使之能运行在最佳状态，并保证机组的正常、安全、经济运行；同时考虑生产计量手段。范围包括脱湿装置、冷却塔、冷冻机房等辅助生产设施。要求单独控制，并整合到原控制界面中。

脱湿器进出口均安装温度计、湿度计，远传到控制室显示，工程师站和操作站在鼓风机原控制室。

水泵启停、电流、冷却塔启停、电流，压缩机启停、电流等均需要在界面中显示。

7  考核付款：

脱湿设备机前和机后的实际大气实时含水量和空气湿度数据必须同时上传到高炉中控室，作为稳定炉况条件和工长操作依据。同时作为衡量脱湿设备运行可靠性的重要依据。厂家设备交付稳定运行三个月达到工艺指标，给予部分费用，稳定运行半年达到工艺指标，给予部分费用，稳定运行一个周期后，达到工艺指标，给予部分费用。

8  设计资质及交付文件:

该项目为节能项目，为后期申请节能补贴，需要相关厂家具备相应的设计、施工、调试资质，并在中标后在安徽省建设部门备案。

项目需要做投标方中标后提交相应设计文件（包含消防、安全、环保、职业环境卫生、能评等专篇）、可行性研究报告、施工图纸、结构计算书等，图纸需经国家认定的审图公司进行图纸审查，并配合业主做项目相关的环评、节能、消防、安全、职业环境卫生等评审工作。