
芜湖新兴铸管有限公司
综合料场封闭工程 
技术要求

批准：
会签：
审核：
起草：
2019年 月
目   录
1

1．项目概述

1

1.1 项目名称：

1

1.2 招标内容

1

1.3对投标单位要求

2．建设基本条件
2
2.1综合料场生产现状
2
2.2方案要求
2
3

2.3建设区域的地理和气象条件

4

2.4电源条件

4

3．主要技术要求及装备水平

4

3.1环保节能、安全卫生要求

3.2指导原则
5
3.3主要技术要求
5
6

4．供货分交表

5．技术附件主要格式及内容要求
7
附表（各投标单位信息采集表）
8


1．项目概述
本要求是对芜湖新兴铸管有限责任公司的综合料场封闭招标提出的。
1.1 项目名称：
芜湖新兴铸管有限责任公司综合料场封闭工程
1.2 招标内容

表1－1：主要招标内容
	序号
	招标项目
	单位
	数量
	备    注

	1
	综合料场封闭工程（设计、施工内容详见供货分交表）
	套
	1
	占地面积约124300㎡


   1.3对投标单位要求

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格；且具有履行合同和履行民事责任的能力。
（2）投标人具有住房和城乡建设部颁发的工程设计甲级及以上资质（设计）；建筑工程施工总承包壹级及以上资质（施工）。

（3具有在建设期间内有效的安全生产许可证；
（4）提供全部2014年1月至今单跨度不小于120米的预应力钢桁架结构或钢网架结构（中间无柱）工程设计及施工的工业业绩合同，并提供相应业绩证明。合同内容包括封面、签字栏以及跨度证明页或用户签署的业绩证明（需有跨度描述）；
（5）投标单位中标后应办理在芜湖市的企业备案和单项工程备案手续。
（6）项目经理必须具有国家一级注册建造师（建筑专业）执业证书和安全考试合格证书（B本），且未担任其他在建工程的项目负责人；并承担过该项目的类似工程。

本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述（1）至（6）的资格要求,联合体各成员均要为独立法人资格。

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

投标人中标后，不能再进行非法转包。

2．建设基本条件

2.1综合料场生产现状

芜湖新兴三山综合料场总面积约124300平米（详见平面图）。

综合料场为开放式料场，料场内布置4台堆取料机。

2.2方案要求
(1)芜湖新兴综合料场主要用于存放烧结矿、精粉、富粉、块矿、硅石、溶剂、矽石、锰矿、除尘灰、焦炭、焦丁、烧结煤等原辅料。

(2)料场现有4台堆取料机间距为84m（80m），将料场分割为5部分。堆取料机设备高度约为26.5m，回转半径为40m，取料斗上升最大高度16.5m。

(3)具体布置形式，主体结构采用双跨单拱管桁架设计方案，柱距30米，封闭板型采用0.7mm厚镀铝锌氟碳漆彩色压型钢板（铁石灰色531，宝钢板，提供质量保证书）。中间柱12米以下采用混凝土结构，边柱3米以下采用混凝土结构，上部采用钢结构。跨度（南北方向）两侧设3m高混凝土挡墙，结合现场预留汽车通道，料场中的结构立柱设置安全防撞防护并刷涂警示漆。

(4)东西两侧低跨封闭结构形式不做要求，东侧低跨封闭宽度38米，长度286米，室内净空18米（卸煤机区域悬空约16米）；西侧低跨封闭宽度25米，长度337.3米，室内净空13米。设计考虑有组织排水。低跨封闭结合主体结构考虑整体美观。

(5)料场封闭总体考虑合理采光，不设置窗户，屋面不设置天窗，考虑整体自然通风，东西两侧低跨以下侧墙不做封闭。

(6)投标时提供整体效果图。

(7)抑尘设备范围为主体结构（堆料区域）全覆盖，各设备需设置检修、操作平台。

(8)不考虑：手提式灭火器、门禁系统、手机信号放大系统，不设置电子卷帘门，根据现场情况，留设进出车辆的门洞。

[image: image1](9)综合料场建设时，地面以下做过强夯处理，设计时请给予考虑。

[image: image2.png]



[image: image3.wmf]

2.3建设区域的地理和气象条件
（1）气象条件
1） 气压

年平均大气压101.42kPa

2）气温

历年平均气温为     16℃

月平均最高气温为 31.3℃

月平均最低气温为 -3.9℃

极端最高气温为   39.5℃

极端最低气温为    -13℃

3）风向及风速

最大风速为28m/s

平均风速为2.4 m/s

年主导风向为东北风。风玫瑰右图示。

4） 降雨量

历年平均降雨量 1204.27mm

最大年降雨量    1906.5mm

最小年降雨量     565.7mm

日最大降雨量       233mm

5） 湿度

历年相对平均湿度： 79%

最小平均湿度：     14%

（2）场地地震级别
该场地位于地震基本烈度VI度区。
2.4电源条件

1）动力电源电压： 380V AC、24V DC 

2）控制电源电压： 220V AC、24V DC
3．主要技术要求及装备水平
3.1环保节能、安全卫生要求

3.1.1环保节能要求
本项目设计、供货、施工满足国家有关环保法律、法规。

    棚内配置抑尘系统和区域网格化监控系统，抑尘系统和区域网格化监控系统联动。抑尘系统考虑区域全覆盖。
3.1.2安全卫生要求 

本项目设计、供货、施工满足国家有关安全卫生法律、法规。

3.2指导原则
（1）严格执行国家和企业所在地区有关环保、安全、工业卫生、消防、抗震、节源等有关规范和标准。
（2）本工程自始至终严格遵守公司质量等保证体系要求。

（3）实施方案应考虑对买方设备生产作业的影响。

3.3主要技术要求

卖方提供的设备应当满足买方提供的生产规模要求，根据类似项目的设计、供货和建设经验，推荐先进合理的设备配置。卖方对所提供的设备性能与技术负有总体责任。

卖方提供的设备在性能与技术上，应当具有先进性、可靠性，提供的系统设备应当保证其完整性、可靠性、便于操作和维护等特质。
注：卖方可根据自身的实践经验，提出最好的设备和技术装备。

3.3.1  LED工矿灯具技术规范
照明系统统一采用LED节能灯，照度满足国家规范要求，合理考虑灯具安装位置，每跨布置两排灯具，照明灯具布置要求方便维护，设置检修平台。（灯具分区域控制，照明设有独立耗电计量）
（1）整灯参考品牌：飞利浦、GE、松下（或同等以上产品）
（2）灯下光照度（地面照度仪测试）不低于60lux，功率因数≥0.98；需在灯具上标贴上体现。

（3）驱动的纹波比小于3%，即减少频闪； CCC报告里需有纹波系数（符合国标 GBT 31831-2015）。
（4）显色指数Ra≥85，色容差SDCM<5（需提供权威机构出具相关证明材料，如：国家质量检测中心出具的报告）；
（5）整灯寿命：5万小时（5万小时后光通量维持率不低于70%；并提流明衰变曲线图）
（6）防护等级：≥IP65 
（7）厂家须提供LED整灯CCC认证，并盖厂家章。（根据国家标准，室内产品大于36V的LED灯具需有CCC认证）。
（8）为确保正宗产品，需提供厂家盖章出库单。

（9）焦炭、焦丁、烧结煤等可燃原辅料堆放区域灯具需要防爆，其他区域不做防爆要求。
3.3.2 钢结构防腐除锈要求：充分考虑现场周围环境的因素，保质期3年，注明处理方案。刷漆厚度要求：干漆膜厚度不小于220μm。

3.3.3 主体钢桁架、次桁架的焊缝全部进行检测，并出具探伤合格报告。

3.3.4 买方提供消防水源，消防水源压力0.4~0.6MPa。

3.3.5项目各项内容满足安全、消防等相关规范要求，保证通过消防验收。

4．供货分交表
表4-1                            分交表             S---卖方；B---买方； 
	序号
	项目
	数量
	基本

信息
	基本

设计
	详细

设计
	供货
	安装
	安装

调试
	现场

指导

	一
	综合料场封闭
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	土建基础
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	地勘、桩基、地坪、道路
	1
	B
	S
	S
	B
	B
	S/B
	S

	1.2
	基础、挡墙、排水沟等
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S/B
	S

	2
	主体结构
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	钢结构、支座等
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S/B
	S

	2.2
	建筑封闭
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S/B
	S

	3
	辅助设施
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	给排水系统
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S/B
	S

	3.2
	消防系统
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S/B
	S

	3.3
	雾化抑尘设施和区域网格化监控系统
	1
	S
	S
	S
	B
	B
	S/B
	S

	3.4
	通风
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S/B
	S

	4
	电气系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	照明
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S/B
	S

	4.2
	防雷接地
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S/B
	S

	4.3
	电控系统及其他
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S/B
	S

	二
	公辅介质
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	介质供给
	1
	S
	B
	B
	B
	B
	B
	S

	2
	电力外线
	1
	S
	B
	B
	B
	B
	B
	S


说明：
除地勘、桩基、介质供给由买方负责外，其它为完成本工程的项目均为由卖方负责。
抑尘系统中，与料场封闭钢结构有关的阀门（设备、操作）平台、支（吊）架由卖方供货、施工。

针对综合料场封闭优化方案设计，明确各项材料规格、材质和使用量等，进行分项报价，设计费用单列。报价前卖方应勘察现场，与买方进行技术交流。

卖方将介质供给与供电至料场封闭1m范围处。

设计要求考虑封闭厂房的安全使用性和抵抗恶劣天气的能力。

卖方单位负责提供消防（包括结构计算书）、安全、环保设计专篇，并配合买方进行消防、安全、环保设计专篇政府的备案工作。且专篇能通过专业机构验收。
5．技术附件主要格式及内容要求
卖方提供的报价书，其技术附件应当按照下列格式及内容进行编制。
附件1：封闭厂房技术方案及附图
附件2：供货范围及设计、设备分交表
附件3：技术资料及其交付进度

附件4：施工技术及实施方案、施工安全措施
附件5：技术服务
附件6；保证值
附件7：专利及技术诀窍
附件8：设备制造标准及出厂前检验
附件9：设备交货及建设进度

附件10：效果图

附表

	各投标单位信息采集表

	用钢总量（t）　
	

	施工方案中对现场影响宽度范围(m)
	

	2014年1月至今设计大棚跨度120米以上业绩
	

	2014年1月至今结构施工方即联合体牵头人总承包大棚跨度120米以上业绩
	

	2014年1月至今,结构安装采用“累计滑移法”施工方式业绩
	

	设计、施工单位资质
	

	设计、施工单位注册资本；资信凭证；获得国家级建筑业荣誉证书、奖项（鲁班奖）
	　


华电国际（东侧）





 














烧结脱硫脱硝区域




















长








江








侧





中外运区域（西侧）





①除尘灰 杂矿





②矿粉





④精粉





③富粉





⑤石灰石 矽石


       燃料





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








1
3/18/2019

_1234567890.dwg

