投标人须知及要求

本公司拟对轧钢部油站增加火灾自动报警及自动灭火系统设计招标照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定设计单位，现将有关招标事项说明如下：

一、工程名称：轧钢部油站增加火灾自动报警及自动灭火系统设计

二、投标保证金

本次招标收取投标保证金叁仟元（电汇，基本账户汇款），投标人需在2020年9月3日17：00点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则在履约保证金足额缴纳后退还。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行芜湖环城路支行

帐    号：1307023219000109264

三、工程概述及设计范围：

1.工程概述：芜湖新兴铸管有限责任公司轧钢部现有生产线5条，小棒生产线、双高线生产线、中棒生产线、大棒生产线。车间内已有的液压站、润滑站均未设置火灾自动报警系统及自动灭火系统。根据芜湖市应急管理局要求，需对轧钢车间（小棒、双高线、中棒）内部的液压站、润滑站等进行火灾自动报警系统及自动灭火系统进行设计改造。

2.设计范围：卖方需对轧钢部油站火灾自动报警系统及自动灭火系统进行成套设计；买方负责将电缆接至卖方总控制柜，控制柜至各设备间的电缆由卖方负责设计；买方负责将补水接至卖方水池设备接口，其余部分均由卖方负责设计。

具体地点见下表

| 序号 | 车间 | 地点 | 油箱容积大小（立方） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高线车间 | A线粗轧稀油站 | 14 | 布置在同一站内 |
| 2 | 高线车间 | A线一中轧稀油站 | 20 |  |
| 3 | 高线车间 | A线粗中轧液压站 | 6 |  |
| 4 | 高线车间 | A线二中轧稀油站 | 11 |  |
| 5 | 高线车间 | A线预精轧稀油站 | 2*20 | 布置在同一站内 |
| 6 | 高线车间 | A线高速区液压站 | 2 |  |
| 7 | 高线车间 | A线精轧机稀油站 | 2*50 | 布置在同一站内 |
| 8 | 高线车间 | A线主电机润滑站 | 1.1 |  |
| 9 | 高线车间 | B线粗轧稀油站 | 14 |  |
| 10 | 高线车间 | B线一中轧稀油站 | 20 | 布置在同一站内 |
| 11 | 高线车间 | B线粗中轧液压站 | 6 |  |
| 12 | 高线车间 | B线二中轧稀油站 | 25 |  |
| 13 | 高线车间 | B线预精轧B1稀油站 | 2*6 |  |
| 14 | 高线车间 | B线预精轧B2稀油站 | 2*4 |  |
| 15 | 高线车间 | B线预精轧19/20主电机稀油站 | 0.6 | 露天 |
| 16 | 高线车间 | B线精轧（C）稀油站 | 2*56 |  |
| 17 | 高线车间 | B线精轧主电机稀油站 | 1.1 |  |
| 18 | 高线车间 | B线减定径（D）稀油站 | 30 | 布置在同一站内 |
| 19 | 高线车间 | B线高速区液压站 | 2 |  |
| 20 | 高线车间 | B线减定径主电机稀油站 | 1.1 |  |
| 21 | 高线车间 | B线预精轧液压站 | 2 | 露天 |
| 22 | 高线车间 | A线打包机液压站 | 3 | 布置在同一站内 |
| 23 | 高线车间 | B线打包机液压站 | 3 |  |
| 24 | 高线车间 | B线国产打包机液压站 | 2.5 |  |
| 25 | 加热作业区 | 小棒步进梁液压站 | 5 |  |
| 26 | 加热作业区 | A线步进梁液压站 | 6 |  |
| 27 | 加热作业区 | B线步进梁液压站 | 5 |  |
| 28 | 加热作业区 | 中棒步进梁液压站 | 8 | 地下油站 |
| 29 | 加热作业区 | A线提升机液压站 | 6 |  |
| 30 | 加热作业区 | 小棒提升机液压站 | 6 |  |
| 31 | 小棒车间 | 粗轧稀油站 | 16 |  |
| 32 | 小棒车间 | 中轧稀油站 | 16 |  |
| 33 | 小棒车间 | 精轧稀油站 | 16 |  |
| 34 | 小棒车间 | 粗中轧液压站 | 4 |  |
| 35 | 小棒车间 | 精轧液压站 | 2.5 |  |
| 36 | 小棒车间 | 3号飞剪稀油站 | 2.5 |  |
| 37 | 小棒车间 | 上钢液压站 | 5 |  |
| 38 | 小棒车间 | 收集液压站 | 7 |  |
| 39 | 小棒车间 | 打包液压站 | 3.5 |  |
| 40 | 中棒车间 | 中棒粗轧液压站/稀油站 | 10M³/18M³ | 地下油站 |
| 41 | 中棒车间 | 中棒精轧液压站/稀油站 | 4M³/20M³ | 地下油站 |
| 42 | 中棒车间 | 中棒热锯（成排）液压站 | 12 | 地下油站 |
| 43 | 中棒车间 | 中棒冷床液压站 | 9.5 | 地下油站 |
| 44 | 高线车间 | A集卷液压站 | 6 |  |
| 45 | 高线车间 | B集卷液压站 | 6 |  |

自动灭火系统采用细水雾灭火系统。各油站位置见附图“轧钢总平面布置图”。

四、工期：

收到中标通知书后15个工作日出全套图纸，卖方需提供该项目现场技术服务。

五、投标说明

- 以总价包干的方式进行含税报价,拦标价：30万元。

- 本工程最终结算发票是增值税专用发票，税率为6%。

- 设计单位需要现场踏勘后，根据现场情况进行针对性施工图设计，提供施工图纸13套。具体施工图设计内容如下：需对轧钢车间（小棒、双高线、中棒）内部的液压站、润滑站等进行火灾自动报警系统及自动灭火系统进行设计改造。

- 设计依据

- 4.1国家法律法规

- 1）《中华人民共和国消防法》

- 2）《中华人民共和国建筑法》

- 3）《中华人民共和国安全生产法》

- 4.2依据的国家标准和规范

- 1）《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》

- 2）《钢铁冶金企业设计防火标准》（GB50414-2018）

- 3）《细水雾灭火系统技术规范》（GB 50898-2013）

- 4）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

- 5）《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2019）

- 6）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

- 7）《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）

- 8)《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)

- 9)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）

- 10)《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）

- 11)《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）

- 12)《火灾报警控制器》（GB4717-2005）

- 13）《消防联动控制系统》（GB16806-2006）及第1号修改单

- 14）《火灾显示盘》（GB17429-2011）

- 15）《点型感烟火灾探测器》（GB4715－2005）

- 16）《点型感温火灾探测器》（GB4716－2005）

- 17)《手动火灾报警按钮》（GB 19880-2005）

- 18) 涉及的其它现行相关国家规范、产品标准和地方法

- 开标前卖方需查看现场，并与业主在工艺方案、配置、平面布置图（新上设备的平面位置）等进行技术交流。

- 投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述；

附件2：流程图、平立面工艺布置图及其他附图；

附件3：主要设备配置、参数、供货厂家；

附件4：设计技术资料及其交付进度；

附件5：相近工程业绩表；

附件6、项目总投资概算表，需有各分项的详细费用。

- 卖方配合买方完成消防验收等工作。

- 技术资料交付

- 中标后，设计文件至少包含下列文件：

- 8.1、主要设备订货技术规格书；

- 8.2、火灾报警电气设备施工图，13份；

- 8.3、自动灭火系统工艺及管道施工图，13份；

- 8.4、泵站水池等土建施工图，13份；

- 8.5、管道支架、管道桁架、电缆桁架等施工图；

- 8.6、提供设备随机资料为2套；

- 8.7、提供适用于本项目实际情况的，为本项目专用的技术资料（运行、维护手册、开放式工程程序和安装程序）2套；

- 8.8、初步设计说明文本，6份；

- 8.9、提供一套电子版（CAD版本）图纸；

- 以上纸质版图纸均需盖设计资质章。

- 本次招标采取综合评分的方式进行评标，评分标准按以下表格计分，投标单位需对表内要求内容在投标书中如实反馈：

| 评分标准 | 标价 （40分） | 满足招标文件要求的前提下，取所有投标方有效报价的最低价作为评标基准价，其得分为40分，其他投标方得分为：价格分=40*评标基准价÷有效报价。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设计方案（40分） | 安全性和合理性10分 | 设计方案中的设计安全性和合理性满足招标文件和规范要求的程度分别评分。最优得10分，其他酌情打分。 |
|  |  | 设计的经济合理性20分 | 技术经济分析包含整体工程和主要分项工程拟投入的主要材料用量指标。根据方案经济分析评价合理程度分别评分。最优得20分，其他酌情打分。 |
|  |  | 整体方案 10分 | 对项目理解程度、难点及关键性技术问题的对策措施。最优得10分，其他酌情打分。 |
|  | 项目业绩（10）分 |  | （1）设计业绩有类似油站消防设计2份以下得3分；（2）业绩2-5份得6分；（3） 业绩5份以上得10分；（有效合同证明） |
|  | 资质（5）分 |  | 消防设施工程设计专项甲级得5分。 |
|  | 服务（5）分 |  | 勘察现场、技术答疑、技术讲解等承诺。最优者得5分，其他酌情打分。 |

10.  现场开标，投标书当众启封，由发包人评标小组根据报价、设计方案、企业信誉等对投标文件进行综合评分，根据综合评分确定排名较高的1~3名中标候选人单位，得分最高者为优先选择单位。由业务部门与中标候选人单位进一步商务谈判等相关内容，确定中标单位后，向中标单位发出中标通知。

11.  本工程确定中标单位后，合同签订总价包干价合同。

12.  投标人的资质不达标等实行一票否决制。

13.  以下情况视为废标或弃标

- 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

- 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的。

- 授权委托书未加盖单位公章、法定代表人印章或签名的。

- 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

- 投标人企业资质不全或无资质的。

- 附有招标人不能接受的条件的。

- 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

- 以联合体方式投标而无联合体投标协议的。

- 以他人名义投标的。

- 未按招标文件要求提交投标保证金的。

- 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

- 投标文件有与招标文件有严重背离的。

六、对投标人的资质要求

1、投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。

2、投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。

3、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状

态。

- 投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产

事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5、投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。

6、投标人符合法律、法规规定的其它条件。

七、投标人应当提交的资格和资质证明

1、投标人携带相应资质证书、营业执照。（加盖公章的复印件）

2、投标人个人有效证件及法人委托书证明（加盖公章和法定代表人印章）或法定代表人本人有效证件。

3、投标人企业近六年内承担过所投标段类似设计业绩证明材料。

八、编制投标书的原则要求和说明

1、投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。

2、标书一式四份，其中正本一份，副本三份，任何情况下标书开标后不予退还，投标费用自理。报价文件一份即可，须单独密封。

3、投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前告知招标人，并得到其同意者除外。

4、投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将予以没收。

九、约定和说明

1、工程质量标准：合格。

2、付款方式：银行现汇。

3、投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投

标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中

标方不得以任何理由提出更改或附加条件。

4、如中标人中标后毁约拒签合同，发包人有权扣除投标保证金。

十、其它：

1、结算要求：以提供全套正式蓝图为节点，付中标价格的50%；项目竣工验收完成付中标价格的40%，竣工完成一年后付中标价格的10%。

2、本工程不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管

理。

- 投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权

属发包人。

十一、报价单

报价单

按照含税总价包干报价

项目名称： 轧钢部油站增加火灾自动报警及自动灭火系统设计

包干价：   XX

税率：     XX %

报价单位（加盖公章）：

法人代表或授权代理人（签字或印章）：

日期：

芜湖新兴铸管有限责任公司招标办

2020年8月28日