维 修 招 标 公 告

日  期：2018年8月17日

招标号：DKWX201808019LDJZ

根据我公司生产经营需要，现对动控部制氧冷冻机组维保公开招标。欢迎有相关能力的企业前来投标，来时请携带正规标书，标书内容为一正一副，必须保证报价单独密封。

维修标的物详见下方。

动控部制氧站三台开利30HR280活塞式冷冻机和两台螺杆式冷冻机组（30XW0912、YBWC240SC50BF各一台）维护保养，对设备出现故障及时维修处理，恢复机组正常运行。

年度保养服务工作内容：

1、检查及收紧电路上各电线接点。

2、断开动力电源，对控制电路部分做模拟启动试验。

3、排送冷媒至冷凝器内。

4、紧闭制冷回路中的各个阀门，并检查其紧闭程度。

5、排出冷冻油，将压缩机从机组系统中拆卸并拉出。

6、拆卸压缩机底盖清洗压缩机内腔。

7、拆卸并清洗油滤网及回油滤网。

8、从底部检查压缩机机械部分的磨损及盘动情况。

9、拆卸清洗压缩机吸气滤网。

10、更换底盖垫片。

11、更换吸、排气阀门垫片，并重新安装压缩机。

12、更换压缩机润滑油。

13、更换干燥过滤器。

14、机组抽湿真空。

15、平衡机组压力，对制冷系统检漏。

16、清洗冷凝器传热铜管。

17、检查电机绝缘情况。

18、机组试运行。

19、提供机组检查报告。

定期检查服务工作：

1、检查机组运行，记录分析运行数据。包括：蒸发器出入水温，出入水压；冷凝器出入水温，出入水压；

压缩机吸气及排气压力；压缩机油位及油颜色；压缩机三相电压、电流；供电电压。

2、如有必要加注润滑油。

3、检查膨胀阀工作情况。

4、检查液路电磁阀通断情况。

5、检查电控系统动作程度。

6、检查安全保护开关整定情况。

7、清理控制/启动盘。

8、检查异常的噪音及振动。

报价方式参考附表（可修改）。

凡有兴趣的合格投标人，可与技术咨询人员联系（王工：18155336858、向工：18605533859），到我公司现场勘察及交流。

本次招投标日期定于2018年8月24日（星期五）上午9:30 开标，请通过资格审查的单位派代表参加。报名（含资格审查）截止时间为2018年8月23日中午12:00前。投标地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区公司办副公楼202室，详细地址及联系电话如下，请届时派代表前往参加投标。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市春洲路2号

邮    编：241002

联 系 电话：0553-5627216 张工

0553-5698562 陈工 18010798830

芜湖新兴铸管招标办

2018-8-17

附件：

投 标 人 须 知

- 一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

- 投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

- 投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

- 必须有相应维修资质和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标人必须提供下列文件和资料：

- 投标人法定代表人授权书。

- 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码等。

- 联合体投标人提供的联合协议。

- 报价表：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。投标人必须按报价表格式要求填写报价表，维修价格为含税到厂价，并注明税率。

- 身份证复印件。

- 以上文件需盖公章。

- 五、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

- 六、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

- 七、投标文件的份数和签署

投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。

- 八、投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表和各种分项价格表（最小单位至部件，如果有零件价格，部件价格要汇总），各分项报价分别注明制造厂和规格型号。

2、投标人应在报价表中标明，所选用的配件是否为产品原装配件，未标注则视为是原装配件。

3、投标人应在报价表中标明，所报价格是否含来回运费等所有费用；报价有效期、维修周期、维修质保期、税率等常规项目。

4、 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；

5、投标人应在报价表中标明是否响应招标方付款条件，若不能响应需详细注明。

6、投标人应在报价表中标明是否响应招标方质保期限要求，若不能响应需详细注明。

7、投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

8、明显偏离市场行情的报价要视为无效。

- 九、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

2、投标截止日期

投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应于投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。

3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

- 无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

  - 投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。

  - 投标人企业资质不全或无资质的。

  - 未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

  - 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

  - 投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

  - 投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

  - 超过招标文件规定的项目完成期限的。

  - 附有招标人不能接受的条件的。

  - 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

  - 明显不符合技术规格、技术标准要求的。

  - 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

  - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

  - 以他人名义投标的。

  - 未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

  - 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

  - 其他不符合招标文件实质性要求的。

- 投标人保证

１.投标价不超过其在国内市场的价格以及其在需方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

２.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

３.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

4.投标人应对产品质量、质保期及修理完成时间作出明确承诺。

- 相关要求

1、付款条件：维修完成，验收合格，发票入账三个月后付90%，10%质保一年，无异议付清，2万元以上承兑，2万元以下电汇。付款方式以招标公告要求为准，原则上不允许变更，无法接受付款方式的，视为弃标。

2、修理及交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业区现场。

3、维保期限：一年。

- 评标标准

由评标小组评分，按分数进行当场淘汰和保留。

- 资质要求

投标单位需具有相关的设备维护保养资质及相关业绩，作业人员需持有制冷设备维护等级证书。

报价表：

| 序号 | 项目 | 要求 | 数量（套） |  | 含税报价（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开利30HR280活塞式冷冻机 | 维保 | 3 |  |  |  |
| 2 | 螺杆式冷冻机组 | 维保 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计： |  |  |
|  |  |  |  | 大写： |  |  |

税率：

报价单位：

日期：