维 修 招 标 公 告

日  期：2018年8月21日

招标号：DKWX201808022KYJWB

根据我公司生产经营需要，现对动控部空压机年度维保公开招标。欢迎有相关能力的企业前来投标，来时请携带正规标书，标书内容为一正一副，必须保证报价单独密封。

| 序号 | 设备/备件名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式压缩机 | 康普艾 | WB2000 | 3 |  |
| 2 | 离心式压缩机 | 康普艾 | WB1200 | 1 |  |

中标方需在合约期限内负维护之责，使其保持良好使用状况，其维护内容包括：

①回访：每月执行一次。

②维护保养工作：每六个月执行一次。

③日常维修：随时派技术人员（大修除外，即主电机、叶轮、主齿轮损坏）

2.维护记录：每次维修或保养必须详细填写记录并由我公司使用单位签证为据。

CompAir WB/ST-系列压缩机保养要求

| 间隔 | 保养内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 每6个月 | 技术服务A |  |
|  | 2 | 检查管道松动 |
|  | 3 | 检查油压和油温传感器是否工作正常 |
|  | 4 | 检查电线和铜管是否损伤 |
|  | 5 | 检查水质和油质 |
|  | 6 | 检查进气过滤器、排污滤芯是否污染或堵塞 |
|  | 7 | 检查进气调节阀和放空阀工作是否正常 |
|  | 8 | 检查轴承是否注油 |
|  | 9 | 检查控制面板上有不正常温升显示 |
| 每1年 | 技术服务B |  |
| 保养 | 1 | 技术服务A、B，再加： |
|  | 2 | 检查叶轮和吸气口磨损 |
|  | 3 | 清洗叶轮，扩压器和吸气调节器 |
|  | 4 | 检查油路通道是否有外物 |
|  | 5 | 检查O型圈和垫片是否有损坏 |
|  | 6 | 添加润滑油 |
|  | 7 | 清洗润滑油系统 |
|  | 8 | 检查排气单向阀 |
|  | 9 | 检查是否冷却水和冷却后空气温度太高 |
|  | 10 | 检查冷却器冷却管内壁是否腐蚀 |
|  | 11 | 检查弹性联轴器螺栓和螺母是否松动 |
|  | 12 | 检查压缩机和电机对中度是否在允许范围内 |
|  | 13 | 检查进排气橡胶膨胀节是否损坏 |
|  | 14 | 检查排气放空阀上的电磁阀是否工作正常 |
|  | 15 | 检查电气部件是否紧固 |
|  | 16 | 检查绝缘电压和接地电阻是否正常 |
|  | 17 | 检查底脚螺栓是否松动 |
|  | 18 | 检查或更换主齿轮油封 |
|  | 19 | 检查或更换油封和气封 |
|  | 20 | 检查主齿轮和小齿轮是否磨损 |
|  | 21 | 检查主齿轮和小齿轮是否损坏 |
|  | 22 | 检查或更换小齿轮轴承 |
|  | 23 | 检查或更换主齿轮轴承 |
|  | 24 | 检查主齿轮和被动齿轮推力轴承间隙 |
|  | 25 | 检查叶轮上止推部分是否磨损 |
|  | 26 | 低速和高速叶轮、轴动平衡测试 |
|  | 28 | 检查辅助油泵调压阀工作是否正常 |
|  | 29 | 检查电机绝缘、更换电机轴承 |
|  | 30 | 清洗冷却器，更换相应的密封 |
|  | 31 | 更换压力、温度等传感器 |

CompAir WB/ ST-系列 服务周期表

压缩机开始起动后，请开始日常的检查和维护工作。表显示标准最小检查和服务工作。(如果压缩机工作在特殊环境下，检查可能需要更短的时间)

注意：（检查间断时间）

A: 每六个月

B: 每年

标准检查和维护计划(1/6)

| 检查项目 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |  |
| 压缩机主机 |  |  |  |  |
| 1 | 检查振动和非正常噪音 | Ο |  |  |
| 2 | 检查油温和油压 | Ο |  |  |
| 3 | 检查油和空气泄漏 | Ο |  |  |
| 4 | 检查间隙电压和振动传感器 | Ο |  | 正常范围4.5~7.5V |
| 5 | 检查振动 | Ο |  | 正常小于等于30um |
| 6 | 检查管道松动 | Ο |  |  |
| 7 | 检查联结螺栓 | Ο |  |  |
| 8 | 检查叶轮和吸气口磨损 |  | Ο | 检查叶轮和进气口间隙 |
| 9 | 清洗叶轮，扩压器和吸气调节器 |  | Ο |  |
| 10 | 检查油路通道是否有外物 |  | Ο | 清洗 |
| 11 | 检查O型圈和垫片是否有损坏 |  | Ο | 有必要替换 |
| 12 | 检查主齿轮油封是否损坏 |  | Ο |  |
| 13 | 检查油封和气封是否有损伤 |  | Ο |  |
| 14 | 检查主齿轮和小齿轮是否磨损 |  | Ο | 检查齿表面和啮合状态 |
| 15 | 检查主齿轮和小齿轮是否损坏 |  | Ο | 涂色检查 |
| 16 | 检查小齿轮轴承是否磨损 |  | Ο | 检查轴承间隙 |
| 17 | 检查主齿轮轴承磨损 |  | Ο | 检查推力轴承间隙 |
| 18 | 检查主齿轮和被动齿轮推力轴承间隙 |  | Ο | 检查推力轴承间隙 |
| 19 | 检查叶轮上止推部分是否磨损 |  | Ο | 检查接触面 |
| 20 | 重新平衡低速和高速叶轮平衡 |  | Ο | 如果必要(工厂校对) |

标准检查和维护计划(2/6)

| 检查项目 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |  |
| 润滑油系统 |  |  |  |  |
| 1 | 检查油箱油位 | Ο |  |  |
| 2 | 检查油压和油温 | Ο |  |  |
| 3 | 检查是否漏油 | Ο |  |  |
| 4 | 检查是否漏水 | Ο |  |  |
| 5 | 检查油压和油温传感器是否工作正常 | Ο |  |  |
| 6 | 检查螺栓是否松动 | Ο |  |  |
| 7 | 检查电线和铜管是否损伤 | Ο |  |  |
| 8 | 检查水质和油质 | Ο |  | 取样 |
| 9 | 添加润滑有 |  | Ο |  |
| 10 | 清洗润滑油系统 |  | Ο |  |
| 11 | 检查管道联结是否损坏 |  | Ο |  |
| 12 | 检查排气单向阀 |  | Ο |  |
| 13 | 检查油压控制发是否工作正常 |  | Ο |  |
| 14 | 换新油 |  |  | 根据油样品检查结果 |
| 15 | 清洗油箱内部 |  |  | 在更换油时 |
| 油泵 |  |  |  |  |
| 1 | 工作中是否有非正常声音 | Ο |  |  |
| 2 | 检查是否漏油 | Ο |  |  |
| 3 | 检查油压是否正常 | Ο |  |  |
| 4 | 检查密封垫片是否损坏 |  | Ο |  |
| 5 | 检查油封是否磨损 |  | Ο |  |
| 6 | 检查辅助油泵调压阀工作是否正常 |  | Ο |  |
| 除雾风扇 |  |  |  |  |
| 1 | 工作中是否有非正常声音 | Ο |  |  |
| 2 | 检查是否漏油 | Ο |  |  |
| 3 | 检查油箱负压 | Ο |  | 正常油箱压力为负70~150mm水柱 |
| 4 | 检查除雾过滤器是否污染或堵塞 |  | Ο |  |
| 5 | 检查油封是否磨损 |  | Ο |  |
| 油加热器/油冷却器 |  |  |  |  |
| 1 | 检查是否漏油 |  |  |  |
| 2 | 检查工作是否正常 |  | Ο |  |
| 3 | 检查是否有污染 |  | Ο |  |
| 油过滤器 |  |  |  |  |
| 1 | 检查是否漏油 | Ο |  |  |
| 2 | 检查过滤器是否污染或堵塞 | Ο |  | 当压差大于1.5kgf/cm2时，更换 |
| 3 | 检查过滤器芯是否污染 |  | Ο |  |
| 中间冷却器/后冷却器 |  |  |  |  |
| 1 | 检查是否有水和空气泄漏 | Ο |  |  |
| 2 | 检查是否冷却水和冷却后空气温度太高 |  | Ο |  |
| 3 | 检查出口冷却水温度传感器是否损坏 |  | Ο |  |
| 4 | 检查排污口是否正常 | Ο |  | 每年清洗 |
| 5 | 检查螺栓是否松动 |  | Ο |  |
| 6 | 检查密封组件和垫片是否损坏 |  | Ο |  |
| 7 | 检查冷却器壳内壁是否腐蚀 | Ο |  |  |
| 8 | 检查冷却器冷却管内壁是否腐蚀 |  | Ο |  |
| 弹性联轴器 |  |  |  |  |
| 1 | 检查螺栓和螺母是否松动 |  | Ο |  |
| 2 | 检查螺栓和螺母是否损坏 |  | Ο |  |
| 3 | 检查压缩机和电机对中度是否在允许范围内 |  | Ο |  |
| 4 | 其他部件是否损坏 |  | Ο |  |
| 空气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 检查联结管道是否有泄漏 | Ο |  |  |
| 2 | 检查进口过滤器是否堵塞 | Ο |  |  |
| 3 | 检查进气调节阀和放空阀工作是否正常 | Ο |  |  |
| 4 | 检查排气单向阀工作是否正常 |  | Ο |  |
| 5 | 检查排气单向阀工作是否正常 |  | Ο |  |
| 6 | 检查密封垫片是否损伤 |  | Ο |  |
| 7 | 检查螺栓和螺母是否松动 |  | Ο |  |
| 8 | 检查进气橡胶膨胀节是否损坏 |  | Ο |  |
| 9 | 检查排气橡胶膨胀节是否损坏 |  | Ο |  |
| 10 | 检查排气放空阀上的电磁阀是否工作正常 |  | Ο |  |
| 11 | 检查消音器是否被污染或堵塞 |  |  |  |
| 主电机 |  |  |  |  |
| 1 | 工作中是否有非正常声音 | Ο |  |  |
| 2 | 检查振动是否增长很快 | Ο |  |  |
| 3 | 检查电流值是否低于设定值 | Ο |  |  |
| 4 | 检查电流值是否连续波动 | Ο |  |  |
| 5 | 检查轴承是否注油 | Ο |  | 参照电机手册 |
| 6 | 检查联结底脚螺栓是否松动 |  | Ο |  |
| 7 | 检查电缆是否损坏 |  | Ο |  |
| 8 | 检查绝缘电压和接地电阻是否正常 |  | Ο |  |
| 9 | 检查轴承是否磨损和破坏 |  | Ο | 检查 |
| 10 | 检查定子和转子是否正常 |  | Ο | 检查 |

标准检查和维护计划(6/6)

| 检查项目 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |  |
| 辅助电机 |  |  |  |  |
| 1 | 工作中是否有非正常声音 | Ο |  |  |
| 2 | 检查绝缘电压和接地电阻是否正常 |  | Ο |  |
| 3 | 更换轴承 |  | Ο |  |
| 低压控制器 |  |  |  | （就地控制器） |
| 1 | 检查显示指示是否正常 | Ο |  |  |
| 2 | 检查控制面板上有不正常温升显示 | Ο |  |  |
| 3 | 检查振动值监控是否正常 |  | Ο |  |
| 4 | 检查控制系统是否工作正常 |  | Ο |  |
| 5 | 检查是否控制系统联锁操作正常 |  | Ο |  |
| 6 | 检查压力和温度设置是否正常 |  | Ο |  |
| 7 | 检查绝缘电阻是否正常 |  | Ο |  |
| 8 | 检查各个传感器工作是否正常 |  | Ο |  |
| 9 | 检查中间继电器，联结端子排和其他电器原件是否有松动 |  | Ο |  |
| 10 | 检查压力测试管和压力传感器联线是否损坏 |  | Ο |  |
| 11 | 检查底脚螺栓是否松动 |  | Ο |  |

（注意）每年需要对压缩机压力和温度传感器进行检查和校对。

报价方式参考附表（可修改）。

凡有兴趣的合格投标人，可与技术咨询人员联系（向工：18605533859），到我公司现场勘察及交流。

本次招投标日期定于2018年8月28日（星期二）下午14:00 开标，请通过资格审查的单位派代表参加。报名（含资格审查）截止时间为2018年8月27日中午12:00前。投标地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区公司办副公楼202室，详细地址及联系电话如下，请届时派代表前往参加投标。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市春洲路2号

邮    编：241002

联 系 电话：0553-5627216 张工

0553-5698562 陈工 18010798830

芜湖新兴铸管招标办

2018-8-21

附件：

投 标 人 须 知

- 一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

- 投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

- 投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

- 必须有相应维修资质和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标人必须提供下列文件和资料：

- 投标人法定代表人授权书。

- 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码等。

- 联合体投标人提供的联合协议。

- 报价表：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。投标人必须按报价表格式要求填写报价表，维修价格为含税到厂价，并注明税率。

- 身份证复印件。

- 以上文件需盖公章。

- 五、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

- 六、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

- 七、投标文件的份数和签署

投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。

- 八、投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表和各种分项价格表（最小单位至部件，如果有零件价格，部件价格要汇总），各分项报价分别注明制造厂和规格型号。

2、投标人应在报价表中标明，所选用的配件是否为产品原装配件，未标注则视为是原装配件。

3、投标人应在报价表中标明，所报价格是否含来回运费等所有费用；报价有效期、维修周期、维修质保期、税率等常规项目。

4、 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；

5、投标人应在报价表中标明是否响应招标方付款条件，若不能响应需详细注明。

6、投标人应在报价表中标明是否响应招标方质保期限要求，若不能响应需详细注明。

7、投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

8、明显偏离市场行情的报价要视为无效。

- 九、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

2、投标截止日期

投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应于投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。

3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

- 无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

  - 投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。

  - 投标人企业资质不全或无资质的。

  - 未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

  - 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

  - 投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

  - 投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

  - 超过招标文件规定的项目完成期限的。

  - 附有招标人不能接受的条件的。

  - 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

  - 明显不符合技术规格、技术标准要求的。

  - 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

  - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

  - 以他人名义投标的。

  - 未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

  - 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

  - 其他不符合招标文件实质性要求的。

- 投标人保证

１.投标价不超过其在国内市场的价格以及其在需方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

２.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

３.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

4.投标人应对产品质量、质保期及修理完成时间作出明确承诺。

- 相关要求

1、付款条件：维修完成，验收合格，发票入账三个月后付90%，10%质保一年，无异议付清，2万元以上承兑，2万元以下电汇。付款方式以招标公告要求为准，原则上不允许变更，无法接受付款方式的，视为弃标。

2、修理及交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业区现场。

3、维保期限：一年。

- 评标标准

由评标小组评分，按分数进行当场淘汰和保留。

- 资质要求

投标单位需具有相关的设备维护保养资质能力及相关业绩。

报价表：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式压缩机 | 康普艾 | WB2000 | 3 |  |  |
| 2 | 离心式压缩机 | 康普艾 | WB1200 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计： |  |
|  |  |  |  |  | 合计大写： |  |

税率：

报价单位：

日期：