维 修 招 标 公 告

日  期：2018年11月19日

招标号：AQWX201811028HZBJQ

根据我公司生产经营需要，现对芜湖新兴火灾自动报警系统维修保养公开招标。欢迎有相关能力的企业前来投标，来时请携带正规标书，标书内容为一正一副，必须保证报价单独密封。

维修标的物详见下方明细表。

公司内部火灾自动报警系统进行维修、维保工作，具体作业内容如下：

1、检测、维修：合同期内，对系统除正常维修外，每3个月对全系统进行1次抽检，抽检比例不低于25%。每半年进行1次全系统检测、维修。每次检测、维修具体内容包括：

（1）检测火灾自动报警控制系统中设备的工作状态，发现设备故障，分析故障原因，向我方提供故障设备维修、保养服务并制定方案。

（2）对于系统内的主机、感烟(温)探测器进行加烟（温）测试，所有手动报警器、多频红外火焰探测器恢复可用，不包含感温电缆、灭火弹的更换。确定火警探测器工作状态，发现故障设备及时进行维修更换。

（3）对系统中消防泵、喷淋泵设备进行联动试验。

（4）系统维修后，根据设备变更实际情况对系统软件进行必要的修改（如：探测器具体位置的确定和变化等）。

（5）校对各类探测器地址，对现场探测器探头编号，并在系统及平面图中体现，并在维修后提供最新的消防平面布置图。

2、对全公司内火灾自动报警系统中线路故障进行维修、维护。

3、提供全年365日报修上门维修服务。

4、在正常使用的情况下，中标方免费更换控制器主机各部件外、感温、感烟探头、手动报警按钮、各种联动控制模块等设备。但非正常使用、受灾等人为造成的设备损坏不在此范围内。

5、我方消防验收时，需对我方维修、维保项目负责。项目维修质保期365天。                      	  6、根据公安部消防维保198号文，投标单位应具有消防设施维护保养检测机构二级资质及以上资质。

其他要求：

1、对芜湖新兴铸管厂区各部门火灾报警器进行维护保养，更换必要设备设施（炼铁部1#、3#高炉及轧钢部双高线、中棒的火灾报警系统进行正常维保，不更换设备）；

2、设备维修完善后进入维保阶段，在维保阶段内如现场设备出现故障，承揽方需在24小时内给予处理，若故障较难解决，需在48小时内提供书面的解决方案；

3、火灾自动报警系统维修完善后，进入日常维保，每季度对现场报警点位进行清扫。维保时间节点按单点设备修复完善后计算；

4、维修人员需熟知全厂火灾自动报警系统运行维护标准和区域探头分布明细，并对现场点位进行编号、记录；

5、承揽方每季度提供给发包方维保报告，并满足发包方在维保期内任意时间节点提出提供维保检测报告的要求，承揽方需在24小时内将报告交于发包方；

6、焦化部备煤信号衰减处理、增加CRT系统；

凡有兴趣的合格投标人，可到我公司现场勘察及交流(联系人：高工17605538528)。详细清单可与我公司联系咨询。本次招投标日期定于2018年11月26日上午9:30 开标，请通过资格审查的单位派代表参加。报名（含资格审查）截止时间为2018年11月23日中午12:00前。投标地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区公司办副公楼202室，详细地址及联系电话如下，请届时派代表前往参加投标。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市春洲路2号

邮    编：241002

联 系 电话：生产管理部 0553-5627216  许工

招标办      0553-5698562  陈工 18010798830

本次招标收取投标保证金壹万元整（电汇，基本帐户办理），请有意参加者及时来我公司缴纳此费用及办理相关手续。如未中标，我方将会无息退还此费用(30日内)，如中标，则此款项转为履约保证金。（本公司合同供应商账户余额大于此金额的免收）

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市弋江南路72号

开 户 行：工商银行环城路支行

帐    号：1307023219000109264

芜湖新兴铸管招标办

2018-11-19

附件：

投 标 人 须 知

- 一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

- 投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

- 投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

- 必须有相应维修资质和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标人必须提供下列文件和资料：

- 投标人法定代表人授权书。

- 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码等。

- 联合体投标人提供的联合协议。

- 报价表：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。投标人必须按报价表格式要求填写报价表，维修价格为含税到厂价，并注明税率。

- 身份证复印件。

五、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

六、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

七、投标文件的份数和签署

投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。

八、投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表和各种分项价格表（最小单位至部件，如果有零件价格，部件价格要汇总），各分项报价分别注明制造厂和规格型号。

2、投标人应在报价表中标明，所选用的配件是否为产品原装配件，未标注则视为是原装配件。

3、投标人应在报价表中标明，所报价格是否含来回运费等所有费用；报价有效期、维修周期、维修质保期、税率等常规项目。

4、 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；

5、投标人应在报价表中标明是否响应招标方付款条件，若不能响应需详细注明。

6、投标人应在报价表中标明是否响应招标方质保期限要求，若不能响应需详细注明。

7、投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

8、明显偏离市场行情的报价要视为无效。

九、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

2、投标截止日期

投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应于投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。

3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

十、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

  - 投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。

  - 投标人企业资质不全或无资质的。

  - 未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

  - 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

  - 投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

  - 投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

  - 超过招标文件规定的项目完成期限的。

  - 附有招标人不能接受的条件的。

  - 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

  - 明显不符合技术规格、技术标准要求的。

  - 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

  - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

  - 以他人名义投标的。

  - 未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

  - 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

  - 其他不符合招标文件实质性要求的。

十一、投标人保证

１.投标价不超过其在国内市场的价格以及其在需方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

２.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

３.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

4.投标人应对产品质量、质保期及修理完成时间作出明确承诺。

十二、相关要求

1、付款条件：维修完成，验收合格，发票入账三个月后付90%，10%质保一年，无异议付清，2万元以上承兑，2万元以下电汇.

2、修理及交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业区现场。

3、承揽期限：一年。

十三、评标标准

由评标小组评分，按分数进行当场淘汰和保留。

十四、资质要求

投标单位应具有消防设施维护保养检测机构二级资质及以上资质。

报价表：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 维保期限 （维修完善后计算） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统维修保养 | 动控部 | 365天 |  |
|  |  | 焦化部 |  |  |
|  |  | 铸管部 |  |  |
|  |  | 炼铁部 |  |  |
|  |  | 炼钢部 |  |  |
|  |  | 铸件部 |  |  |
|  |  | 轧钢部 |  |  |
| 合计： |  |  | 大写： |  |

以上报价不含税，适用税率：

报价单位：

日期：