维 修 招 标 公 告

日  期：2019年3月12日

招标号：ZGWX201903010HCJKXTAZ

根据我公司生产经营需要，现对铸管部离心机岗位通风设备大修公开招标。欢迎有相关能力的企业前来投标，来时请携带正规标书，标书内容为一正一副，必须保证报价单独密封。

招标项目：

一、简介

维修设备位于芜湖新兴铸管部离心机工部，室外采用单冷型风冷模块机组作为制冷机组，通过水泵将制冷机组产生的冷水输送至室内高静压空气处理机，空气处理机外接风管将冷风输送至每个操作岗位，实现岗位送风。

设备清单

| 序号 | 机组 | 型号 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷模块机组 | LSQF-102/S6 | 4 |
| 2 | 风冷模块机组 | LSQF-68/F | 1 |
| 3 | 空气处理机 | FPG-15/X | 1 |
| 4 | 空气处理机 | FPG-20/X | 1 |

二、维修内容

1）更换空调箱风管处帆布连接

原空调箱出风口帆布软连接损坏严重需要更换，尺寸为600×600。

2）空调箱外壳及电机支架更换

空调箱共计两台型号为：FPG-15/X和FPG-20/X,原空调箱外壳损坏严重，电机支架锈蚀严重，需要进行更换处理。

型号为空调箱FPG-15/X由于尺寸限制，对设备的维护和保养造成一定的困难，考虑更换为FPG-20/X的外壳，并增加制冷量，换热器同时更换（去年使用方已采购过FPG-20/X换热器备件）

三、风冷模块主机保养及检修

1）检查机组制冷剂的充注量，检查接口是否存在泄漏，对有泄漏的机组应该查出漏点进行有效处理，必要时转移制冷剂，对蒸发器进行加氮加压检漏，处理漏点后抽湿抽真处理并保负压。对制冷不足的机组进行充注。

2） 检查冷冻油量、油色、必要时更换冷冻机油并清理油腔。检查机组运行时的油压，检查油过滤器，必要时进行更换。

3） 检查机组干燥过滤器，必要时进行更换。

4）检测机组压缩机电机、电磁阀线圈、冷凝器风机电机的绝缘情况，检查各电磁阀的工作情况。

5）检查清理控制柜，检查各接触器、继电器、检查各接线端。

6）检测机组控制保护装臵的运行情况；根据运行情况对控制系统进行调整。

7）检查冷凝器风机电机轴承，进行加油润滑。

8）检查冷冻水泵运行情况，并加油润滑。

9）检查冷凝器翅片的积尘情况，必要时进行清洗或更换翅片

10）建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维保工作报告书。

注：以上维护项目由使用方决定是否进行。

四、空调水泵保养及检修

1）检测轴承及泵叶的磨损程度；检查轴承温度及是否存在异响，

必要时进行更换；

2）按要求加注润滑油脂，使设备润滑良好。

3）检查联轴器急轮胶的震动及磨损情况，必要时进行更换；校正对轴性使水泵电机达到运转平衡。

4）检查水泵运行时是否有漏水现象，必要时调整密封或更换。

5）检测电机的绝缘电阻；检查水泵启动柜的各个开关、接触器、接线端、触点、电压表、电流表的工作情况，进行去尘、清理、加固等必要保养工作。

6）检查各阀门、止回阀、水锤汲纳器、软接、Y型过滤器等附件的运行性能，并进行保养调整；检测、校对各温度表、压力表。

7）检查水泵的运转电压与运转电流是否正常；检查水泵运转时的进出水压力是否正常。

8）检查水泵外观、对机体、支座支架除锈并作防锈处理。

9）建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；

注：以上维护项目需根据设备实际处理情况决定是否进行。

报价方式参考附表（可修改）。

凡有兴趣的合格投标人，可与技术咨询人员联系（铸管部吕少峰：18955368387），到我公司现场勘察及交流。

本次招投标日期定于2019年3月19日14:00 开标，请通过资格审查的单位派代表参加。报名（含资格审查）截止时间为2019年3月18日中午12:00前。投标地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区公司办副公楼202室，详细地址及联系电话如下，请届时派代表前往参加投标。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市春洲路2号

邮    编：241002

联 系 电话：0553-5627216  许工

0553-5698563  陈工 18010798830

本次招标收取投标保证金叁仟元整（电汇，基本帐户办理），请有意参加者及时来我公司缴纳此费用及办理相关手续。如未中标，我方将会无息退还此费用(30日内)，如中标，则此款项转为履约保证金。（本公司合同供应商账户余额大于此金额的免收）

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市弋江南路72号

开 户 行：工商银行环城路支行

帐    号：1307023219000109264

附件：

投 标 人 须 知

- 一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

- 投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

- 投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

- 必须有相应维修资质和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标人必须提供下列文件和资料：

- 投标人法定代表人授权书、代表人身份证复印件。

- 企业法人营业执照、开户许可证、税务登记证、组织机构代码等。

- 联合体投标人提供的联合协议。

- 报价表：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。投标人必须按报价表格式要求填写报价表，维修价格为含税到厂价，并注明税率。

- 必须提供此类业务的业绩（合同）复印件两份。

- 以上文件需盖公章扫描发至报名邮箱，并带到招标现场。

- 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

- 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

- 投标文件的份数和签署

投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。

- 投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表和各种分项价格表（最小单位至部件，如果有零件价格，部件价格要汇总），各分项报价分别注明制造厂和规格型号。

2、投标人应在报价表中标明，报价有效期、维修周期、维修质保期、税率等常规项目。

3、 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；

4、投标人应在报价表中标明是否响应招标方付款条件，若不能响应需详细注明。

5、投标人应在报价表中标明是否响应招标方质保期限要求，若不能响应需详细注明。

6、投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

7、明显偏离市场行情的报价要视为无效。

- 投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

2、投标截止日期

投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应于投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。

3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

- 无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

  - 投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。

  - 投标人企业资质不全或无资质的。

  - 未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

  - 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

  - 投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

  - 投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

  - 超过招标文件规定的项目完成期限的。

  - 附有招标人不能接受的条件的。

  - 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

  - 明显不符合技术规格、技术标准要求的。

  - 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

  - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

  - 以他人名义投标的。

  - 未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

  - 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

  - 其他不符合招标文件实质性要求的。

- 投标人保证

１.投标价不超过其在国内市场的价格以及其在需方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

２.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

３.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

4.投标人应对产品质量、质保期及修理完成时间作出明确承诺。

- 相关要求

1、付款条件：维修完成，验收合格，发票入账三个月后付90%，10%质保一年，无异议付清，2万元以上承兑，2万元以下电汇。

2、修理及交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业区现场。

3、质保期限要求：一年。

- 评标标准

由评标小组评分，按分数进行当场淘汰和保留。

- 资质要求

投标单位需具有通风制冷设备制造维修、改造资质。

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

2019-3-12

报价表：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FPG-20/X箱体散件（天鹅） | 套 | 2 |  | 箱体：外板：1.5mm彩钢板；内板：0.5mm热镀锌板；内底板：0.7mm热镀锌板；PU(25mm）聚氨酯发泡 |
| 2 | 电机支架（天鹅） | 组 | 2 |  | LSQFR-102/S用 |
| 3 | 帆布软连接（天鹅） | 套 | 2 |  | LSQFR-68/F用 600×600 |
| 4 | 维修费 | 每套 系统 | 1 |  |  |
| 5 | 压缩机（海立） | 台 | 1 |  | TE848RC3Q9JK |
| 6 | 压缩机（三洋） | 台 | 1 |  | CSB453 |
| 7 | 外风机电机 | 个 | 1 |  | 750W |
| 8 | 外风叶 | 个 | 1 |  | 直径760 |
| 9 | 外风叶网罩 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 过热保护器 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 冷凝器 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 外电路板 | 块 | 1 |  |  |
| 13 | 线控器 | 块 | 1 |  |  |
| 14 | 单向阀 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | R22充氟/次 | 每套 系统 | 1 |  |  |
| 16 | 抽真空、充氟 | 每套 系统 | 1 |  |  |
| 17 | 380伏相序保护板 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 电源变压器 | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 保温棉 | 米 | 1 |  |  |
| 20 | 电源连接线 | 米 | 1 |  |  |
| 21 | 更换毛细管 | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 系统捡漏、及补漏 | 每个系统 | 1 |  |  |
| 23 | 更换内机过滤器 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 冷凝器外表清洗 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 更换储液罐 | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 更换汽液分离器 | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 更换交流接触器 | 块 | 1 |  |  |
| 28 | 更换过载保护器 | 块 | 1 |  |  |
| 29 | 更换过流保护器 | 块 | 1 |  |  |
| 30 | 更换继电器 | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 更换电加热限温器或熔断器 | 个 | 1 |  |  |
|  | 合计： | —— | —— |  | —— |

- 报价含16%增值税；

- 调试费含制冷模块主机调试费用；

- 交货期合同签订后25天，施工工期15天；

- 质保期：调试完成后1年；

- 按合计总价评标，报价表5-31项按实际发生结算。

报价单位：