维 修 招 标 公 告

日  期：2019年6月6日

招标号：DQWX201906008ZGBJRTCHXGH

根据我公司生产经营需要，现对轧钢部加热天车划线更换公开招标。欢迎有相关能力的企业前来投标，来时请携带正规标书，标书内容为一正一副，必须保证报价单独密封。

招标项目：

- 本次天车滑线施工采用三相四线制；

- 原平滑线改为侧滑线；

- 加热区域环境稳定较高，滑线处最高温度在夏季可达到60度以上，要充分考虑温度变化对滑线的影响；

- 进线端要进行固定并增加隔热防护；

- 小棒两段进线，高线两段进线，中棒一段进线且必须考虑进线端下方高温的影响(具体位置施工前要确认好)；

- 滑线总长度为340米（单根）；

- 滑线指示灯的安装要考虑现场高温环境的影响，且每段进线两端都要安装；

- 所有与此次滑线安装有关的（包括集电器的安装和施工）全部由施工单位负责；

- 滑线检修段的分断必须可靠(需充分考虑温度变化造成的影响)；

- 滑线安装好后，需安排专人24小时在现场进行检查和调整，一周内没有故障方可撤离，但有问题必须在1小时内赶到现场进行故障恢复；

- 根据生产情况，最多给7天时间进行侧滑线的安装，可先安装小棒和高线、中棒滑线，大棒侧滑线约40米左右可根据实际情况延时安装；

- 施工厂家必须严格按照标准来执行。

凡有兴趣的合格投标人，可与技术咨询人员联系（贺工：15055301710），到我公司现场勘察及交流。

本次招投标日期定于2019年6月14日14:00 开标，请通过资格审查的单位派代表参加。报名（含资格审查）截止时间为2019年6月13日中午12:00前。投标地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区公司办副公楼202室，详细地址及联系电话如下，请届时派代表前往参加投标。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市春洲路2号

邮    编：241002

联 系 电话：0553-5627216  许工 15255307938

0553-5698563  陈工 18010798830

本次招标收取投标保证金伍仟元整（电汇，基本帐户办理），请有意参加者及时来我公司缴纳此费用及办理相关手续。如未中标，我方将会无息退还此费用(30日内)，如中标，则此款项转为履约保证金。（本公司合同供应商账户余额大于此金额的免收）。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市弋江南路72号

开 户 行：工商银行环城路支行

帐    号：1307023219000109264

此项目中标单位必须缴纳60万元安全履约保障金。

附件：

投 标 人 须 知

- 一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

- 投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

- 投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

- 必须有相应维修资质和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标人必须提供下列文件和资料：

- 投标人法定代表人授权书、代表人身份证复印件。

- 企业法人营业执照、开户许可证、税务登记证、组织机构代码等。

- 联合体投标人提供的联合协议。

- 报价表：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。投标人必须按报价表格式要求填写报价表，维修价格为含税到厂价，并注明税率。

- 以上文件需盖公章扫描发至报名邮箱，并带到招标现场。

- 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

- 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

- 投标文件的份数和签署

投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。

- 投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表和各种分项价格表（最小单位至部件，如果有零件价格，部件价格要汇总），各分项报价分别注明制造厂和规格型号。

2、投标人应在报价表中标明，报价有效期、维修周期、维修质保期、税率等常规项目。

3、 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；

4、投标人应在报价表中标明是否响应招标方付款条件，若不能响应需详细注明。

5、投标人应在报价表中标明是否响应招标方质保期限要求，若不能响应需详细注明。

6、投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

7、明显偏离市场行情的报价要视为无效。

- 投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

2、投标截止日期

投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应于投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。

3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

- 无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

  - 投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。

  - 投标人企业资质不全或无资质的。

  - 未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

  - 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

  - 投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

  - 投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

  - 超过招标文件规定的项目完成期限的。

  - 附有招标人不能接受的条件的。

  - 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

  - 明显不符合技术规格、技术标准要求的。

  - 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

  - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

  - 以他人名义投标的。

  - 未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

  - 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

  - 其他不符合招标文件实质性要求的。

- 投标人保证

１.投标价不超过其在国内市场的价格以及其在需方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

２.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

３.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

4.投标人应对产品质量、质保期及修理完成时间作出明确承诺。

- 相关要求

1、付款条件：维修完成，验收合格，发票入账三个月后付90%，10%质保一年，无异议付清，2万元以上承兑，2万元以下电汇。

2、修理及交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业区现场。

3、质保期限要求：一年。

- 评标标准

本次招标采取综合评分方式进行评标，评分标准：价格40分，质量20分，业绩20分，信誉20分。

- 资质要求

投标单位需具有机电设备制造安装资质，必须提供划线安装业绩。

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

2019-6-6

报价表：

| 项目内容 | 含税报价 | 大写 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加热天车划线更换 |  |  |  |

税率：

报价单位：

时间：   年   月   日