投标人须知及要求

- 一、一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

- 二、投标保证金

- 本次招标收取投标保证金壹万元（电汇，基本账户汇款），投标人需在2019年 08月 09日15:00点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项自动转为履约保证金。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环办）

帐    号：1307023219000109264

此项目中标单位需缴纳60万元安全保障金。

- 三、投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

- 四、投标有效期

投标有效期:90天。

- 五、投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 必须有履约能力和一定垫资能力。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标单位中标后须按我公司安全管理制度执行。

- 2、投标人应提供下列文件和资料：

- (1)商务文件：

- 投标人法定代表人授权及授权代表身份证复印件。

- 关于资格的声明函。

- 生产许可证、行业许可证等。

- 近几年内与此项目相关的业绩合同。

- 投标有效期。

- 企业法人营业执照及企业通过的相关体系认证文件等。

- (2)技术文件：包括投标方案及其说明等。

- (3)价格文件：一份即可，必须单独密封。投标人必须填写投标报价表；

- (4)其它文件：包括商务、技术或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。

六、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

- 七、投标人建议

- 投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

八、投标文件的份数和签署

１.标书一式两份，正本一份，副本一份，价格文件：一份即可，必须单独密封。

２.标书、报价表均加盖公章。

九、投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。

2、若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

十、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。密封上应加盖投标人公章。

- 投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前告知招标人，并得到其同意者除外。

- 投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将予以没收。

十一、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

- 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

- 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的。

- 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章的。

- 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

- 投标人企业资质不全或无资质的。

- 附有招标人不能接受的条件的。

- 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

- 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

- 以他人名义投标的。

- 未按招标文件要求提交投标保证金的。

- 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

- 投标文件有其他不符合招标文件实质性要求的或与招标文件有严重背离的。

十二、结算及付款方式

合同签订施工结束，发包方验收合格，承揽方开具增值税专用发票，发票入账三个月后付款90%，余款质保期满无质量异议后一次性付清，20000元及以下付电汇（含20000元），20000元以上付承兑汇票。

十三、评标标准

本次采取综合评分方式进行评标。

由评标委员会评分，按分数从高到低顺序推荐中标候选单位。

评分标准：价格40分、质量20分、业绩20分、企业信誉20分。。

十四、其他要求

- 1、　测点要求：目前现场共配置48个测点，使用24个测点，其中16个轴振动测点，5个轴位移测点，3个转速测点；改造升级考虑冗余，和均匀独立分布，需要至少配置40个测点，每路带独立的缓存输出端口；配备4根26针DSUB接头连接线，其中一端为DSUB头，另一端开线，线长2米。

- 2、　原系统尺寸为高133mm*长483 mm *深325 mm，现场能提供最大安装空间为高450mm*长580 mm *深400 mm，需厂家人员进行现场指导安装，并进行调试和培训，提供组态软件，和中文版的操作说明书。

- 3、　振动监测系统采用框架形式，监测框架安装方式灵活，可提供壁挂式，机柜式，框架式安装方式。

- 4、　振动监测保护系统必须符合API 670准则。

- 5、　监测框架由框架连接模块，系统通讯模块，冗余电源模块以及监测模块组成。

- 6、　考虑机柜散热问题：监测框架供电采用外部供电方式，减少框架本身发热量，实现最多4路电源同时供电。

- 7、　通用性监测模块：监测模块的每个通道都可以任意设置成轴振动，轴位移，键相，转速等测点，无需改变硬件来匹配不同的传感器类型，为系统维护提供便利，备件储备更节省。为后期可能的其他测点接入提供便利，无需再购买新型号的监控模块。

- 8、　每个监测模块需提供4路振动输入通道，4个输入通道可以独立或以通道对组态；每个监测模块具备4路继电器输出通道，且继电器可以跨模块任意组态逻辑，不受限制；每个监测模块具备4路4-20mA输出通道，每路4-20mA输出通道可指定输出任意一个输入通道的任意一个测量值。

- 9、　监测模块的每个轴振动输入通道可组态添加两个可调整滤波范围的测量值。

- 10、　每个监测模块具备组态接口，可对模块本身进行组态设置。可实现没有通讯模块的时候监测模块能够完全独立工作，实现对机组的保护功能。

- 11、　框架可安装冗余的通讯模块，实现Modbus双模块输出冗余，每个通讯模块能提供ModbusTCP/IP与ModbusRTU两种通讯功能。

- 12、　模块完全满足热插拨功能。

- 13、　CMS/PI系统平台: 实现历史趋势与时域波形同时存储

- 14、　CMSSD 与 CMSSSD: 振动数据不会丢失, 事故追忆, 飞行记录仪，CMSSD能连续存储30天静态与动态数据，CMSSSD能连续存储1年的静态与动态数据。

- 15、　实现 FACTOR数据记录: 任意事件触发数据采集功能, 结合机器的工艺过程进行分析

- 本地触摸屏 HMI（人机接口）: 仪表本身需具备8英寸以上触摸屏，提供触摸屏，方便现场查看数据，通过触摸屏能够查看框架通道组态信息、继电器报警信息及报警逻辑、报警事件单、系统事件单，触摸屏可提供可组态的缓冲输出口，彩色显示清晰； 可以使用 EXCEL 等工具，组态与分析方便。

16、质保期一年。

芜湖新兴铸管有限责任公司招标办

2019年08月02日