芜湖新兴铸管有限责任公司

炼铁部高炉热风炉自动烧炉优化

招标公告

日  期：2019年10月11日

招标号：DQWX201910008LTBGLRFLZDSLYH

我公司将于近日对炼铁部高炉热风炉自动烧炉优化进行招标，有意向合作的公司可与我公司联系。来我公司招标办408报名。网上报名者，请按要求填写投标报名函，并附上相关资质及业绩，公平交易承诺函（加盖公章）扫描后发至邮箱。

项目要求：

1）尽量不进行工艺设备的改造，不改动原PLC系统的所有软件和硬件，改造期间确保高炉的安全运行；

2）在PLC基础上通过OPC通讯实现与优化控制系统的联系（根据乙方设计文件对原PLC系统组态进行修改，增加双机无扰切换部分的功能）；

3）不改动所有调节阀控制回路；

4）在焖炉-送风的间隙或装置的日常小修中逐炉完成相关信号的切换与对接工作。每座热风炉的调试时间一般都在三天内完成；

5）效果要明显，要实现全自动优化运行，在保证煤气消耗不增加的前提下送风温度要有所提高，送风始末差值控制有明显降低，在保证风温不降低的前提下煤气消耗指标下降3％以上（详情参见技术文件要求）；

6）培训与服务要到位，在调试过程中以及完成调试后对工艺、仪表技术人员和操作人员进行全面培训；

7）需保证系统安全性高。原系统的所有功能必须被100%保留，新系统将完成全自动优化烧炉的全部功能，两套系统间可自由切换，或者当优化系统发生故障时自动无扰切换回原PLC系统。

联系人及电话：

招标办：        陈凯   18010798830

生产管理部：    许丹青 15255307938

炼铁部：        陈绍勇 15155330133

所有参标单位必须报名，报名截止日期为2019年10月16日17时逾期不报名者将不允许参加招标。

本项目开标日期定于  2019 年10月 18日9:30 ，在芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区办公副楼招标办会议室301准时举行，请届时派代表出席。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区春洲路2号

开 户 行：工行环办

帐    号：1307023219000109264

电    话：0553-5698523

邮    编：241002

联 系 人：陈凯

邮    箱：chenkai0324@163.com

详见以下附件：

附件1：投标人须知及要求；

附件2：报名函、委托授权书、公平交易承诺函；

附件1

投标人须知及要求

一、一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

二、投标保证金

本次招标收取投标保证金壹万元（电汇，基本账户汇款），投标人需在2019年 10月16日17点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项自动转为履约保证金。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环办）

帐    号：1307023219000109264

三、投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

四、投标有效期

投标有效期:90天。

五、投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 必须有履约能力和一定垫资能力。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

（4）投标单位中标后须按我公司安全管理制度执行。

2、投标人应提供下列文件和资料：

(1)商务文件：

- 投标人法定代表人授权及授权代表身份证复印件。

- 关于资格的声明函。

- 生产许可证、行业许可证等。

- 近几年内与此项目相关的业绩合同。

- 投标有效期。

- 企业法人营业执照及企业通过的相关体系认证文件等。

(2)技术文件：包括投标方案及其说明等。

(3)价格文件：一份即可，必须单独密封。投标人必须填写投标报价表；

(4)其它文件：包括商务、技术或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。

六、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

七、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

八、投标文件的份数和签署

１.标书一式两份，正本一份，副本一份，价格文件：一份即可，必须单独密封。

２.标书、报价表均加盖公章。

九、投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。

2、若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

十、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。密封上应加盖投标人公章。

- 投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前告知招标人，并得到其同意者除外。

- 投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将予以没收。

十一、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

- 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

- 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的。

- 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章的。

- 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

- 投标人企业资质不全或无资质的。

- 附有招标人不能接受的条件的。

- 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

- 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

- 以他人名义投标的。

- 未按招标文件要求提交投标保证金的。

- 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

- 投标文件有其他不符合招标文件实质性要求的或与招标文件有严重背离的。

十二、评标标准

由评标委员会评分，按分数从高到低顺序推荐中标候选单位。

本次采取综合评分方式进行评标。

评分标准：价格40分，质量20分，业绩20分，信誉20分。

十三、其他要求

1、质保期一年。

2、结算及付款指导方式：维修完成，验收合格，发票入账三个月后付90%，10%质保一年，无异议付清，2万元以上承兑，2万元以下电汇。

3、资质要求：具备相关设备服务或维修资质。

- 技术要求

1、芜湖新兴铸管炼铁部3#1280m3高炉热风炉运行情况

目前，芜湖新兴铸管公司的3#1280m3高炉热风炉已采用了西门子PLC控制系统，操作为手动操作，系统仪表系统已安装有煤气和助燃风的压力、温度、流量仪表，以及拱顶温度、废气温度以及送风温度等，所用调节阀的死区与空行程都小于1.0%；煤气和助燃风量足够，有足够的调节余地。每座高炉有三座顶燃式热风炉，采用两烧一送，双不固定烧炉模式，煤气和助燃风双预热。送风时采用混冷风控制送风温度。

1、目前存在的三个主要问题是：

1） 目前处于自动烧炉操作：每座热风炉的燃烧回路基本都是处于自动烧炉状态，尽管原来自动燃烧系统本身原没有太大问题，但由于控制方案不够完善不能满足长期可靠自控的要求及工程服务方面的问题导致了这种自动状态：不能适应煤气压力、煤气热值的大幅度波动造成控制精度不够；调节阀频繁调整；

2） 运行状态稳定性差：目前自动烧炉，对不断变化的工况调节不及时，造成热风炉运行不稳定，送风温度较低，送风始末温差较大，各炉蓄热量不平衡……这些问题的存在影响了热风炉的热效率，送风温度偏低，还对高炉运行有不利的影响，焦比较高；

3） 能耗较高：目前这种自动操作方式无法克服频繁发生的工况扰动，运行状态的不稳定使热风炉无法达到优化燃烧状态，不能实现最佳的经济燃烧，造成煤气资源的浪费，能耗较高。

2、芜湖新兴铸管炼铁部3#1280m3高炉热风炉燃烧优化控制改造要求

（一）总体指导思想

1）尽量不进行工艺设备的改造，不改动原PLC系统的所有软件和硬件，改造期间确保高炉的安全运行；

2）在PLC基础上通过OPC通讯实现与优化控制系统的联系（根据乙方设计文件对原PLC系统组态进行修改，增加双机无扰切换部分的功能）；

3）不改动所有调节阀控制回路；

4）在焖炉-送风的间隙或装置的日常小修中逐炉完成相关信号的切换与对接工作。每座热风炉的调试时间一般都在三天内完成；

5）效果要明显 ，要实现全自动优化运行，在保证煤气消耗不增加的前提下送风温度要有所提高，送风始末差值控制有明显降低，在保证风温不降低的前提下煤气消耗指标下降3％以上；

6）培训与服务要到位，将在调试过程中以及完成调试后对工艺、仪表技术人员和操作人员进行全面培训；

7）需保证系统安全性高。

原系统的所有功能必须被100%保留，新系统将完成全自动优化烧炉的全部功能，两套系统间可自由切换，或者当优化系统发生故障时自动无扰切换回原PLC系统。

（二）热风炉实施后具体要求：

1．自动化控制要求

高炉热风炉实施优化后，下列回路和功能投入长期可靠的全自动优化运行：

- 煤气总管压力自动控制；

- 空气总管压力自动控制；

- 各热风炉煤气支管阀自动调节；

- 各热风炉空气支管阀自动调节；

- 送风温度自动控制。

以上回路必须保障长期自动化控制率达到90%以上，基本达到准无人化值守的要求。

2、节能要求

热风炉煤气单耗降低3%以上，具体测算标准详见验收方案。

（三）甲乙双方分工

甲方：

1）指定一名有能力对工程实施负责的人员作为本项目实施联系协调人；

2）负责满足优化节能控制系统应用于拟改造高炉热风炉的基本条件，整改乙方提出的制约实施高炉热风炉优化控制的瓶颈因素；

3）负责提供安装本系统的基础条件，如电源、信号线、操作台等；

4）按时向乙方提供该项目所涉及的相关资料∶

①热风炉测控信号一览表(位号、定义、零点、量程、安装位置)；

②带控制点的工艺流程图；

③仪表数据和运行数据等；

5）负责协调各测控回路的现场调试；

6）增加OPC通讯功能，修改原PLC组态，增加切换开关和相互跟踪功能和心跳信号等（乙方协助完成）。

乙方：

1）指定一名有能力对工程实施负责的人员作为本项目实施负责人；

2）负责按《技术协议》要求，针对甲方高炉热风炉现场运行实际情况，提供相应先进的高炉热风炉燃烧优化及多炉协调控制系统硬件及优化控制技术软件；

3）负责在甲方配合下完成所有优化功能的调试与试运行；

4）负责提供优化技术所必须的测控点的OPC双向通讯功能，并根据需要对PLC系统组态进行修改；

5）对甲方技术人员和操作人员及维护人员进行相关培训，并保证满足维护和生产操作的需要；

6）优化控制系统设备出厂验收后，乙方包装应保证完好，并符合长途运输要求，备品备件单独装箱，做好相应标记。并及时将其运输到甲方现场，费用由乙方承担。

3、其他要求

1、项目进度：

乙方承接项目后，需在60天内完成项目实施，并保证投入使用（因为甲方生产异常导致实施无法进行的则顺延）

2、业绩要求：

乙方需要提供相关业绩，包括并不至限定于，相关合同复印件、能够说明实施质量的验收报告等。

4、验收方案

1、验收原则为：热风炉正常运行生产的情况下，人工操作和优化系统运行相同时间段，对比同炉同时间段操作质量和单位能耗。当发生如下情况则中止验收：

（1）高炉休风、产量变化较大或热风炉焖炉检修;

（2）热风炉相关设备或关键仪表发生故障;

（3）煤气热值及压力等级出现明显的偏移。

2、对比验收时间为以下方式：

（2）3+1+3模式：原系统运行72小时（T1），投入优化过渡24小时（T2）（切

回优化模式运行），优化模式运行72小时（T3）；

3、、评价方法

（1）投运率评价：投运率计算公式如下：

投运率=测试期优化投运时间/优化模式测试总时间（T3）

（2）经济性评价：

以节能率评价运行经济性，节能率计算公式如下：

节能率=（F手动-F优化）/F手动×100%

说明：F=ΣFm/[（T1ave-T2ave）×ΣFh]，

F为单位冷风单位温升下的煤气消耗量，其单位为：m³/℃·m³。

分别计算被评价高炉热风炉在考核期间的送风温度平均值T1ave、冷风温度的平均值T2ave、所消耗的煤气量ΣFm、冷风流量Σ。

- 报价表

| 型号 | 数量 | 单位 | 含税报价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 炼铁部高炉热风炉自动烧炉优化 | 1 | 套 |  |  |

税率：

报价单位：

签字：

时间：   年   月   日

芜湖新兴铸管有限责任公司招标办

2019年10月11日