芜湖新兴铸管有限责任火灾报警器材年度维保

招标公告

日  期：2020年3月4日

招标号：DXWX202003002HZBJQNDWB

我公司将于近日对火灾报警器材年度维保进行招标，，有意向合作的公司可与我公司联系网上报名（疫情期间谢绝现场报名），请按要求填写投标报名函，并附上相关资质及业绩，公平交易承诺函（加盖公章）扫描后发至陈凯邮箱。

项目业务内容：

1、对芜湖新兴铸管（含铸件）厂区各部门火灾报警器进行维护保养，更换必要设备设施；

2、设备维修完善后进入维保阶段，在维保阶段内如现场设备出现故障，承揽方需在24小时内给予处理，若故障较难解决，需在48小时内提供书面的解决方案；

3、火灾自动报警系统维修完善后，进入日常维保，每季度对现场报警点位进行清扫。维保时间节点按单点设备修复完善后计算；

4、维修人员需熟知全厂火灾自动报警系统运行维护标准和区域探头分布明细，并对现场点位进行编号、记录；

5、承揽方每季度提供给发包方维保报告，并满足发包方在维保期内任意时间节点提出提供维保检测报告的要求，承揽方需在24小时内将报告交于发包方；

6、铸件部需安装实现白膜3楼2楼2楼1楼联锁消防语音报警提示；安装实现4楼5楼联锁报警；需要2个灭火器箱及9瓶灭火器，需安装消防报警警示灯。

7、炼铁部喷煤、白灰两工段低配室未接入主机，需在此次维护中恢复。

8、轧钢部个别主机备用电源模块损坏；6个个探头无信号反馈；主机显示地址乱码。

9、焦化部煤仓顶上火灾报警器信号线损坏需要重新布置4*1.5的屏蔽线约600米。

10、其中烟感报警器767个，手动报警器456个，温感报警器55个，声光报警器193个，广播（扩音器）43个，电话20个，主机15个，可恢复式定温揽式探测器542个，显示盘4个，输入输出模块281个，温感模块97个，干粉气罐5个，手动消防栓18个，红外火焰探测器3个，喷淋头灭火弹761个。以上点数以现场确认为准。

11、参与投标单位必须确认机组原始状态和现场点位（疫情期间严禁私自来厂区）。

质量要求：

1、根据国家消防设施管理规定，维修单位在规定时间内对公司内消防设备、设施实施（主机、火灾探测器、手动火灾报警按钮、模块、线路等）维修、保养，每年至少进行一次全面检测、维修、维护、保养并记录存档备查；2、保证各烟感、火灾报警器探头位置与主机显示位置一致，新更换的设备必须符合国家有关标准或市场准入的产品，提供相应的证件，现场端子箱内的设备、线路必须规范；3维保期内对烟感火灾、报警器的检测、维修、清洗、保养的所有主机、探头等，检测维保结束后协助提供维保台账；4、对系统进行日常维修（含常用的备件材料），须达到使用技术要求；在规定时间内完成自动火灾报警系统的维保与检测工作，维保检测后的自动火灾报警系统须满足安全要求，并出具国家认可的专业检验检测报告。

其他要求：

- 提供的检测报告必须得到国家认可；

- 须有钢铁冶金企业检测维修业绩；

- 实施单位自备维保检测工具、零部件、车辆、专业人员等。

| 火灾报警系统台账（为初步统计数据可能存在误差，具体情况以现场实际为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 烟感报警器 | 手动报警器 | 温感报警器 | 声光报警器 | 广播（扩音器） | 电话 | 主机 | 可恢复式定温揽式探测器 | 显示盘 | 输入输出模块 | 温感模块 | 干粉气罐 | 手动消防栓 | 红外火 焰探测器 | 喷淋头灭火弹 |  |
| 铸件部 | 35 | 25 |  |  | 11 |  | 1 |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 736 | 1、安装实现白膜3楼2楼2楼1楼联锁消防语音报警提示。2、安装实现4楼5楼联锁报警。3、需要2个灭火器箱及9瓶灭火器，需安装消防报警警示灯。 |
| 炼钢部 | 30 | 18 |  |  | 13 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 炼铁部 | 253 | 160 | 55 | 74 |  | 10 | 10 |  |  | 128 |  |  |  |  |  | 喷煤、白灰两工段低配室未接入主机，需在此次维护中恢复。 |
| 轧钢部 | 190 | 61 |  | 30 | 10 |  | 2 | 542 |  | 120 | 61 | 5 |  | 3 | 25 | 1、个别主机备用电源模块损坏。2、6个个探头无信号反馈。3、主机显示地址乱码。 |
| 铸管部 | 36 | 29 |  |  | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 焦化部 | 78 | 110 |  | 36 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 煤仓顶上火灾报警器信号线损坏需要重新布置4*1.5的屏蔽线约600米。 |
| 动控部 | 145 | 53 |  | 53 |  | 9 | 3 |  |  | 27 |  |  | 18 |  |  |  |
| 合计 | 767 | 456 | 55 | 193 | 43 | 20 | 15 | 542 | 4 | 281 | 97 | 5 | 18 | 3 | 761 |  |

联系人及电话：

招  标  办：    陈  工 18010798830

生产管理部：    许  工 18955379180

安  监  部：    吕  工 15212206682

所有参标单位必须报名，报名截止日期为2020 年3月 10日 17时逾期不报名者将不允许参加招标。

本项目开标日期定于 2020年3月 12 日9:30 ，在芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区招标办会议室301准时举行。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区春洲路2号

开 户 行：工行环办

帐    号：1307023219000109264

电    话：0553-5698528

邮    编：241002

联 系 人：陈凯

邮    箱：chenkai0324@163.com

详见以下附件：

附件1：投标人须知及要求；

附件2：报名函、委托授权书、公平交易承诺函；

附件1

投标人须知及要求

一、一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

二、投标保证金

本次招标收取投标保证金贰万元（电汇，基本账户汇款），投标人需在2020年3月10日17点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项自动转为履约保证金。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环办）

帐    号：1307023219000109264

此项目中标单位需缴纳60万元安全保障金。

三、投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

四、投标有效期

投标有效期:90天。

五、投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 必须有执行合同能力和一定垫资能力。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标单位中标后须按我公司安全管理制度执行。

- 2.  投标人应提供下列文件和资料：

(1)商务文件：

- 投标人法定代表人授权及授权代表身份证复印件。

- 生产许可证、行业许可证等。

- 近几年内与此项目相关的业绩合同。

- 投标有效期。

- 企业法人营业执照及企业通过的相关体系认证文件等。

- (2)技术文件：包括投标方案及其说明等。

- (3)价格文件：一份即可，必须单独密封。投标人必须填写投标报价表；

- (4)其它文件：包括商务、技术或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。

五、投标费用

- 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

六、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

七、投标文件的份数和签署

- 标书一式两份，正本一份，副本一份，价格文件：一份即可，必须单独密封。

- 标书、报价表均加盖公章。

八、投标报价

- 投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。

- 若单价（含分项报价）和总价有差异，则以单价（含分项报价）为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

九、投标文件的递交

- 投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，密封上应加盖投标人公章。

- 投标商应在开标前将投标文件送达到指定地点，逾期未到的都将视为弃权。如因特殊客观原因，投标人应于开标前告知招标人，并得到其同意者除外。

- 投标人不得在开标当日至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

十、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

- 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

- 投标文件关键字字迹模糊、无法辨认影响评标的。

- 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章（或签字）的。

- 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

- 投标人企业资质不全或无资质的。

- 附有招标人不能接受的条件的。

- 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

- 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

- 以他人名义投标的。

- 未按招标文件要求提交投标保证金的。

- 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

- 12.投标文件与招标文件存在严重背离等其他问题的。

十一、结算及付款指导方式

维修完成，验收合格，发票入账三个月后付90%，10%质保一年，无异议付清，2万元以上承兑，2万元以下电汇。

十二、评标标准

- 由评标委员会评分，按分数从高到低顺序推荐中标候选单位。

- 本次采取综合评分方式进行评标。

- 评分标准：价格40分，质量20分，业绩20分，信誉20分。

- 报价表

| 序号 | 单位 | 含税报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铸件部 |  |
| 2 | 炼钢部 |  |
| 3 | 炼铁部 |  |
| 4 | 轧钢部 |  |
| 5 | 铸管部 |  |
| 6 | 焦化部 |  |
| 7 | 动控部 |  |
|  | 合计： |  |
|  | 大写： |  |

维保内容及数量见招标公告，按合计总计进行评标。

税率：

报价单位：

签字：

时间：   年   月   日

芜湖新兴铸管有限责任公司招标办

2020年3月4日