## Sheet1
芜湖新兴铸管有限公司65MW汽轮发电机组本体外委检修报价表（含税报价，税率 %）
名称 | 序号 | 项目 | 分项报价（元）
汽轮机本体检修项 | 1 | 汽机本体及阀门保温拆除、并将拆除下来的保温材料自行处理；汽机本体及阀门保温原样恢复，保温按照设计文件要求施工；保温不得利旧。保温材料采用硅酸铝耐火纤维毡+镀锌钢丝网+硅酸铝岩棉灰抹面，厚度按照原设计值（前汽缸上半210mm，前汽缸下半250mm，中汽缸上半130mm，中汽缸下半160mm，高压主汽管160mm）。
| 2 | 清理蒸汽室、汽缸壁及静叶片，目视检查汽缸及喷嘴有无裂纹、冲刷、损伤等缺陷，必要时处理。清扫，检查汽缸螺栓；清扫检查汽缸疏水孔，压力表孔及温度计套管等。
| 3 | 隔板及静叶着色探伤检查（需在除垢后进行），必要时处理。
| 4 | 测量、调整隔板套及隔板的洼窝中心，检查高、低压气封块，复测汽缸水平扬度，通流部分间隙检查，调整。
| 5 | 清理转子叶轮和叶片，着色探伤检查主轴、叶轮、叶片有无磨损、松动、裂纹、变形及围带，检查轴颈和推力盘，并测量轴径椭圆度，测量转子弯曲及推力盘，测量转子对汽缸洼窝的中心情况及转子的水平扬度。
| 6 | 检查气封梳齿块，清扫检查各轴封，隔板气封的阻汽片并测量其间隙，必要时对气封梳齿、气封块、弹簧等进行修理、调整及更换，检查后汽缸两侧台板的联接螺栓配合间隙是否够，测量各道气封的间隙（包括隔板气封、前后轴封）。
| 7 | 检查联轴器及其螺栓的磨损、松动、裂纹，检查靠背轮的瓢偏度和晃动度，检查靠背轮连接螺栓和螺栓孔。
| 8 | 盘车装置解体检查，手动检查投入、脱开有无卡涩情况，并处理漏油部位检查和测量齿轮、蜗轮、轴承、导向滑套等部件的磨损情况，必要时修理、更换。
| 9 | 检查处理主轴承、推力轴承乌金接触及磨损情况；检查处理轴承瓦胎、轴承座的接触情况；检查处理各轴承和轴承座的油挡有无磨损、裂纹等缺陷；检查轴瓦嵌入式温度计、回油温度计；
| 10 | 危急保安器、危急遮断器、喷油试验装置及复位装置停机前做动作试验；解体清洗危急保安器、危急遮断油门及复位装置，击出转速偏差需调整。
| 11 | 检查轴向位移、胀差及转速测量装置。
| 12 | 解体检查自动主汽门、再热主汽门及调速汽门，检查主汽调节阀密封接触及滤网，更换全套主汽门、调节气门阀杆密封，处理调速汽门。检查调速系统、保安系统的所有部件。
| 13 | 测量调速系统及保安装置各滑阀，必要时更换零件（备件由甲方提供），做调速系统静态特性，汽门严密性，危急保安器灵敏度等修后常规实验及调整。
| 14 | 汽轮机本体测点拆、装更换（所需备件全部由甲方提供）。
| 15 | 转子叶片着色探伤检查。（需在喷砂除垢后进行）
| 16 | 转子做高速动平衡
| 17 | 汽轮机转子找正
发电机大修项目 | （一） | 定子
| 1 | 检查清扫定子绕组槽部绕组和槽楔，如有松动脱落进行紧固
| 2 | 检查清扫并紧固端部绕组绝缘、绑线、垫块、接头及引出线
| 3 | 检查和清扫定子铁心通风沟、屏蔽环、机座等
| 4 | 检查端盖、导风板、挡风板等
| 5 | 检查和清扫灭火装置
| 6 | 检查及校验测温装置
| 7 | 端部绕组喷漆
| 8 | 发电机内部冷却风道检查、发电机空冷器检查清扫
| 9 | 发电机前后轴瓦及励磁机轴瓦检查处理
| （二） | 转子
| 1 | 测量空气间隙。
| 2 | 检查和清扫转子，轴颈着色探伤。
| 3 | 检查通风沟通风孔及槽楔。
| 4 | 检查护环及平衡块。
| 5 | 检查风扇。
| 6 | 转子做高速动平衡
| 7 | 检查滑环、电刷及转子引线、螺栓、锁片紧固情况。
| 8 | 励磁机内的旋转二极管、熔断器检查；
| 9 | 转子碳刷检查，若磨损严重需更换；转子接地保护需恢复。
发电机电气试验 | （一） | 发电机的有关电气试验项目如下：
| 1 | 发电机大修前、后应测量定子线圈的绝缘电阻和吸收比；
| 2 | 发电机大修后进行定子直流耐压和泄漏电流的测量、线圈的直流电阻；
| 3 | 发电机大修中转子清扫前后测量转子线圈绝缘电阻、直流电阻；
| 4 | 发电机大修时测量发电机轴承对地绝缘电阻；
| 5 | 发电机大修后测轴电压；
| 6 | 发电机大修后做空载特性试验；
| 7 | 不同转速下的交流阻抗试验；
| 8 | 校验自动励磁调节装置进行励磁系统性能试验。
含税报价合计：
绝对工期： 天
含税报价大写金额：
报价单位：
报价日期：