投标人须知及要求

一、一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

二、投标保证金

本次招标收取投标保证金伍仟元整（电汇，基本账户汇款），投标人需在2020年08月26日下午16:30点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则在履约保证金足额缴纳后退还。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环支）

帐    号：1307023219000109264

三、投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

四、投标有效期

投标有效期:90天。

五、投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 投标单位具有相应履约能力。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标单位中标后须按我公司相关管理制度执行。

2、投标人应提供下列文件和资料：

(1)商务文件：

- 投标人法定代表人授权及授权代表身份证复印件。

- 关于资格的声明函。

- 安全生产许可证、行业许可证等。

- 近几年内与此项目相关的业绩合同。

- 投标有效期。

- 企业法人营业执照及企业通过的相关体系认证文件等。

(2)技术文件：包括投标方案及其说明等。

(3)价格文件：一份即可，必须单独密封。投标人必须填写投标报价表；

(4)其它文件：包括商务、技术或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。

六、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

七、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

八、投标文件的份数和签署

１.标书一式两份，正本一份，副本一份，价格文件：一份即可，必须单独密封。

２.标书、报价表均加盖公章。

九、投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。

2、若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

十、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。密封上应加盖投标人公章。

- 投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前告知招标人，并得到其同意者除外。

- 投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将予以没收。

十一、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

- 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章或签字。

- 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的。

- 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章或签字的。

- 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

- 投标人企业资质不全或无资质的。

- 附有招标人不能接受的条件的。

- 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

- 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

- 以他人名义投标的。

- 未按招标文件要求提交投标保证金的。

- 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

- 投标文件有与招标文件有严重背离的。

十二、结算及付款指导方式

- 由发包方验收合格后，承揽方开具相应发票，发票入账三个月付款90%，质保金10%，质保期一年。2万元及以下电汇，2万以上付承兑汇票。

十三、评标标准

由评标委员会评分，按分数从高到低顺序推荐中标候选单位。

本次采取综合评分方式进行评标。

评分标准：价格60分，质量20分，资质、装备及工艺技术水平、业绩10分，服务、工期及资金状况10分。

- 其他要求

- 标段一：三相异步电动机

- 1、电机解体各配件检查、清洗、去除油污；定子对地绝缘电阻、吸收比、三相直流电阻检测；直流工频相间、对地耐压试验15KV,泄漏电流小于20﹤μA；交流工频相间、对地耐压试验9KV；定子铁芯矽钢片整体进行铁损试验；定子浸漆(VPI)，烘干；定子表面喷8037抗弧覆盖漆。

- 2、转子检测，S-25专用剂清洗，转子笼条检查有无断裂脱焊迹象；转子主轴与铁芯校正同心度，偏差﹤0.05mm；转子配合尺寸复核；预烘、浸漆（VPI)、烘干；转子动平衡校正，精度等级按照IS1940中达到G2.5级；转子表面喷8037抗弧防霉覆盖漆。

- 3、清洗检查更换进口轴承、电机风道清灰、电机机身缺失螺丝补齐、机身温度传感器检查、加热器检查，保证加热功能有效；依GB755-2008组装、测试，全速全压试机，出具出厂试验报告，除锈喷面漆。电机风道清灰，电机绝缘养护；

- 4、更换进口电机轴承；

- 5、电机机身缺失螺丝补全；

- 6、机身温度传感器检查。

- 标段二：同步电动机

- 1、现场对四台高压电机（型号TD5100-6 5100KW）打开进行检查，同时对电机、风机同轴度进行检查、调整；

- 2、常规检查、保养，对电机定子、转子等绕组进行专业清洗剂清理，内部积尘气你、绝缘检查；

- 3、检查清理接线盒；

- 4、前后轴瓦检查（视情况刮研）、间隙调整、振动测试、确保密封完好不渗油。5、集电环表面光洁度处理，碳刷架绝缘子、刷架（纯铜）全部更换处理，清洗、去除油污；

- 6、机身温度传感器检查、加热器检查，保证加热功能有效；

- 7、检查各部位尺寸，对本次检测结果出具检测报告及修复意见。

- 电机运输费用由承揽方负责。

- 本次招标项目

- 标段一最高投标限价为：31万（大写：叁拾壹万圆整），

- 标段二最高投标限价为：18万（大写：壹拾捌万圆整）

- 报价高于此最高投标限价的作废标处理。

芜湖新兴铸管有限责任公司

2020年08月19日