投标人须知及要求

一、一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

二、投标保证金

本次招标收取投标保证金壹万元整（电汇，基本账户汇款），投标人需在2020年10月12日下午16:00点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则在履约保证金足额缴纳后退还。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环支）

帐    号：1307023219000109264

三、投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

四、投标有效期

投标有效期:90天。

五、投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 标段一维保作业人员具有钢铁行业电炉变压器维修经验，且提供3年内相关业绩证明材料不少于2份。

- 标段二要求维保单位提供变压器吊芯检查维保业绩证明材料不少于2份。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标单位中标后须按我公司相关管理制度执行。

2、投标人应提供下列文件和资料：

(1)商务文件：

- 投标人法定代表人授权及授权代表身份证复印件。

- 关于资格的声明函。

- 安全生产许可证、行业许可证等。

- 近几年内与此项目相关的业绩合同。

- 投标有效期。

- 企业法人营业执照及企业通过的相关体系认证文件等。

(2)技术文件：包括投标方案及其说明等。

(3)价格文件：一份即可，必须单独密封。投标人必须填写投标报价表；

(4)其它文件：包括商务、技术或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。

六、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

七、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

八、投标文件的份数和签署

１.标书一式两份，正本一份，副本一份，价格文件：一份即可，必须单独密封。

２.标书、报价表均加盖公章。

九、投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。

2、若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

十、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。密封上应加盖投标人公章。

- 投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前告知招标人，并得到其同意者除外。

- 投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将予以没收。

十一、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

- 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章或签字。

- 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的。

- 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章或签字的。

- 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

- 投标人企业资质不全或无资质的。

- 附有招标人不能接受的条件的。

- 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

- 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

- 以他人名义投标的。

- 未按招标文件要求提交投标保证金的。

- 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

- 投标文件有与招标文件有严重背离的。

十二、结算及付款指导方式

- 由发包方验收合格后，承揽方开具相应发票，发票入账三个月付款90%，质保金10%，质保期一年。2万元及以下电汇，2万以上付承兑汇票。

十三、评标标准

由评标委员会评分，按分数从高到低顺序推荐中标候选单位。

本次采取综合评分方式进行评标。

评分标准：价格40分，质量40分，资质、装备及工艺技术水平、业绩10分，服务、工期及资金状况10分。

- 其他要求

- 标段一：

- 1、因变压器的特殊性，需要通过人孔进入，必须要求维保人员具有钢铁行业电炉变压器维修经验，且提供3年内相关业绩证明材料；

- 2、进入器身内部需要对绕组绝缘和相关固定件进行检查，发现异常消除隐患。

- 3、由于振动、温度变化等影响，螺丝等紧固部件往往松动，应将所有螺丝全部紧固一遍并进行标识。

- 4、调压开关进行吊芯检查。

- 5、变压器油进行除湿过滤，并提取油样做相关色谱分析。

- 6、更换本体泄爆阀，并提供产品合格证；

- 7、变压器做各项相关试验检测，并提供相关试验数据报告；

- 总费用含材料费、人工费、运费。

- 标段二：

- 1、对炼钢部区域内10台变压器进行现场吊芯检查，其中有6台未安装油枕的变压器进行技术改造，要求维保厂家具有变压器现场吊芯的维修经验，且需要提供相关业绩证明材料；

- 2、吊芯检查变压器技术要求：

- 针对现场灰尘较大的地方，应尽量减少变压器绕组在空气中的暴露时间；

- 吊芯的变压器对各部位绕组绝缘进行检查，紧固器身螺丝，消除隐患部位；

- 更换器身及高低压瓷瓶全套密封件，无法拆除的整体更换；

- 4.更换本体泄爆阀；

- 3、油枕改造变压器需满足如要技术要求：

- 1)改造完成后能满足变压器运行时因温度升高引起的油膨胀；

- 2)能正确显示变压器油位；

- 3)保证气体继电器联通管路畅通，油枕的容积不小于变压器容积的10%；

- 4)油枕呼吸器、油位计必须安装在变压器低压侧；

- 4、变压器油进行除湿过滤器，合格后回装，回装工作由承揽方负责；

- 5、变压器做各项相关试验检测，并提供相关试验数据报告；

- 6、总费用含材料费、人工费、运费。

- 本次招标项目最高投标限价为：

- 标段一：35万（大写：叁拾伍万圆整）；

- 标段二：30万（大写：叁拾万元整）；

- 报价高于此最高投标限价的作废标处理。

芜湖新兴铸管有限责任公司

2020年09月28日