投标人须知及要求

一、一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

二、投标保证金

本次招标收取投标保证金柒仟叁佰元整（电汇，基本账户汇款），投标人需在2020年10月26日下午16:00点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则在履约保证金足额缴纳后退还。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环支）

帐    号：1307023219000109264

中标单位需缴纳60万元安全保证金

三、投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

四、投标有效期

投标有效期:90天。

五、投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立法人资格。

- 具有在冶金或电力企业从事专业水处理设备维修业绩。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标单位中标后须按我公司相关管理制度执行。

- 不接受联合体投标。

2、投标人应提供下列文件和资料：

(1)商务文件：

- 投标人法定代表人授权及授权代表身份证复印件。

- 关于资格的声明函。

- 行业许可证等。

- 近几年内与此项目相关的业绩合同。

- 投标有效期。

- 企业法人营业执照及企业通过的相关体系认证文件等。

(2)技术文件：包括投标方案及其说明等。

(3)价格文件：一份即可，必须单独密封。投标人必须填写投标报价表；

(4)其它文件：包括商务、技术或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。

六、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

七、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

八、投标文件的份数和签署

１.标书一式两份，正本一份，副本一份，价格文件：一份即可，必须单独密封。

２.标书、报价表均加盖公章。

九、投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。

2、若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

十、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。密封上应加盖投标人公章。

- 投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前告知招标人，并得到其同意者除外。

- 投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将予以没收。

十一、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

- 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章或签字。

- 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的。

- 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章或签字的。

- 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

- 投标人企业资质不全或无资质的。

- 附有招标人不能接受的条件的。

- 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

- 以他人名义投标的。

- 未按招标文件要求提交投标保证金的。

- 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

- 投标文件有与招标文件有严重背离的。

十二、结算及付款指导方式

- 结算方式：由发包方验收合格后，承揽方开具相应发票，发票入账三个月后付款90%，质保金10%，质保期一年。付款方式，电汇。

十三、评标标准

由评标委员会评分，按分数从高到低顺序推荐中标候选单位。

本次采取综合评分方式进行评标。

评分标准：价格30分，质量40分，资质、装备及工艺技术水平、业绩20分，服务、工期及资金状况10分。

十四、其他要求

1.对填料支架进行全部更换，并按规范进行固定，材质为玻璃钢。

2.对喷淋头全部进行更换，材质为ABS材质；同时负责维修及更换管道和管件，材料乙方负责提供；

3.对塔内的填料及收水器全部进行拆除更换；

4.对塔内损坏及脱落的水管按设计要求进行更换及补充，并按规范进行固定；

5.对更换下的填料及其他废料由承揽方按照环保要求自行组织运输并进行处理，施工结束后要求工完料浄场地清。

6.大修所需全部材料由承揽方提供，并提供材料合格证。

7.维修冷却塔前，冷却塔底部要做防护，保证填料、杂物等不能掉入水池中。

8对风机总成进行更换（含风筒、机架等），对风机、电机、减速机维修保养；

9、所有钢结构件打磨防腐（打磨需见钢结构件本色，油漆两底两面），钢结构件如有损坏的需更换，部分钢结构件加固；

10、集水池清淤，池内循环水乙方负责抽出,淤泥里如有填料碎片需分拣，淤泥运至甲方指定地点；

11、塔体（护板）、进风窗等如有损坏需更换;

12.冷却塔大修各材料要求如下：

1）S波填料参数：非再生料； 拉升强度（横向）≥35MPa;撕裂强度（横向）≥160KN/m; 氧指数≥36；材质为PVC，填料成型片厚0.4±0.05mm，片间距30mm；填料颜色为PVC本色。

2）收水器参数：密度<1.5g/cm³,尺寸变化率≤5%；拉升强度（纵向）≥35MPa;断裂伸长率≥38%；氧指数≥36；撑板拉力≥200N。

3）填料托架: 外光：中黄色，表面均匀平整，无杂质气泡，无脱胶无分层；拉伸强度≥350MPa；弯曲强度≥450MPa；载荷试验下的变形量（载荷量9810N㎡/）≤3.53。

13.冷却塔大修施工的废旧填料由承揽方负责回收并运输出厂；按国家环保法律法规进行出厂、运输、接收的合规审批（政府监管部门盖章批文）并在承揽方备案。

14.除水器与原设计一致，结构形式和外观与原来相同除水器采用PVC材质，片材厚度不小于 mm，氧指数为   在65℃条件下在热水中浸泡72h的耐温试验后，其高度变化率Mh≤5.0%。在设计最低气温条件下不破碎、不脆裂。在正常运行、使用条件下其寿命不少于20年，填料有阻燃性能。

15.施工中标单位按招标公告要求，在施工前缴纳60万施工安全保证金，施工结束人员离厂后承揽方协助办理退款业务。

- 本次招标项目最高投标限价为：58.68万（大写：伍拾捌万陆仟捌佰圆整），报价高于此最高投标限价的作废标处理。

芜湖新兴铸管有限责任公司

2020年10月20日