投标人须知及要求

一、一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

二、投标保证金

本次招标收取投标保证金叁仟壹佰元整（电汇，基本账户汇款），投标人需在2021年03月11日下午16:30点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则在履约保证金足额缴纳后退还。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环支）

帐    号：1307023219000109264

中标单位需缴纳60万安全保证金

三、投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

四、投标有效期

投标有效期:90天。

五、投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立法人资格。此次招标不接受联合投标。

- 投标单位必须有商用、工业或同类型制冷机组的维修维保业绩。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标单位中标后须按我公司相关管理制度执行。

- 投标单位投标前需详细了解发包方安全制度及安全生产法，中标后服从发包方相关安全管理制度要求

2、投标人应提供下列文件和资料：

(1)商务文件：

- 投标人法定代表人授权及授权代表身份证复印件。

- 关于资格的声明函。

- 安全生产许可证、行业许可证等。

- 近几年内与此项目相关的业绩合同。

- 投标有效期。

- 企业法人营业执照及企业通过的相关体系认证文件等。

(2)技术文件：包括投标方案及其说明等。

(3)价格文件：一份即可，必须单独密封。投标人必须填写投标报价表；

(4)其它文件：包括商务、技术或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。

六、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

七、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

八、投标文件的份数和签署

１.标书一式两份，正本一份，副本一份，价格文件：一份即可，必须单独密封。

２.标书、报价表均加盖公章。

九、投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。

2、若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

十、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。密封上应加盖投标人公章。

- 投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前告知招标人，并得到其同意者除外。

- 投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将予以没收。

十一、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

- 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章或签字。

- 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的。

- 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章或签字的。

- 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

- 投标人企业资质不全或无资质的。

- 附有招标人不能接受的条件的。

- 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

- 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

- 以他人名义投标的。

- 未按招标文件要求提交投标保证金的。

- 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

- 投标文件有与招标文件有严重背离的。

十二、结算及付款指导方式

- 由发包方验收合格后，承揽方开具相应发票，发票入账三个月付款90%，质保金10%，质保期一年。2万元及以下电汇，2万以上付承兑汇票。

十三、评标标准

由评标委员会评分，按分数从高到低顺序推荐中标候选单位。

本次采取综合评分方式进行评标。

评分标准：价格30分，质量40分，资质、装备及工艺技术水平、业绩20分，服务、工期及资金状况10分。

- 其他要求

- 一、委保工作内容

- 1.压缩机主体部分：更换润滑油、润滑油过滤器，整机委保检查。

- 2.主电机：接线桩头密封处理（有冷露）、系统绝缘检查出来。

- 3.蒸发器、冷凝器：换热铜管检查清洗。

- 4.检查及紧固电路上各电线接点，断开动力电源，对控制电路部分做模拟启动试验。

- 5.排送冷媒至冷凝器内

- 6.紧闭制冷回路中的各个阀门，并检查其紧闭程度

- 7.排出冷冻油，将压缩机从机组系统中拆卸并拉出

- 8.拆卸压缩机底盖清洗压缩机内腔

- 9.拆卸并清洗油滤网及回油滤网

- 10.从底部检查压缩机机械部分的磨损及盘动情况

- 11.拆卸清洗压缩机吸气滤网

- 12.更换底盖垫片

- 13.更换吸、排气阀门垫片，并重新安装压缩机

- 14.更换压缩机润滑油

- 15.更换干燥过滤器

- 16.机组抽湿真空

- 17.平衡机组压力，对制冷系统检漏

- 18.机组试运行12小时。

- 19.提供机组检查报告。

- 二、定期检查服务工作（每月一次）：

- 1、检查机组运行，记录分析运行数据。包括：蒸发器出入水温，出入水压；冷凝器出入水温，出入水压；压缩机吸气及排气压力；压缩机油位及油颜色；压缩机三相电压、电流；供电电压。

- 2、如有必要加注润滑油。

- 3、检查膨胀阀工作情况。

- 4、检查液路电磁阀通断情况。

- 5、检查电控系统动作程度。

- 6、检查安全保护开关整定情况。

- 7、清理控制/启动盘。

- 8、检查异常的噪音及振动。

- 三、其他要求：

- 1、质保期内维修机组出现故障后，所产生的氟利昂费用由承揽方承担。

- 2、承揽方需提供所有设备易损件清单，便于发包方购买备件。

- 3、承揽方在接到发包方业主单位设备故障抢修指令时，必须在24小时内赶往现场进行处理。维修项内故障48小时恢复，非维修项目重大故障（例如：压缩机等）15天内恢复设备正常运行。

- 4、所有更换下的机组零配件必须交旧，由发包方业主单位甄别、留存。

- 5、承揽方维修过程中所需更换的备件必须采用设备原厂备件，不得使用替代品。

- 本次招标项目最高投标限价为：20万（大写：贰拾万圆整），报价高于此最高投标限价的作废标处理。

芜湖新兴铸管有限责任公司

2021年03月04日