投标人须知及要求

一、一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

二、投标保证金

本次招标收取投标保证金肆仟壹佰元整（电汇，基本账户汇款），投标人需在2021年03月29日下午16:30点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则在履约保证金足额缴纳后退还。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环支）

帐    号：1307023219000109264

中标单位需缴纳60万安全保证金

三、投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

四、投标有效期

投标有效期:90天。

五、投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立法人资格。

- 投标人须具有相应履约能力。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标单位中标后须按我公司相关管理制度执行。

- 不接受联合体投标。

- 标书需胶装。

2、投标人应提供下列文件和资料：

(1)商务文件：

- 投标人法定代表人授权及授权代表身份证复印件。

- 关于资格的声明函。

- 安全生产许可证、行业许可证等。

- 近几年内与此项目相关的业绩合同。

- 投标有效期。

- 企业法人营业执照及企业通过的相关体系认证文件等。

(2)技术文件：包括投标方案及其说明等。

(3)价格文件：一份即可，必须单独密封。投标人必须填写投标报价表；

(4)其它文件：包括商务、技术或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。

六、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

七、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

八、投标文件的份数和签署

１.标书一式两份，正本一份，副本一份，价格文件：一份即可，必须单独密封。

２.标书、报价表均加盖公章。

九、投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。

2、若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

十、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。密封上应加盖投标人公章。

- 投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前告知招标人，并得到其同意者除外。

- 投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将予以没收。

十一、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

- 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章或签字。

- 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的。

- 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章或签字的。

- 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

- 投标人企业资质不全或无资质的。

- 附有招标人不能接受的条件的。

- 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

- 以他人名义投标的。

- 未按招标文件要求提交投标保证金的。

- 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

- 投标文件有与招标文件有严重背离的。

十二、结算及付款指导方式

- 结算方式：由发包方验收合格后，承揽方开具相应发票，发票入账三个月后付款90%，质保金10%。付款方式，2万元及以下电汇，2万以上付承兑汇票。

十三、评标标准

由评标委员会评分，按分数从高到低顺序推荐中标候选单位。

本次采取综合评分方式进行评标。

评分标准：价格40分，质量40分，资质、装备及工艺技术水平、业绩10分，服务、工期及资金状况10分。

十四、其他要求

- 1.1、项目概况

- 芜湖新兴铸管有限公司铸管部循环水系统共四台开式横流冷却塔，开式横流冷却塔主要修复内容：钢结构加固更换、配水管道更换、填料更换、收水器更换、底盘更换、四周围护板及百叶窗，风机风筒电机风机检修利旧。

- 1.2、技术要求

- 1.2.1 冷却塔大修技术要求

- 一、设备概况

- （一）4台4*500计2000m3冷却塔已过设备使用寿命周期（参考使用寿命3-5年），自2015年5月投产至今已使用6年。目前冷却塔已无法满足正常运行，冷却塔主要存在以下问题：冷却效果差；填料失效；钢结构锈透失效；部分布水管堵塞穿孔；塔体运行时振动、噪音大；制约系统的正常生产。

- (二）冷却塔处理量Q=500t/h×4台，风叶直径Ф4200mm，减速机型号LF60B-7.35-18.5kW，冷却塔外形尺寸长13.5m×宽10m×高5.4m，冷却塔放置于水池上方,介质冷却后直接进入水池。

- 二、施工范围及技术质量要求

- （一）填料支撑架以上钢结构全部进行加固更换，除防护栏、平台铺板由甲方负责配合施工，其它项目由乙方负责施工。

- （二）冷却塔塔体围护板（墙角板）进行拆除换新，材质：玻璃钢。

- （三）冷却塔收水器换新,收水器采用高效低阻加筋弧形收水器，采用改性PVC材质,B160-45型,片材按原尺寸，相互间搭接。

- （四）冷却塔所有三溅式喷头换新，冷却塔单塔喷头数量85±10个。

- （五）冷却塔配水装置填料全部更换新S波形PVC填料。

- （六）冷却塔风筒修复利旧，风筒壁厚不低于10mm的玻璃钢材料。

- （七）冷却塔填料支撑架以上所有连接螺栓、螺帽换新，均采用不锈钢304材质。（材料由乙方提供）。

- （八）冷却塔风叶、补偿轴、风叶和减速机需配套安装，冷却塔减速机，电机，轮毂，叶片均由乙方检修恢复利旧使用。

- （九）冷却塔PP网格填料负责拆除换新。

- （十）冷却塔面板，百叶窗，底盘均修复恢复利旧使用。

- 三、施工要求

- （一）冷却塔为4台一体式结构，根据生产情况可调整采用停2台施工2台。

- （二）冷却塔施工完成后拆除下的废旧物资需清理干净，钢结构件割除后直接送贵单位废钢班，长度≤800mm，其它非铁质材料清理出厂。（出厂手续由甲方办理好）。

- （三）冷却塔停机大修施工工期25天/2台。

- （四）乙方负责将水池上部盖好，防止检修过程中的杂物进入水池。

- 本次招标项目最高投标限价为：32万（大写：叁拾贰万圆整），报价高于此最高投标限价的作废标处理。

芜湖新兴铸管有限责任公司

2021年03月22日