芜湖新兴铸管有限责任公司

110kV 63MVA三相双绕组电力变压器

招 标 文 件

(技术规范专用部分)

芜湖新兴铸管有限责任公司

2016年7月1日

目     录

货物需求及供货范围一览表

1  图纸资料提交单位

2  工程概况

3  使用条件

4  技术参数和性能要求

附录A  投标人应提供的其他资料

附录B  技术参数通用部分条款变更表

附录C  招标人提出的其他资料

## 表1         货物需求及供货范围一览表

| 序号 |  | 名 称 | 单位 |  | 项目单位要求 |  |  |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型式、规格 |  | 数量 |  |  | 型式、规格 | 数量 |  |
| 1 | 变压器本体 |  | 台 |  | SFZ11-63000/110 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高压套管 |  | 支/台 |  | 玻璃钢干式（北京诺德威） |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 低压套管 |  | 支/台 |  | 玻璃钢干式（北京诺德威） |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 中性点套管 |  | 支/台 |  | 玻璃钢干式（北京诺德威） |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 高压侧套管式电流互感器 |  | 组/台 |  | LR-110-B 400~800/5 LRD-110-B 400~800/5 B相另加LR-110 400/5 |  | 3 6 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 低压侧套管式电流互感器 |  | 组/台 |  | — |  | — |  |  | — | — |  |
| 7 | 中性点套管式电流互感器 |  | 组/台 |  | LRD-60-B 100~300/5 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 主油箱储油柜(包括油位计、吸湿器、胶囊等油保护装置)及气体继电器 |  | 套/台 |  | 沈阳天工生产的外油立式（BP3L）波纹管储油柜） |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 分接开关及其操动机构 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. 有载分接开关(包括储油柜、胶囊、吸湿器、油位计、气体继电器等)及其操动机构 |  | 套/台 |  | SHZVIII（上海华明或ABB） |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | b. 无励磁分接开关及其操动机构 |  | 套/台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 各部分联管 |  | 套/台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 压力释放装置 |  | 套/台 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 温度控制器 |  | 套/台 |  | 带远传功能 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 绕组温度计 |  | 套/台 |  | 带远传功能 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 冷却装置控制柜 |  | 台/台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 散热器 | 组/台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷却器 | 组/台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 变压器端子接线箱 |  | 套/台 |  | 不锈钢 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 各种阀门 |  | 套/台 |  | 不锈钢 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 铁心、夹件接地引下线及套管 |  | 套/台 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | 密封垫 |  | 套/台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 变压器油 |  | 套/台 |  | 新疆克拉玛依25# |  | 110%/1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 铭牌、标识牌和警示牌 |  | 套/台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 用于上述附件与控制柜和端子接线箱的全部应有的连接电缆 |  | 套/台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 其他未列入的部件 |  | 套/台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

表2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |  |
| 1 | 电动机 | 只 |  | 1只 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

表3  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表(投标人填写)

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

## 1  图纸资料提交单位

经确认的图纸资料应由卖方提交表4所列单位。

表4  卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交 份数 | 提 交 时 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 (附电子文档) | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 3 | 技术协议签订后1周内，供货商应提供认可图纸。 |

## 2  工程概况

2.1  项目名称：110kV新兴铸管芜新变电站

2.2  项目单位：芜湖新兴铸管有限责任公司

2.3  工程规模：63MVA

2.4  工程地址：芜湖新兴铸管厂区内

2.5  运输方式：公路

## 3  使用条件

3.1  环境条件(见表5)

表5              环境条件参数表

| 海拔高度不超过(m) |  |  | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境温度(℃) | 最高气温 |  | 40 |
|  | 最低气温 | 户外 | -25 |
|  | 最大日温差K |  | 25 |
|  | 最热月平均温度 |  | 40 |
|  | 最高年平均温度 |  | 25 |
| 耐地震能力 | 地面水平加速度(m/s2) |  | 0.2g |
|  | 正弦共振三个周期，安全系数1.67以上 |  |  |
| 风速(m/s) |  |  | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速30m/s |
| 月平均最高相对湿度，25℃下(%) |  |  | 90 |
| 日照强度(W/cm2) |  |  | 0.1 |
| 覆冰厚度(mm) |  |  | 10 |
| 污秽等级 |  |  | 2.8cm/kV(126kV),3.4cm/kV（7.2 kV) |

3.2  系统条件

3.2.1  额定频率：  50  Hz。

3.2.2  最高运行电压：  126  kV。

3.2.3  与其他设备连接方式：高、低压均通过油—空气套管与变电站其它敞开设备相连。

3.2.4  中性点接地方式：  直接接地  。

3.2.5  系统短路电流：高压侧40 kA，低压侧40kA。

## 4  技术参数和性能要求

4.1  技术参数响应表

投标人应认真逐项填写技术参数响应表(见表6)中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写技术差异表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

注：

1. 打“*”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

2. 损耗(空载、负载)超过要求值15%，将被视为实质性不符合招标文件要求。

表6              技术参数响应表

| 序号及名称 | 项 目 | 招标人要求值 |  |  |  |  |  | 投标人保证值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. *额定值 | 变压器型式或型号 | SFZ11-63MVA/110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. 额定电压(kV) | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 高压绕组 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压绕组 | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 额定频率(Hz) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. 额定容量(MVA) | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 高压绕组 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压绕组 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. 相数 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e. 调压方式 | 有载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f. 调压位置 | 中性点调压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g. 调压范围 | ±8×1.25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h. 中性点接地方式 | 直接接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i. 主分接的阻抗电压和偏差(全容量下) | 阻抗电压 (%) |  |  | 偏差(%) |  |  | 阻抗电压 (%) |  |  | 偏差 (%) |  |  |
|  | 高压—低压 | 11 |  |  | ±5 |  |  | (投标人 填写) |  |  | (投标人 填写) |  |  |
|  | j. 冷却方式 | ONAN/ONAF 90%/100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k. 联结组标号 | YNd11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. *绝缘水平 | a. 雷电全波冲击电压(kV，峰值) | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 高压线端 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压线端 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中性点端子 | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 雷电截波冲击电压(kV，峰值) | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 高压线端 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压线端 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. 短时工频耐受电压(kV，方均根值) | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 高压线端 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压线端 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中性点端子 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. *温升限值(K) | 顶层油 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绕组(平均) | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油箱、铁心及金属结构件表面 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绕组热点 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 极限分接下阻抗电压和偏差(全容量下) | a. 最大分接 | 阻抗电压 (%) |  |  | 偏差 (%) |  |  | 阻抗电压 (%) |  |  | 偏差 (%) |  |  |
|  | 高压—低压 | 11 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 最小分接 | 阻抗电压 (%) |  |  | 偏差 (%) |  |  | 阻抗电压 (%) |  |  | 偏差 (%) |  |  |
|  | 高压—低压 | 11 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 绕组电阻 (Ω,75℃) | a. 高压绕组 | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 主分接 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大分接 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最小分接 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 低压绕组 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 电流密度 (A/mm2) | a. 高压绕组 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 低压绕组 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. 调压绕组 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 匝间最大工作场强 (kV/mm) | 设计值 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 铁心参数 | 铁心柱磁通密度(额定电压、额定频率时)(T) | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硅钢片比损耗(W/kg) | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硅钢片计算总质量(t) | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 空载损耗(kW) | 额定频率额定电压时空载损耗 | ≤ 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定频率1.1倍额定电压时空载损耗 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.空载电流(%) | a. 100%额定电压时 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 110%额定电压时 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 负载损耗(kW、75℃) | 高压—低压 | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 主分接 | ≤ 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中杂散损耗 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大分接 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中杂散损耗 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最小分接 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中杂散损耗 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 噪声水平dB(A) | 空载状态下 | ≤65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100%负载状态下 | ≤65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 可承受的2s对称短路电流(kA)(忽略系统阻抗) | 高压绕组 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压绕组 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 短路2s后绕组平均温度计算值(℃) | ＜250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. 采用ONAF冷却的变压器，风扇停运时的持续运行能力( %额定容量) | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一组风扇退出运行 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二组风扇退出运行 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三组风扇退出运行 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 在1.5× Um/kV下局部放电水平(pC) | 高压绕组 | ≤100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压绕组 | ≤300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 绕组连同套管的tan(%) | 高压绕组 | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压绕组 | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 无线电干扰水平 | 在1.1×Um/kV下无线电干扰水平(μV) | ≤500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 质量和尺寸(如有限值招标人需填写) | a. 安装尺寸(m×m×m)(长×宽×高) | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 运输尺寸(m×m×m)(长×宽×高) | 满足运输要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重心高度(m) | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. 安装质量(t) | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 器身质量(t) | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上节油箱质量(t) | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油质量(t) | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总质量(t) | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. 运输质量(t) | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e. 变压器运输时允许的最大倾斜度 | 15° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 散热器 (冷却器) | 每组冷却容量(kW) | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 每组质量(t) | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风扇数量 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总的风扇功率(kW) | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 套管 | 型号规格 | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | a. 高压套管 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 低压套管 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. 中性点套管 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定电流(A) | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | a. 高压套管 | 1.5倍高压侧额定电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 低压套管 | 1.5倍高压侧额定电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. 中性点套管 | 30%高压侧额定电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *绝缘水平(LI/AC)(kV) | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | a. 高压套管 | 550/230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 低压套管 | 60/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. 中性点套管 | 325/140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66kV及以上套管在1.5×Um/kV下局部放电水平(pC) | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | a. 高压套管 | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 中性点套管 | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电容式套管tan(%)及电容量(pF) | tan |  |  | 电容量 |  |  | tan |  |  | 电容量 |  |  |
|  | a. 高压套管 | ≤0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b 中性点套管 | ≤0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 套管的弯曲耐受负荷(kN) | 水平 纵向 | 水平 横向 |  |  | 垂直 |  | 水平 纵向 |  | 水平 横向 |  |  | 垂直 |
|  | a. 高压套管 | 2.5 | 1 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 低压套管 | 2.5 | 1.5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. 中性点套管 | 2.0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 套管的爬距(等于有效爬距乘以直径系数Kd)(mm) | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | a. 高压套管 | 3906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 低压套管 | 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. 中性点套管 | 2386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 套管的干弧距离(mm) | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | a. 高压套管 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 低压套管 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. 中性点套管 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 套管平均直径(mm) | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | a. 高压套管 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 低压套管 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. 中性点套管 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. 套管式电流互感器 | 装设在高压侧 | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 绕组数 | 3 |  |  |  |  |  | (投标人填写) |  |  |  |  |  |
|  | 准确级 | 10P | 10P |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流比 | (400~800/5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二次容量(VA) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fs或ALF | 20/20/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装设在中性点侧 | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 绕组数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 准确级 | 10P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流比 | 100~300/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二次容量(VA) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fs或ALF | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 分接开关 | 型号 | SHZVIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定电流(A) | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 级电压(kV) | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有载分接开关电气寿命(次) | ≥20万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械寿命(次) | 有载：≥80万无励磁：投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘水平(LI/AC)(kV) | 325/140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有载分接开关的驱动电机 | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 功率(kW) | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相数 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压(V) | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. 压力释放装置 | 型号 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 台数 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 释放压力(MPa) | 0.055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 工频过电压倍数 | 相—地 | 空载持续 时间 |  |  | 满载持续 时间 |  |  | 空载持续 时间 |  |  | 满载持续 时间 |  |  |
|  | 1.05 | 连续 |  |  | 连续 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 连续 |  |  | 20min |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.25 | 20s |  |  | 20s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9 |  |  |  | 1s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 |  |  |  | 0.1s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相—相 | 空载持续 时间 |  |  | 满载持续 时间 |  |  | 空载持续 时间 |  |  | 满载持续 时间 |  |  |
|  | 1.05 | 连续 |  |  | 连续 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 连续 |  |  | 20min |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.25 | 20s |  |  | 20s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 |  |  |  | 1s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.58 |  |  |  | 0.1s |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2  技术差异表(见表7)

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有差异投标人应如实、认真地填写差异值；若无技术差异则视为完全满足本技术规范的要求，且在技术差异表中填写“无差异”。

表7               技术差异表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 差 异 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

4.3  报警和跳闸触点表

招标方应根据实际工程需要，在表8中填写报警和跳闸触点，投标人填写“响应”与否。

表8           报警和跳闸触点

| 序号 | 触点名称 | 报警或跳闸 | 由招标方填写 |  |  | 投标人 响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电源电压 (V，DC) | 触点容量 (VA) | 输出 4～20mA |  |
| 1 | 主油箱气体继电器 | 轻故障报警 重故障跳闸 | 220 |  |  |  |
| 2 | 压力突变继电器 | 跳闸 | 220 |  |  |  |
| 3 | 主油箱油位计 | 报警 | 220 |  |  |  |
| 4 | 主油箱压力释放装置 | 报警或跳闸 | 220 |  |  |  |
| 5 | 油温指示器 | 报警 | 220 |  |  |  |
| 6 | 散热器故障(由散热器控制柜) | 报警 | 220 |  |  |  |
| 7 | 散热器交流电源故障 | 报警 | 220 |  |  |  |
| 8 | 绕组温度指示器 | 报警 | 220 |  |  |  |
| 9 | 有载分接开关油流继电器 | 跳闸 | 220 |  |  |  |
| 10 | 有载分接开关切换油室的压力释放装置 | 报警 | 220 |  |  |  |
| 11 | 有载分接开关的油位计 | 报警 | 220 |  |  |  |
| 12 | 有载分接开关拒动指示(由驱动机构控制) | 报警 | 220 |  |  |  |

附录A  投标人应提供的其他资料

## A1               销售运行业绩表

| 序 号 | 型号规格 | 数量 | 用户单位 | 用户联系人 | 用户联系人电话 | 投运时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

## A2  用户运行证明

## A3  同类产品鉴定证书及鉴定产品的型式试验报告

## A4  本投标产品预设方案和有关说明

1) 主变压器铁心、绕组和箱体的结构，包括绕组的排列位置和型式；

2) 投标人应提供提高抗短路能力措施和计算报告；

3) 提供设备有关抗地震措施的论述；

4) 降低杂散损耗，防止漏磁过热的技术措施；

5) 预防渗漏的技术措施；

6) 绕组引线与套管连接结构的说明；

7) 对于拼合式的油箱应提供包括接合处焊接详图、密封件和油箱详图；

8) 储油柜的油气隔离系统说明；

9) 主变压器的所有部件，如套管、分接开关、绕组温度指示器等，是否可承受标准规定的短时过载；

10) 其他需要提供的资料和说明。

## A5  投标人应提供同类产品的突发短路型式试验报告

附录B  技术参数通用部分条款变更表

| 变更条款页码、款号 | 变 更 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 原 表 述 | 变 更 后 表 述 |

注  本表是对技术规范通用部分的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。

附录C  招标人提出的其他资料

## C1               主要部件材料表

| 序号 | 名 称 | 型号、规格、厂家、原产地 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标人要求 | 投标人响应 |  |
| 1 | 硅钢片 |  |  |  |
| 2 | 换位导线 |  |  |  |
|  | 扁铜线 |  |  |  |
| 3 | 绝缘纸板 |  |  |  |
|  | 绝缘成型件 |  |  |  |
| 4 | 变压器油 |  |  |  |
| 5 | 密封件 |  |  |  |
| 6 | 钢材 |  |  |  |
| 7 | 有载或无励磁分接开关 |  |  |  |
| 8 | 高压套管 |  |  |  |
| 9 | 低压套管 |  |  |  |
| 10 | 中性点套管 |  |  |  |
| 11 | 套管式电流互感器 |  |  |  |
| 12 | 散热器(冷却器) |  |  |  |
| 13 | 风扇 |  |  |  |
| 14 | 真空蝶阀 |  |  |  |
| 15 | 储油柜胶囊 |  |  |  |
| 16 | 气体继电器 |  |  |  |
| 17 | 油位计 |  |  |  |
| 18 | 吸湿器 |  |  |  |
| 19 | 油温度计 |  |  |  |
| 20 | 绕组温度计 |  |  |  |
| 21 | 压力释放阀 |  |  |  |
| 22 | 压力突发继电器 |  |  |  |
| 23 | 控制柜 |  |  |  |
| 24 | 在线监测装置 | 变压器油色谱在线监测装置：MINI-R16 |  |  |
| 25 | 其他需要说明的材料和附件 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |