芜湖新兴铸管三山工业园

焦炉逸散烟尘除尘风机技术规格书

- 批 准：

- 会  签：

- 审 核：

- 设 计：

2016/ 07

除尘风机

1、供货数量：通风机组1套，包括风机、变频电动机各1台。

2、用途

2.1  通风机：

吸引焦炉生产过程中炉门、集气管、装煤孔等处泄漏产生的烟气，并克服管道和除尘设备的阻力，将净化后的烟气排入大气。

2.2	  变频电动机：

用于驱动焦炉逸散烟尘除尘系统的风机，并根据实际风量调节风机转数。

3、 通风机组工作的环境条件及工作制度：

3.1 使用地点：安徽省芜湖地区焦化厂室外；

3.2 环境温度：-7.8～37.5℃；

3.3 环境湿度：63%～80%

3.4大气压力：1023.9hPa(冬季) 1002.8hPa(夏季)

3.5 工作制度：每年340天，全天24小时连续工作。

4. 技术要求及配套范围：

4.1. 通风机：

4.1.1  对通风机的技术要求：

- 风机工况风量：900000m3/h；

- 风机工况温度：60℃；

- 风机工况全压：5500Pa；

- 烟气温度： -7.8~100℃,常年连续运转（工况为60℃）；

e)  风机转速：~1000r/min；

f)  风机效率：85%；

g)  风机运行噪音：85dB (A) （离风机1m处）。

h)  风机型式：双吸双支撑型离心风机，顺时针135º进口，0 º出口。

i)  风机轴承：滚动轴承，

j)  风机轴承冷却方式：水冷，供水温度32℃，供水接点压力：0.15~0.3MPa。

k)  风机主轴采用整体轴（主轴与轴盘为一体锻造），精加工而成。

l) 风机叶轮考虑长期运行稳定和使用寿命。

m)  风机叶轮可以承受频繁的负荷变化。

n）风量允许偏差：不允许有负偏差；风压允许偏差：不允许有负偏差；

4.1.2  通风机配套供货范围：

- 风机滚动轴承﹑轴承箱埋设测温元件（Pt100测温电阻二支，玻璃温度计二支）。

- 风机轴承配带测振动装置共2套，每个轴承设水平及垂直两个点及1台测振仪，测振仪设在机旁并可输出4~20mA信号，测振仪供电电源AC220V/50HZ。

- 风机进风口配带电动调节阀门，调节阀门上配带开启角度显示板。电动执行器对调节阀门实行开、闭两状态控制，在开、闭两位置可发出信号供电气联锁自动控制使用，开、闭均采用强电控制，不要伺服放大系统和操作箱（即220V开关量控制）。

- 风机外壳配带固定隔声降噪用连接螺母和螺杆，螺母均匀焊接在机壳外侧。

- 风机轴承配带测速装置，输出4~20mA转速信号，电源220V;

- 风机配带地脚螺栓。

4.2 变频电动机：

4.2.1  对变频电动机的技术要求：

- 规格参数：

功率：2000kW；(本数值为设计计算值，最终由风机供货商审核确定)电压：10kV；

转速：~1000r/min

- 形式：全封闭自冷式，电机防护等级：IP54；绝缘等级：F；电动机主出线盒防护等级：IP54。

- 电动机轴承：滚动轴承。

- 电动机主电缆接线方向：从轴伸端看在右侧。

4.2.2  电动机配套供货范围：

- 电动机配带定子测温元件(Pt100测温电阻六支)；

- 电动机轴承箱埋设测温元件(Pt100测温电阻二支)；

- 电动机停机电加热器：220V, 1kW；

- 电动机配带地脚螺栓。

5. 设备制造标准：满足国家风机行业质量标准要求。

6．风机厂配合现场进行风机﹑变频电动机的安装、试运转及调试。

7. 设备供货方需提供给用户及中冶焦耐的技术资料：

  - 风机、变频电机的性能表；总装配图及详细尺寸（由风机主机厂成套提供整体安装图）

  - 风机、变频电机的温度、压力、振动、转速测点的电器仪表配线箱，并将轴承测振仪设在其中。提供配线箱的外形尺寸、安装方式及接线柱编号。

  - 风机、变频电机的静、动荷载分布图及地脚螺栓平面布置图。

  - 风机外壳隔声层结构示意图。

  - 风机、变频电机及所配套的各设备、仪表样本及使用说明书，并提供温度、压力、振动等的测控范围；用电设备附带电气原理图。