芜湖新兴铸管有限责任公司

三山焦化焦炉逸散烟气收集处理项目

除尘风机用10kV变频调速装置

技术规格书

起  草  :

审  核  ：

会  审  :

项目负责：

批  准  :

2016年8月

- 除尘风机用10kV变频调速装置

1、用途

本次招标变频调速装置为芜湖新兴铸管有限责任公司三山焦化焦炉逸散烟气收集处理项目除尘风机（1台10kV  2000 kW）配套使用，保证生产系统运行稳定可靠，并达到节能降耗的目的。

2. 操作环境

2.1自然条件

厂区所在地区属暖湿带季风区大陆性气候。

1）气温

极端最高温度                         45 ℃

极端最底温度                        -13 ℃

最热月平均温度                       31.3 ℃

最冷月平均温度                      -3.9 ℃

年平均温度                            16 ℃

2） 相对湿度

历年相对平均湿度                      79 %

最小平均湿度                          14 %

3) 地质条件

区域抗震设防烈度为6度；

地震动峰值加速度值为0.05g，

2.2 安装场所：室内。

2.3海拔高度：7~9米。

3.除尘风机配套电动机技术规格

除尘风机（1台）

电机数据：10kV ，2000kW，137.4A。

（高压变频三相异步电动机  YKKVF-6  2000kW ）

4. 变频调速装置技术规格

4.1数量：共1套；

4.2 变频装置输入电压：10kV（最大工作电压10.5 kV）、50Hz；

4.3 变频装置输出电压：10kV；

4.4 变频装置所用负荷属风机型。

4．5 变频器的容量由变频器厂家进行计算，保证变频器有足够容量。变频器应具有过载能力120%，1 分钟。150%、3 秒，200%立即保护的功能。

4.6 变频器应满足的国内外标准：

DIN VDE

美国电子和电子工程师协会（IEEE）

ANSI/IEEE 519 1992  电流、电压谐波畸变标准。

CENELEC(EN)

International Electro-technical Commission (IEC)

ANSI/NEMA ICS6    工业控制设备和系统外壳标准

European Directives for Safety and EMC

•SD318-89       《高压开关柜闭锁装置技术条件》

•DL/T538-9-2006  《高压带电显示装置》

•DL/T404-2007   《户内交流高压开关柜订货技术条件》

•GB2900         《电工术语》

•GB156 -2007    《标准电压》

•GB/T191 -2008  《包装贮运标志》

•GB/T11022-2009《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

4.7  变频装置整个系统在出厂前进行整体测试，并负责现场的调试及有关的技术支持，以确保整套系统的可靠性，完整性。

4.8 变频装置成套供货范围至少应包括输入裂相变压器、功率单元柜、输出和控制柜。变频器变压器采用国产干式变压器。在变频系统设计中应考虑变压器与变频器同室安装。

4.9 考虑到现场空间限制，以便安装，维护，要求设备应采用模块化设计,系统体积小。

4.10 为提高变频器系统的整体效率，变频器输出应直接通过电缆连接电机。

4.11 为减少系统维护量和降低系统复杂程度,减少安装空间和降低成本,变频器应为强风冷方式。

4.12 为便于用户现场维护，变频器应具有简单实用的现场操作中/英文界面。

4.13 考虑到动力电源的稳定性，变频器在一次电源失去后，应可以维持2周波的待机不跳闸能力，在动力电源恢复后，设备自动重启，保证正常生产。

4.14变频器柜体外型应统一，色标：RAL7035。

4.15 变频器柜的防护等级不低于IP31。

4.16 变频器柜的所有部件应有足够的强度，应能承受运输、安装及运行时短路所引起的作用力而不致损坏。

4.17 变频器柜的布置应安全可靠，并留有足够的空间便于维护检修，变频器柜两侧的结构应便于变频器柜整列布置。

4.18 变频器柜应采用柜下进出线。

4.19 变频柜所有部件及内部连线成套设计（配带UPS），用户只须连接高压输入，高压输出，380V控制电源和控制信号线即可。

4.20变频装置输出波形不会引起电机的谐振，转矩脉动小于0.3%。

4.21变频器对电网电压波动应有极强的适应能力，±10%电压波动范围内能满载输出。-30%电压时能不中断输出。

4.22 变频装置有过电压，过电流，欠电压，缺相，变频器过载，变频器过热，电机过载，输出接地，输出短路等保护功能，并能联跳输入侧高压开关。

4.23变频器效率达到98%以上，包括变压器和变频电机在内的总效率达到96%以上，并在整个调速范围内基本不变。

4.24距离变频器1米的任何方向，噪音指标低于80db。

4.25 变频器可在不带电机的情况下进行空载调试。

4.26调速精度：±0.1%（闭环），0.5%（开环）。

4.27 调速范围：1:5

4.28 加/减速时间根据负载情况可设定，为提高风机系统的快速响应，变频器系统应采用电压源型、不低于48脉冲，处理器为并行控制。

4.29 输出频率0~50Hz（根据电机情况可设定）。

4.30 变频系统应提供电机和变频器的保护。

4.31 变频器可作为软启动器使用。

4.32 变频可显示速度、电流、电压、功率等。

4.33 变频器能够报告参数、故障记录、故障分析。

4.34 在闭环运行模式下，用户可以设定并调节被控制量（如压力、温度等）的期望值，变频器将根据被控量的实际值，自动调节变频器的输出频率，控制电动机的转速，使被控量的实际值自动逼近期望值。

4.35 变频器的频率输出信号应为4~20mA，变频器的2组电流输出信号应为4~20mA，变频器的指令接受信号（来自PLC）也应为4~20mA。变频器的状态信号、故障信号等应能上传到PLC。

4.36 可以直接利用变频器柜门上的主界面起动、停机和调速。也可以在PLC系统上进行起动、停车、急停、复位和设定运行频率。还可在机旁进行起动、停车。

4.37 变频器对电网的谐波污染应满足IEEE519-1992要求。

4.38 变频装置对输出电缆的长度没有任何要求，并提供变频装置输出电缆及移相变压器到变频装置电缆的型号规格。

4.39 所提供产品应在国内有着良好的应用业绩,并通过ISO9000认证。产品制造商在国内应有较强的技术支持能力和售后服务队伍。

5.供货范围

5.1 供货范围：共1套；

5.2 高压变频调速系统及其附件，包括:

a.干式隔离变压器

b.高压变频装置及控制系统、UPS

c.通讯电缆(内部)

d.附件及随机备品备件

5.3 备品备件

5.3.1投标方免费向招标方提供必要的调试和试车备品备件，备品备件是新品，与设备同型号规格、同工艺。

5.3.2投标方向招标方提供满足正常运行所必要的详细备品备件清单.

5.4专用工具

变频器专用维修工具         1 套   含常用电工工具

6.技术资料和交付进度

6.1 一般要求

6.1.1 投标方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。其中提供的图纸应同时提供CAD电子版。

6.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、一致、清晰完整，满足工程要求。

6.1.3投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验阶段，施工调试试运、性能验收试验和运行维护阶段。投标方应满足以上四个阶段的具体要求。

6.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方及时免费提供。

6.1.5 招标方及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

6.1.6投标方向招标方提供如下资料（中标5日内）

设备安装图；

一、二次原理接线图

房屋要求及尺寸图

发热量及风量

6.2资料的提交

投标方在产品完成后，向招标方提供全套资料 6 份和电子版文件 1 份（包括但不限于）：

(1) 质量证明文件；

(2) 运行使用说明书；

(3) 维护说明书；

(4) 装配图和安装说明书；

(5) 二次原理接线图；

(6) 其他满足安装、调试、生产运行所需要的资料。

（7）最终的变频装置参数电子版。

7.技术服务：

7.1计划安排

为了保证计划按时有效的实施，投标方应确定由一名有经验的项目工程师负责的项目组，该组由有经验的软﹑硬件专家组成，项目负责人负责落实与招标方有关的技术和商务方面的一切问题。

项目负责人将履行以下责任：

负责合同所规定的所有设备和服务方面技术的完善；

组织协调项目计划；

建立﹑调整详细的项目时间表；

组织﹑主持项目会议。

7.2 培训

7.2.1系统培训

投标方应对招标方人员施行系统的维护和操作培训。

7.2.2培训内容:

包括变频系统的硬件维护、软件维护、调试方法及操作培训。

7.2.3培训人员数量﹑时间安排：投标方提出，合同中确定。

分两期：现场调试期、运行期培训，投标方列出计划。

7.3 管理服务

7.3.1投标方应提供下述服务：

安装设计

特殊安装材料的供给

安装指导

回路检查等

7.3.2 系统通电和工厂试车

当系统在现场安装完成后，应再进行系统通电测试，检查运输或安装时是否造成损坏。检查应在系统试运行前完成，并且作为系统准备好可以投入运行的标志。

7.3.3在系统通电和工厂试车期间，投标方应派技术工程师在现场做技术支持，排除系统故障以确保系统工作。

7.4  安装调试：投标方包含调试，自带专用工具。

8.质保内容:

投标方承诺热负荷试车成功后一年内免费更换有质量缺陷的部件，变频器发生故障，在接到业主通知后12小时内，无偿派人到达现场解决问题。