芜湖新兴65MW煤气发电项目

烟气在线分析系统

技术规范书

编制：     审核：     会签：     项目负责：      批准

技术参数及要求

芜湖新兴65MW煤气发电项目中，需要在烟囱附近增加烟气成份全分析在线监测系统。要求与环保部门联网。

1、厂家基本要求

具有国家质量技术监督部门颁发：1）、《中华人民共和国制造计量器具许可证》、2）、国家环保部环境保护产品认证证书、3）、国家环保部环境监测仪器质量监督检验中心监测报告（证书必须是在有效期内）

CEMS监测项目包括烟尘、SO2、O2、NOX、CO2、H2O、烟气流速、温度、压力等，数据输出单位全部采用国际标准单位。

1.1烟气采样方法：直接抽取法；

1.2气体污染物：紫外差分法测量;

1.3 O2电化学法测量;

1.4 CO2（非分散红外法）;

1.4烟尘：激光后散射法；

1.5压力：压力传感器；

1.6流速：皮托管法;

1.7温度：温度传感器。

2、系统特点

2.1全程高温恒温（分析测量也是），中间不冷凝，不除湿.自动、连续的进行排放烟气中气态污染物、烟尘以及检测过程参数的检测；

2.2具有自动调零标定功能；

2.3系统具有断电自动保护功能；

2.4系统配置仪用空气吹扫系统，能防止光学镜头、采样探头被污染；系统分析能用手动和自动方法进行校准；

2.5自动将测量结果储存在系统的数据采集控制系统内，并可随时调用；

2.6 CEMS系统中分析仪器具有自我诊断功能。这些诊断功能包括检测源和探头的失效、超出量程报报警，并具有主要仪器部件故障警报功能。在运行和操作过程中的错误或仪器故障可以得到及时提示；

2.7操作者可通过位于前面板的键盘和液晶显示器与系统进行人机对话。

2.8标准模块化设计，便于维护，便于升级扩容；

2.9现场数据实时传送，厂家远程故障诊断；

2.10兼容各种传输方式，可实现多级联网；

2.11产品操作简单，维护工作量小，费用较低；

2.12系统能在至少90天运行而不需要日常维护的要求

2.13系统的数据采集和处理系统具有数据存储、处理、识别无效数据等功能。能够控制CEMS的日常运行，包括：自动校正循环，自动反吹采样系统过滤器和探头，提供认证测试和检测所需资料

2.14所有设备外壳或外罩均具有耐防腐，密封性好。能有效防尘，防雨；

2.15各仪器及主机柜均设有漏电保护装置，防止人身触电；

2.16具有防雷击措施；

2.17烟气检测系统装置分析出测量值，采用三路输出。一路送给烟气控制系统，一路送环保局监控系统，另一路供车间控制室。给烟气控制系统的信号，每个测量值都有4~20mA信号，同时每一路均送出开关（无源触点）信号，用于显示焚烧线的工作状态，以使工艺条件不佳时保护本系统。切换方式要求可以定时自动切换（时间可调），也可人工切换。

2.18SO2、NOX、H2O、烟尘等组分值的信号输出,投标方可以配合业主完成在上位机或DCS上的换算编程工作。检测数据对外传输接口采用光纤传输接口，预留供环保显示牌和业主DCS的通讯接口。送环保部门的接口通讯协议和数据处理符合环保部门提出的要求。

2.19智能化设计，适用于各种污染源烟尘的在线连续监测 。 采用多种先进技术。包括：光功率自适应稳定技术、大动态自适应锁相放大技术、极低零点漂移设计技术、抗恶劣环境设计技术，提供快速、可靠和准确的定量烟尘排放数据。独有在线校准专利技术，无需将仪器拆下即可进行零点和量程校准。 结构紧凑、安装简单、抗雷击、抗恶劣环境、成本低、维护量小。 提供多种输出接口

3、烟气成分含量测量范围如下：

SO2含量：0-50-100mg/Nm3

NOx含量: 0-150-250mg/Nm3

含尘量：0-10-30mg/Nm3

O2含量:0-25-35%(体积百分比)

烟气湿度：0-40-60%  (体积百分比)

温度: （0-300）℃

压力：（-4000~4000）Pa

烟气流速：（5~40）m/s；

4.安装调试