空冷器使用水质条件及主要技术参数

1、水质条件：

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 软水循环水 | 喷淋水补充水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | － | 7～9 | 7～8 |
| 2 | 悬浮物 | mg/l | ≤5 | ≤10 |
| 3 | 碳酸盐硬度（以CaCO3计） | mg/l | ≤35 | ≤150 |
| 4 | 悬浮物中最大粒径 | mg/l | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 5 | 总含盐量 | mg/l | ≤400 | ≤1000 |
| 6 | 硫酸盐（以SO4=计） | mg/l | ≤150 | ≤200 |
| 7 | 氯化物（以Cl-计） | mg/l | ≤60 | ≤60 |
| 8 | 硅酸盐（以SiO2=计） | mg/l | ≤40 | ≤30 |
| 9 | 总铁 | mg/l | 0.3～3 | 2 |

2、空冷器主要技术参数：

| 规格及技术性能 | 数量 | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备额定冷却能力：单台处理水量≥500m3/h | 3套 | 1.水质为软水。 2.单台高炉系统总冷却 量：2740 m3/h。 3.单套设备最大外形尺 寸：9m×3m。 |  |
| 单台喷淋水量≤190m3/h |  |  |  |
| 进水温度≤48℃， |  |  |  |
| 出水温度≤38℃。 |  |  |  |
| 工作压力：1.0MPa。 |  |  |  |
| 设备阻损：≤0.05Mpa |  |  |  |
| 设备最大水耗：≤5m3/h（夏季极端温度、最大湿度下） |  |  |  |