- 芜湖新兴铸管有限责任公司

- 烧结一期主抽风机高压变频器

- 技

- 术

- 规

- 格

- 书

芜湖新兴铸管有限责任公司

编制：        审核：      会签：    项目负责：      批准：

1 、总体说明

1.1 基本要求

- 1.1.1 投标方应仔细阅读招标方发出的招标书中规定的所有条款，并且应做到全部响应。

- 1.1.2 本技术规格书提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合技术规格书和有关标准规范的设计。

- 1.1.3 在签订合同之后，招标方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权力，中标单位应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由中标单位与招标方商定。

- 1.1.4 本技术规格书中使用的标准和规范如与中标单位所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 1.1.5 投标方在投标项目设计等活动中，发生侵权行为时，其侵权责任与招标方无关，由投标方自行承担全部责任。

1.2 技术总要求

- 1.2.1 投标方所提供的所有技术文件内容和图纸资料，除非在技术规格书中另作规定外，均应使用中国的相应国家标准、各行业的相应标准。招标方如果要求使用国外标准、规范的，应无偿提供中文译本。

- 1.2.2 投标单位选择的工艺技术方法、设备、材料及其检测测试等，都须按国家或行业及制造厂的有关现行标准及相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止是最新公布的。

- 1.2.3  投标方提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用国际法定计量单位。

- 1.2.4  招标方保留对投标方生产能力检查、考察的权力，有权进入招标货物制造场所确认检查及试验的有效性。因生产工艺及其它不符合招标书、合同要求的情况，招标方有保留中止其生产或拒收货物的权力。对业主或招标方的考察和监制，投标方应给予配合并提供方便条件。

- 1．3 技术文件要求

- 1．3.1  投标方必须按规定要求提供投标项目的详细技术资料，以方便招标方评标、定标及满足施工图设计的要求。

- 1．3.2  投标方提供的所有技术文件、资料、图样都应使用中英文对照，字迹清楚，内容完整，采用ISO标准通用图形的符号。

- 1．3.3  投标方在投标时应提供完整的技术文件，其中包括设备的主要性能、技术参数、结构性能要求、适用范围、操作说明、使用维护说明以及设备外形图、总安装图、基础管接线路图和电仪控制原理图和接口条件及电气要求等。

- 1．3.4  招标方有义务保护投标方的知识产权，对以上提供的技术文件资料负责保密。

- 1．3.5  投标方有义务保护招标方的知识产权，对招标方提供的技术文件、资料、图纸负责保密。

- 1．3.6  未经招标方书面同意，中标方不得把合同内容以及招标方提供的任何规范、规划、图纸、模型、样品或资料，向第三方泄露。

- 1．4  技术服务

- 1．4.1  投标方的责任包括从投标货物及其配套件的设计、制造到整台套设备的交付使用，在设备生产和交付使用期间，要求派专业技术人员到招标方指定的现场进行指导。

- 1．4.2  投标方应保证系统运行期间出现故障等能及时、方便地得到修理或更换。并对整机及主要部件承诺质保期限。

- 1．4.3  货物使用期间，凡发生质量问题，投标方均应能够及时地提供技术服务。在质量保证期内，招标方或业主发出通知后，投标方应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零、部件，并承担质保责任。设备出现故障，技术人员24小时内到现场处理问题。

- 1．4.4  投标方有责任提供在业主货物使用地区指定的代理人或投标方办事机构的维修服务资料，该资料应包括这些机构的地址、维修范围和维修能力说明等。

- 1.4.5投标方对本项目所涉及的工艺、设备、安装、调试、试运行负总责，即对其所提供的技术、供货设备的质量负责。

1.5 项目建设的基本条件

- 1.5.1 三山烧结主抽风机工艺、设备布置见三山烧结厂提供的烧结主抽风机区域平面布置图。

- 1.5.2 本改造工程需用的电源、水源等能源介质由招标方提供至TOP点，接点位置为投标方电源、水源总进线接口处。

1.6 指导思想和设计原则

- 坚持“高效、低耗、优质、长寿、清洁”的设计理念，采用先进实用、成熟可靠、节能环保、优质长寿的工艺技术和设备。符合国家和企业所在地最新颁布的安全、卫生、环保标准。遵守国家和地区的法律、法规和法令，执行国家现行的设计规程、规范和标准，遵循国家钢铁产业发展政策。

1.7 项目名称

芜湖新兴铸管有限责任公司三山烧结主抽风机节能改造系统。

2、 三山烧结主抽风机节能改造项目基本条件

- 2．1  项目说明

- 三山一台烧结机主抽风机的二台电机型号为TD5100-6，额定功率为5100kW。额定电压10kV，额定电流为338A，额定转速为1000rpm，功率因数0.90。目前为工频方式运行，采用固态软启器启动，在主抽控制室集中控制。

2.2电源条件

- 高压电源，三相  10±10％kV  50±5%Hz；

- 低压电源，380/220±10%V AC；

- 控制用电源，单相交流电源，220V，50Hz；

- 仪表用电源，单相交流电源220V，50Hz。

- 照明电源，380/220V，50Hz。

2.3水源条件

- 介质

- 冷却水(工业水)

- 温度								      ≤35℃

- 进水压力  					         0.15-0.2MPa(G)

- 悬浮物含量							  ≤20mg/l    实际值要高的多

- 硬度                               ≤5mol/m3

- PH值                              7.5

- 清洁系数                           0.7

2.4 气象条件

- 历年平均气温为     16℃

- 月平均最高气温为 31.3℃

- 月平均最低气温为 -3.9℃

- 极端最高气温为   42℃

- 极端最低气温为    -13℃

- 湿度

- 历年相对平均湿度： 79%

- 最小平均湿度：     14%

3、基本要求

1、变频器的相关参数通讯至控制系统；

2、变频器与主工艺系统PLC的通讯应充分考虑稳定可靠性，要求4~20mA硬

连线与MODBUS TCP/IP通讯两种方式互为备用，变频器与励磁系统信号交接

采用硬连线方式；

3、变频器采用空水冷却方式；变频器厂家提供变频器的空水冷系统，并提供冷却水的介质条件。

4、投标方包含上述工作内容但不限于上述内容，必须确保工程的完整性。

5、投标方应提供变频系统设备备件详细清单。中标方须提供变频系统正常运行所需操作规程、设备运行维护手册等各类技术文件。

6、试车过程中不能影响烧结机的正常生产，如影响生产造成的损失由投标方承担。

4、技术规格

4.1概述

4.1 变频驱动方案

本方案所涉及的高压变频器用于烧结风机电机的变频调速运行，每台变频器驱动各自的电机变频调速运行（一拖一形式）。保留原来的固态软启回路，当变频器故障时，则用原固态软启启动，定速工频运行。本方案中，变频器选用10kV输入/10kV输出驱动方案，采用空水冷交换器辅助散热方式，变频器的发热通过该冷却器冷却，使得变频器室内空气不与室外空气交换，以保持室内空气洁净，从而确保变频器可靠运行。

4.2主要技术参数

4.2.1驱动电机型号及参数

数量：2台 高压同步电动机，上海电机厂

额定功率：5100KW

额定电流：338A

额定电压：10kV

额定频率：50Hz

额定转速：1000r/min

功率因数：0.9

励磁电压：113V

励磁电流：362A

4.2.2 起动要求

在负载风门开度5%的工况下，达到稳态速度[（70%~100%）的额定转速]，变频器无启动次数限制，起动时间不大于120秒。

变频系统考虑变频器故障时能采用原有固态软启动器启动工频运行；2台高压变频器启动对2台风机进行调速，正常情况下每台风机分别由各自对应的高压变频器启动并进行调速控制。变频器应具备飞车启动功能，要求系统能在主抽风机还在自由旋转（风门关闭）的情况下进行再起动。

4.3变频器

4.3.1、变频器应采用若干个PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出。该变频器具有对电网谐波污染极小，输入功率因数高，输出波形质量好，不存在谐波引起的电机附加发热、转矩脉动、噪音、dv/dt及共模电压等问题的特性，适合驱动烧结主抽风机同步电机。综合现有国内、国际以及我公司变频器的使用情况，大功率变频器在烧结主抽风机上的应用及业绩情况，变频装置要严格保证质量，要有良好的口碑，变频器内线圈为纯铜线圈，质保期三年，投标方需根据招标方负载电机功率条件，选配型号最合适的变频装置，并保证提供的变频装置（含变压器，功率单元，控制器）为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的设备，同时投标方需要提供该公司的项目授权书，投标方需具有与此相近的在风机同步电机、同级别以上的应用业绩。变频器MTBF（平均无故障时间）要大于50000小时以上，单台变频器的功率不低于6500kVA，功率单元电流不低于375A。

4.3.2、变频装置制造商必须已通过IS09001质量保证体系认证。制造厂商应具有长期生产制造该种电气设备及备品配件或类似设备的生产经验，并有完整的售后服务体系。

4.3.3、变频装置对现有同步电机没有特殊的要求，具有0～100%速度软起动功能，没有电机启动冲击引起的电网电压下跌，可确保电机安全、长期运行。

4.3.4、具有加减速自适应功能：保证变频器在不正确的加减速设定时间或负荷变化情况调速过程中，装置不会出现加速过流保护停机，减速过压保护停机的现象。

4.3.5、变频装置应采用有效的消谐措施, 各次谐波含量要低于国际标准及国家标准所允许的谐波含量值。采用干式变压器，变压器应能承受系统过电压和变频装置产生的共模电压以及谐波的影响。

4.3.6、变频装置整个系统采用一体化设计，包括控制柜、输入干式隔离变压器、变频器等所有部件及内部连线，用户只须连接高压输入、高压输出、低压控制电源和控制信号线即可。变频装置整个系统必须在出厂前进行整体的系统空载及带载测试，以确保整套系统的可靠性。交货时必须提供测试报告给招标方。

4.3.7、变频装置应能在工厂正常环境下（0～50℃）长期正常可靠运行。

4.3.8、投标方提供的变频装置应在投标书中详细说明结构以及主要元器件的供应商、产地。

4.3.9、在70%~100%的调速范围内，变频系统在不加任何功率因数补偿的情况下输入端功率因数必须达到0.95以上。

4.3.10、变频装置I/O可根据用户的要求进行参数化修改。

4.3.11、变频装置必须保护电机不受共模电压及dV/dt应力的影响。

4.3.12、变频装置输出电流谐波必需明确,必须符合国标GB14549-93对谐波失真的要求，如需采用输出电抗器及其它任何形式的输出滤波装置请作说明。

4.3.13、变频装置对电网反馈的电流谐波也必需明确，必须符合国标GB14549-93对谐波失真的要求。

4.3.14、变频装置输出波形不会引起电机的谐振，转矩脉动小于0.1%，同时避免风机喘振现象。变频器可自动跳过共振点。

4.3.15、变频器效率应达到98.5%以上，变频装置整个系统的效率（包括输入隔离变压器等）在整个调速范围内必须达到96.5%以上。

4.3.16、在距离变频装置1米的范围内任何一个方向进行测试，所测得的变频装置噪声不得超过85分贝。

4.3.17、变频装置对电网电压的波动应有较强的适应能力，在-10%～+10%电网电压波动时必须满载输出；可以承受35%的电网电压下降而降额继续运行。

4.3.18、变频装置能远距离操作，并可对其进行远程/本地控制的切换。

4.3.19、在整个频率调节范围内，被控电动机均能保持正常运行。

4.3.20、变频装置可在输出不带电机的情况下进行自我检测，也可在没有10kV高压情况下用低压电进行全回路逻辑调试。

4.3.21、变频装置应设以下保护：过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、半导体器件的过热保护、瞬时停电保护等，并能联跳输入侧开关。以上保护可选择性的投入和退出。保护的性能应符合国家标准的规定。

4.3.22、变频装置应设有交流输入电压、输入电流、输入频率和交流输出电压、输出电流、输出频率、转速等参数数据的中文界面显示。

4.3.23、变频装置应至少包含以下几种开关量信号和模拟量信号：

开关量输入：起动、停止、手动/自动转换、复位、急停、励磁就绪、

励磁故障等信号；

开关量输出：变频器就绪、变频器运行停止、变频器故障（2路）、

变频器报警信号、变频器允许合中压信号（应包含励磁就绪）、

变频器跳中压信号（应包含励磁故障）；

模拟量输入：频率调节（转速给定）；

模拟量输出：输出频率、输出电流，同步电动机励磁电流输出。

模拟量输入和输出应可通过变频器软件进行软件设置.

4.3.24、变频装置控制系统采用数字微处理器控制器，具有就地监控方式和远方监控方式，并有故障自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供指示，能在就地显示并远方报警，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。在就地监控方式下，通过变频器上嵌入式人机界面控制，可进行就地人工启动、停止变频器，可以调整转速、频率。

4.3.25、频率分辨率0.01HZ。

4.3.26、变频器因应具有过载能力：110%，1分钟。

4.3.27、变频器IGBT管、驱动模块、可控硅、电容等重要元器件，应采用优质产品，并提供相关通关证书。以保证设备的性能稳定。

4.3.28、系统能在电子噪声,射频干扰及振动的环境中连续运行.且不降低系统的性能.距电子柜1.2m处以外发出的工作频率470Hz、功率输出达5W的电磁干扰和射频干扰，应不影响系统正常工作。变频装置应满足国家标准对电磁兼容的规定。

4.3.29、投标方提供的电气柜内的接线端子保证接线的可靠性。

4.3.30、变频装置应具有与机组PLC系统或其它控制系统的通讯接口，并反馈变频装置的主要状态信号和故障报警信号。通讯接口应支持MODBUS TCP/IP 协议，具体协议将在技术协议或详细设计阶段确定。

4.3.31、变频装置应为全封闭，防止灰尘和其它有害物质，室内安装，自然直立。变频器柜门应带电气连锁，高压器件柜内带电时禁止开门。防护等级为IP31。

4.3.32、柜内元器件的安装应整齐美观，应考虑散热要求及与相邻元件之间的间隔距离，并应充分考虑电缆的引接方便。

4.3.33、变频器的高压主回路与变频器的控制器之间为光纤连接。变频器柜内强电信号和弱电信号应分开布置,以避免干扰。

4.3.34、变频器应对本体控制系统的就地控制柜无谐波影响。

4．3．35、变频器内如有PLC系统，需将程序及图纸（电子版和纸版）交于招标方；将触摸屏画面程序交于招标方；系统有故障点显示与记录功能；

4．3．36、变频器冷却风道和风水冷却器需要投标方成套提供，并设计施工图纸和提供技术要求，现场指导安装。冷却器换热器采用室外安装型式，冷却器与外部对接的管道及冷却器供电电源由招标方提供。投标方负责所有设备现场调试。

5、供货范围

投标方应确保系统完整，并应满足招标方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合，并负责系统的调试。

主抽变频调速系统及其附件包括:

- 完整的变频调速装置2套

（包含变压器柜、功率单元柜、控制柜、内部通讯电缆及附件、变频器空水冷系统等）

b. 随机附件及易损备品备件

功率单元：2个；保险丝/熔断器：12个；柜顶散热风机：2台；滤网：2套；光纤 5对。

c．变频系统完整的冷却装置及其管道等附属设备(至外部接口处)。

6、供货要求

满足以上各项要求的全新变频控制系统（含配套附件），为保证系统的可靠运行，所有设备自送电运行后三年内，设备供货厂家应免费更换或维修。

7、技术文件(均要求有中文)

7.1投标方在技术标书上附上变频器的外形尺寸和土建基础条件、重量。

签订合同后一周内投标方提供变频调速装置详细参数，以方便设计方组织施工施工图设计。并应按时提供如下技术文件，图纸需提供签字版的纸质图和电子版的CAD图。

7.1.1 变频调速装置(含变压器)

a 变频器对土建等专业的要求（包括设备外形、荷载、开孔、埋件等）。

b  变频调速装置的主要技术数据及安装结构图。

c  变频调速装置安装的主要设备的技术数据及配套厂家。

d  变频调速装置内部安装接线图及端子排图，电气原理图。

e  变频调速装置的电缆引入口位置和运行维护需要的空间。

7.1.2 变频系统冷却装置及其管道

a 风道及变频冷却器对土建等专业的要求。

（包括设备外形、荷载、开孔、埋件等）。

b 风道及变频冷却器主要技术数据及安装图。

c 变频冷却器接口及外部接线图。