- 芜湖新兴铸管有限责任公司

- 烧结一期主抽风机励磁柜

- 技

- 术

- 规

- 格

- 书

芜湖新兴铸管有限责任公司

编制：        审核：      会签：    项目负责：      批准

1 、总体说明

1.1 基本要求

- 1.1.1 投标方应仔细阅读招标方发出的招标书中规定的所有条款，并且应做到全部响应。

- 1.1.2 本技术规格书提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合技术规格书和有关标准规范的设计。

- 1.1.3 在签订合同之后，招标方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权力，中标单位应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由中标单位与招标方商定。

- 1.1.4 本技术规格书中使用的标准和规范如与中标单位所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 1.1.5 投标方在投标项目设计等活动中，发生侵权行为时，其侵权责任与招标方无关，由投标方自行承担全部责任。

1.2 技术总要求

- 1.2.1 投标方所提供的所有技术文件内容和图纸资料，除非在技术规格书中另作规定外，均应使用中国的相应国家标准、各行业的相应标准。招标方如果要求使用国外标准、规范的，应无偿提供中文译本。

- 1.2.2 投标单位选择的工艺技术方法、设备、材料及其检测测试等，都须按国家或行业及制造厂的有关现行标准及相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止是最新公布的。

- 1.2.3  投标方提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用国际法定计量单位。

- 1.2.4  招标方保留对投标方生产能力检查、考察的权力，有权进入招标货物制造场所确认检查及试验的有效性。因生产工艺及其它不符合招标书、合同要求的情况，招标方有保留中止其生产或拒收货物的权力。对业主或招标方的考察和监制，投标方应给予配合并提供方便条件。

- 1．3 技术文件要求

- 1．3.1  投标方必须按规定要求提供投标项目的详细技术资料，以方便招标方评标、定标及满足施工图设计的要求。

- 1．3.2  投标方提供的所有技术文件、资料、图样都应字迹清楚，内容完整，采用ISO标准通用图形的符号。

- 1．3.3  投标方在投标时应提供完整的技术文件，其中包括设备的主要性能、技术参数、结构性能要求、适用范围、操作说明、使用维护说明以及设备外形图、总安装图、图等。

- 1．3.4  招标方有义务保护投标方的知识产权，对以上提供的技术文件资料负责保密。

- 1．3.5  投标方有义务保护招标方的知识产权，对招标方提供的技术文件、资料、图纸负责保密。

- 1．3.6  未经招标方书面同意，中标方不得把合同内容以及招标方提供的任何规范、规划、图纸、模型、样品或资料，向第三方泄露。

- 1．4  技术服务

- 1．4.1  投标方的责任包括从投标货物及其配套件的设计、制造到整台套设备的交付使用，在设备生产和交付使用期间，要求派专业技术人员到招标方指定的现场进行指导。设备安装时，参与所供设备的现场调试。

- 1．4.2  投标方应保证系统运行期间出现故障等能及时、方便地得到修理或更换。并对整机及主要部件承诺质保期限。

- 1．4.3  货物使用期间，凡发生质量问题，投标方均应能够及时地提供技术服务。在质量保证期内，招标方或业主发出通知后，投标方应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零、部件，并承担质保责任。

- 1．4.4  投标方有责任提供在业主货物使用地区指定的代理人或投标方办事机构的维修服务资料，该资料应包括这些机构的地址、维修范围和维修能力说明等。

- 1.4.5投标方对本项目所涉及的工艺、设备、安装、调试、试运行负总责，即对其所提供的技术、供货设备的质量负责，。

1.5 项目建设的基本条件

- 1.5.1 三山烧结主抽风机工艺、设备布置见三山烧结厂提供的烧结主抽风机区域平面布置图。

- 1.5.2 本改造工程需用的电源由招标方提供至TOP点，接点位置为投标方电源总进线接口处。

1．5．3使用条件：

气象条件

- 历年平均气温为     16℃

- 月平均最高气温为 31.3℃

- 月平均最低气温为 -3.9℃

- 极端最高气温为   42℃

- 极端最低气温为    -13℃

- 湿度

- 历年相对平均湿度： 79%

- 最小平均湿度：     14%

电源条件

- 低压电源，380/220±10%V AC 50Hz；

- 控制用电源，单相交流电源，220V，50Hz；

1.5．4同步电动机电气参数

电机型号：TD5100-6

额定功率：5100KW

额定电压：10KV

额定电流：338A

额定转速：1000r/min

额定励磁电压：113V

额定励磁电流：362A

起动及运行方式：变频启动变频运行，详见如下单线图：

说明：1、 以上单线图为1台电机单线图，本工程共2台，单线图均相同仅改变传动号即可。

2、采用多个单投刀开关转换，且与新旧励磁系统应有电气联锁。

2、供货设备的名称、技术指标及性能特点

2.1、励磁装置名称、数量及供货范围

1）设备名称：同步电动机微机励磁装置

2）供货数量：2套

3）每套励磁设备供货范围：

（1）励磁柜（变频器专用）：1台

（2）励磁变压器（变频器专用）：1台

（3）工频/变频励磁转接柜：1台

4）设备编号

一期1#主抽风机（1SM1）励磁系统：1SM1EX（励磁柜），1SM1TR（变压器柜），励磁转接柜；

一期2#主抽风机（1SM2）励磁系统：1SM2EX（励磁柜 ，1SM2TR（变压器柜）；励磁转接柜；

1）：交流输入额定电压：三相四线AC380V  AC220V

2）：交流输入额定频率：50HZ(±10%)

3）：额定励磁输出电压：满足1.1倍转子额定电压长期运行

4）：额定励磁输出电流：满足1.1倍转子额定电流长期运行

5）：最大强励输出电压：满足1.4倍强励倍数要求

6）：最大强励输出电流：满足1.4倍强励倍数要求，允许时间≤60S

7）：励磁电压调节范围：20%-125%

8）：励磁柜尺寸：800*800*2200（宽*深*高）

9）：励磁变压器外罩尺寸：1100*750*950(宽*深*高)

10）励磁转接柜尺寸：800*800*2200（宽*深*高）

11）：柜体颜色：RAL7035

12）：低压系统分断能力：50KA/1S(380V)

13）：励磁电压响应时间不大于20ms

2.3：使用环境

1）：海拔高度：不超过3000米

2）：环境温度：-5℃~45℃

3）：相对湿度：95%（25℃）

4）：地震等级：7级

5）：安装地点：室内

6）：防护等级：IP31

2.4、主要性能特点及功能

励磁装置应满足中小型同步电机励磁系统最新的相关国家标准（GB10585-89、GB12667-90以及GB7409-1997等）及制造厂家最新的企业标准中的关于同步电动机励磁的各项技术要求，以最严格的为准，除此之外，励磁装置还应满足以下技术要求：

1）、励磁装置采用基于32位DSP处理器的双套Excitrol-100型微机励磁调节器，双套调节器的软、硬件完全独立，100%互为备用；且具有双套调节器自动切换优先级控制功能。

2）、励磁主回路采用三相全控桥式整流方式，主回路可控硅整流元件能承受定子测三相出口短路时所感应的浪涌电流的冲击。

3）、设有高、低定值转换控制的起动灭磁回路。

4）、具有软件同步追踪功能，同步信号取自励磁变压器二次侧，在不附加任何相移的前提下保证触发脉冲与励磁电源同步；可满足励磁变压器任意连接组别要求。

5）、励磁装置的灭磁方式采用带电流监测的逆变灭磁，灭磁时间超长联动空气开关跳闸。

6）、励磁工况为调试时使用手动模式；励磁工况为工作时使用自动模式，励磁电流自动跟随变频器输出的励磁控制4-20mA电流值。励磁调节模式可设置为恒(励磁)电流或开环；选择恒电流模式时励磁电流输出值自动跟随设定值，开环模式作为后备保守模式在恒电流模式无法正常运行（调节器限制调节失效）时自动投入，以维持励磁系统的最基本运行。

7）、励磁装置应满足GB/T17626、GB/T14598严酷等级为Ⅲ级的抗干扰测试要求，励磁装置的各项性能指标不受工业现场的谐波污染影响。

8）、人机界面采用7英寸彩色中英文显示液晶触摸屏面板，调试整定直观明了。参数便修改具有密码保护功能，且能上传为文件备份。

9）、励磁装置应有下列限制、保护功能：

最小励磁限制

反时限强励限制

失步保护

主桥缺相保护

励磁控制4-20mA回路断线监测保护

控制电源及调节器软、硬件故障监视

10）、具有事件记录功能，记录容量不小于1500条，掉电不丢失；准确记录励磁

装置各类操作、故障、内部状态改变及关联设备动作等事件信息。

11）、具有录波功能，能手动或自动触发记录相关模拟量和接点量的实时波形，

最大录波分辨率128点/周期（20ms），最大录波时长76秒。

12）、具有计算机调试软件包，用于励磁装置调试、整定，并可对事件记录文件、

录波图文件、配置参数文件进行分析、打印、存档等。

13）、具有与现场集中控制系统计算机通讯的RS485接口，通讯规约为MODBUS RTU，

通讯速率可现场设定，最大通讯速率为57600bit/s。并配备每台柜子一根与计算机的USB接口的通讯电缆

14）、辅助控制电源采取交流（AC220V）的方式。

15）、励磁装置应设有与现场关联设备配合的必要的联络信号。

16）、励磁柜内装有双投刀开关，刀开关每个位置配有两副辅助触点

（其中送至旧励磁系统的信号，需厂家负责完成）。

17）、励磁装置应设有励磁电流、励磁电压变送器（4-20mA）输出。

18）、励磁输出接点除送给变频器外，应同时送给PLC后台。

19）变压器线圈采用纯铜线。

20）设备严格保证质量，质保期为两年，两年内非人为因素，投标方应无偿更换或维修柜内损坏的设备，并赔偿损失。柜内电气设备采用知名产品。

3、装置引用标准

3.1  GB10585-89   中小型同步电机励磁系统基本技术要求

3.2  GB12667-90   同步电动机半导体励磁装置总技术条件

3.3  GB3797-83    电控设备第二部分：装有电子器件的电控设备

3.4  GB3859       半导体电力变流器

3.5  GB2681       电工成套装置中的导线颜色

3.6  GB2682-81    电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色

3.7  GB10233-88   电气传动控制设备基本试验方法

4、资料交付

在技术标书中附上设备外形尺寸、重量及安装图、平面布置图、土建基础条件图，以便于土建设计。

在签定订货合同后以下时间内交付以下设计资料（电子文档）和签字版的纸质图，供施工图设计之用。

4.1 设备外形及安装图、平面布置图、基础及土建委托图（与技术标书一致）（签定合同后2个工作日）

4.2 电气原理图及外部接线图（签定合同后7个工作日）

4.3 电缆清册（签定合同后7个工作日）

4.4 每套设备随机提供励磁装置用户手册、产品图册及电子版资料各一套。

4.5每套设备附产品检验合格证、装箱清单1份。