芜湖新兴铸管有限责任公司

三山炼钢2-3#LF炉除尘风机变频改造项目

除尘风机用10kV变频调速装置

技术规格书

起  草  :

审  核  ：

会  审  :

项目负责：

批  准  :

2017年4月

- 除尘风机用10kV变频调速装置

1、用途

本次招标变频调速装置为芜湖新兴铸管有限责任公司三山炼钢2-3#LF炉除尘风机变频改造项目除尘风机（1台10kV  2240 kW）配套使用，保证生产系统运行稳定可靠，并达到节能降耗的目的。

2. 操作环境

2.1自然条件

厂区所在地区属暖湿带季风区大陆性气候。

1）气温

极端最高温度                         45 ℃

极端最底温度                        -13 ℃

最热月平均温度                       31.3 ℃

最冷月平均温度                      -3.9 ℃

年平均温度                            16 ℃

2） 相对湿度

历年相对平均湿度                      79 %

最小平均湿度                          14 %

3) 地质条件

区域抗震设防烈度为6度；

地震动峰值加速度值为0.05g，

2.2 安装场所：室内。

2.3海拔高度：7~9米。

3.除尘风机配套电动机技术规格

除尘风机（1台）

电机数据：10kV ，2240kW，156A。

（高压变频三相异步电动机  YXKK710-6  2240kW ）

4. 变频调速装置技术规格

4.1数量：共1套；

4.2 变频装置输入电压：10kV（最大工作电压10.5 kV）、50Hz；

4.3 变频装置输出电压：10kV；

4.4 变频装置所用负荷属风机型。

4．5 变频器的容量由变频器厂家进行计算，保证变频器有足够容量。变频器应具有过载能力120%，1 分钟。150%、3 秒，200%立即保护的功能。

4.6 变频器应满足的国内外标准：

DIN VDE

美国电子和电子工程师协会（IEEE）

ANSI/IEEE 519 1992  电流、电压谐波畸变标准。

CENELEC(EN)

International Electro-technical Commission (IEC)

ANSI/NEMA ICS6    工业控制设备和系统外壳标准

European Directives for Safety and EMC

•SD318-89       《高压开关柜闭锁装置技术条件》

•DL/T538-9-2006  《高压带电显示装置》

•DL/T404-2007   《户内交流高压开关柜订货技术条件》

•GB2900         《电工术语》

•GB156 -2007    《标准电压》

•GB/T191 -2008  《包装贮运标志》

•GB/T11022-2009《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

4.7  变频装置整个系统在出厂前进行整体测试，并负责现场的调试及有关的技术支持，以确保整套系统的可靠性，完整性。

4.8 变频装置成套供货范围至少应包括输入裂相变压器、功率单元柜、输出和控制柜。变频器变压器采用国产干式变压器。在变频系统设计中应考虑变压器与变频器同室安装。

4.9 考虑到现场空间限制，以便安装，维护，要求设备应采用模块化设计,系统体积小。

4.10 为提高变频器系统的整体效率，变频器输出应直接通过电缆连接电机。

4.11 为减少系统维护量和降低系统复杂程度,减少安装空间和降低成本,变频器应为强风冷方式。

4.12 为便于用户现场维护，变频器应具有简单实用的现场操作中/英文界面。

4.13 考虑到动力电源的稳定性，变频器在一次电源失去后，应可以维持2周波的待机不跳闸能力，在动力电源恢复后，设备自动重启，保证正常生产。

4.14变频器柜体外型应统一，色标：RAL7035。

4.15 变频器柜的防护等级不低于IP31。

4.16 变频器柜的所有部件应有足够的强度，应能承受运输、安装及运行时短路所引起的作用力而不致损坏。

4.17 变频器柜的布置应安全可靠，并留有足够的空间便于维护检修，变频器柜两侧的结构应便于变频器柜整列布置。

4.18 变频器柜应采用柜下进出线。

4.19 变频柜所有部件及内部连线成套设计（配带UPS），用户只须连接高压输入，高压输出，380V控制电源和控制信号线即可。

4.20变频装置输出波形不会引起电机的谐振，转矩脉动小于0.3%。

4.21变频器对电网电压波动应有极强的适应能力，±10%电压波动范围内能满载输出。-30%电压时能不中断输出。

4.22 变频装置有过电压，过电流，欠电压，缺相，变频器过载，变频器过热，电机过载，输出接地，输出短路等保护功能，并能联跳输入侧高压开关。

4.23变频器效率达到98%以上，包括变压器和变频电机在内的总效率达到96%以上，并在整个调速范围内基本不变。

4.24距离变频器1米的任何方向，噪音指标低于80db。

4.25 变频器可在不带电机的情况下进行空载调试。

4.26调速精度：±0.1%（闭环），0.5%（开环）。

4.27 调速范围：1:5

4.28 加/减速时间根据负载情况可设定，为提高风机系统的快速响应，变频器系统应采用电压源型、不低于48脉冲，处理器为并行控制。

4.29 输出频率0~50Hz（根据电机情况可设定）。

4.30 变频系统应提供电机和变频器的保护。

4.31 变频器可作为软启动器使用。

4.32 变频可显示速度、电流、电压、功率等。

4.33 变频器能够报告参数、故障记录、故障分析。

4.34 在闭环运行模式下，用户可以设定并调节被控制量（如压力、温度等）的期望值，变频器将根据被控量的实际值，自动调节变频器的输出频率，控制电动机的转速，使被控量的实际值自动逼近期望值。

4.35 变频器的频率输出信号应为4~20mA，变频器的2组电流输出信号应为4~20mA，变频器的指令接受信号（来自PLC）也应为4~20mA。变频器的状态信号、故障信号等应能上传到PLC。

4.36 可以直接利用变频器柜门上的主界面起动、停机和调速。也可以在PLC系统上进行起动、停车、急停、复位和设定运行频率。还可在机旁进行起动、停车。

4.37 变频器对电网的谐波污染应满足IEEE519-1992要求。

4.38 变频装置对输出电缆的长度没有任何要求，并提供变频装置输出电缆及移相变压器到变频装置电缆的型号规格。

4.39 所提供产品应在国内有着良好的应用业绩,并通过ISO9000认证。产品制造商在国内应有较强的技术支持能力和售后服务队伍。

5.供货范围

5.1 供货范围：共1套；

5.2 高压变频调速系统及其附件，包括:

a.干式隔离变压器

b.高压变频装置及控制系统、UPS

c.通讯电缆(内部)

d.附件及随机备品备件

5.3 备品备件

5.3.1投标方免费向招标方提供必要的调试和试车备品备件，备品备件是新品，与设备同型号规格、同工艺。

5.3.2投标方向招标方提供满足正常运行所必要的详细备品备件清单.

5.4专用工具

变频器专用维修工具         1 套   含常用电工工具

6.技术资料和交付进度

6.1 一般要求

6.1.1 投标方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。其中提供的图纸应同时提供CAD电子版。

6.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、一致、清晰完整，满足工程要求。

6.1.3投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验阶段，施工调试试运、性能验收试验和运行维护阶段。投标方应满足以上四个阶段的具体要求。

6.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方及时免费提供。

6.1.5 招标方及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

6.1.6投标方向招标方提供如下资料（中标5日内）

设备安装图；

一、二次原理接线图

房屋要求及尺寸图

发热量及风量

6.2资料的提交

投标方在产品完成后，向招标方提供全套资料 6 份和电子版文件 1 份（包括但不限于）：

(1) 质量证明文件；

(2) 运行使用说明书；

(3) 维护说明书；

(4) 装配图和安装说明书；

(5) 二次原理接线图；

(6) 其他满足安装、调试、生产运行所需要的资料。

（7）最终的变频装置参数电子版。

7.技术服务：

7.1计划安排

为了保证计划按时有效的实施，投标方应确定由一名有经验的项目工程师负责的项目组，该组由有经验的软﹑硬件专家组成，项目负责人负责落实与招标方有关的技术和商务方面的一切问题。

项目负责人将履行以下责任：

负责合同所规定的所有设备和服务方面技术的完善；

组织协调项目计划；

建立﹑调整详细的项目时间表；

组织﹑主持项目会议。

7.2 培训

7.2.1系统培训

投标方应对招标方人员施行系统的维护和操作培训。

7.2.2培训内容:

包括变频系统的硬件维护、软件维护、调试方法及操作培训。

7.2.3培训人员数量﹑时间安排：投标方提出，合同中确定。

分两期：现场调试期、运行期培训，投标方列出计划。

7.3 管理服务

7.3.1投标方应提供下述服务：

安装设计

特殊安装材料的供给

安装指导

回路检查等

7.3.2 系统通电和工厂试车

当系统在现场安装完成后，应再进行系统通电测试，检查运输或安装时是否造成损坏。检查应在系统试运行前完成，并且作为系统准备好可以投入运行的标志。

7.3.3在系统通电和工厂试车期间，投标方应派技术工程师在现场做技术支持，排除系统故障以确保系统工作。

7.4  安装调试：投标方包含调试，自带专用工具。

8.质保内容:

投标方承诺热负荷试车成功后一年内免费更换有质量缺陷的部件，变频器发生故障，在接到业主通知后24小时内，无偿派人到达现场解决问题。