芜湖新兴铸管有限责任公司

制氧高压降补固态软起动装置

1拖1软起系统

改造为1拖2软起系统

技术方案书

                          设计：         

                          审核：

                          会审：

                      项目负责：

                          批准：

2017年12月1日
芜湖新兴铸管有限责任公司三山制氧中有1套高压降补固态软起动装置，带1台3600KW/10KV氮透机，为1拖1软起动装置。现将新增一台2000KW/10KV氮透机，同样也需要软起动设备，考虑到节约资源，减少重复性投资，需将现原软起装置改造为1拖2方案，实现2台氮透机的软起动功能。

为了更好地满足现场技术要求和生产工况要求，对上述技术方案做如下说明：

1、目前1拖1软起方案一次系统如下图所示。

[image: image2.jpg]\\\\\\\\\\\\ J
AAHSE , s
| - - - - = -
: . | - " w | ’
, || sz soon BRI R
KYN2BA-12 KYN2BA-12 | KYN2BA-12 KYNZBA-12 KTNZBA-12 KIN28A-12 |
FARAE | FAERE | | REEA | TARNEHE| BERGER  WRE , THE | ZAHE
, p - _ |
I hsn;: I
wnae] Vmmas] | {2 e I W N , M
0 e | | z 1 I 3 —
e o | g s o = I - mrw M
| s [ g
B8 | 498 |, 838 | 484 | z
§ § | FI g | T
el inrellll Pl ArEL | AR I
£ | R B | #HE | dEs | Az
: 2| 4 : % ,
|1 b ,
, ,
I I
gt S |
, I
, i o
[ [
N i 313





2、新增2200KW氮透机与现有3600KW氮透机为不同段母线，改造为1拖2软起方案的一次系统图如下页所示：
[image: image1.jpg]AHREE

e Hncse-so0 oM ERINER SR
it ABRIE R RAEHE
h

v T T
w3

sz 12504 31.6Kh 12504 318K

“oo-p

=23 umE-0 Lm0 !
AL [ i
Lzmio-10 i s

u}—@—o—‘

057010 = T
w1 $9% | 333 =
£ g g ™
HERR! HERE
wal LR )3
D
| 3B00KO0KY
®M7L

EEE





2.1 为实现1拖2软起方案的改造，需增加1台进线柜、1台起动柜、1台运行柜和1台切换柜。

供货范围及要求

3.1主要供货设备明细清单如下：
	名称
	规格型号
	数量
	外形尺寸

（宽mm×深mm×高mm）
	备注

	进线柜
	KYN28A-12
	1面
	800×1500×2300
	

	起动柜
	KYN28A-12
	1面
	800×1500×2300
	

	运行柜
	KYN28A-12
	1面
	800×1500×2300
	

	切换柜
	KYN28A-12
	1面
	800×1500×2300
	


3.2投标方提供所供设备之间电缆，所供设备与其他设备之间的电缆由招标方提供，投标方提供参考接线图。

3.3投标方在投标前须到现场查勘，并进行技术交流，确保改造能顺利成功。

4、技术要求

4.1 柜内配线应整齐、清晰，使用线槽。    

4.2柜门同柜体之间使用裸铜软线作为门的接地连接。    

4.3柜体喷塑，外观简洁、美观，结构防腐、防锈，使用安全、耐久，便于安装、维护。柜体颜色色标为：RAL7035。

