水质条件
	序号
	名        称
	单 位
	软水循环水
	喷淋水补充水

	1
	pH值
	－
	7～9
	7～8

	2
	悬浮物
	mg/l
	≤5
	≤10

	3
	碳酸盐硬度（以CaCO3计）
	mg/l
	≤35
	≤150

	4
	悬浮物中最大粒径
	mg/l
	≤0.2
	≤0.2

	5
	总含盐量
	mg/l
	≤400
	≤1000

	6
	硫酸盐（以SO4=计）
	mg/l
	≤150
	≤200

	7
	氯化物（以Cl-计）
	mg/l
	≤100
	≤250

	8
	硅酸盐（以SiO2=计）
	mg/l
	≤40
	≤30

	9
	总铁
	mg/l
	0.3～3
	( 2


1.2蒸发式空冷器主要技术参数：

	规格及技术性能
	数量
	备注
	备注

	设备额定冷却能力：单台处理水量≥500m3/h
	6台


	1.水质为软水。

2.单套设备最大外形尺
寸：9m×3m。
	单台500m3/h，共6台蒸发式空冷器

管箱需采用不锈钢316L材质，板厚≥0.8mm

换热管与管箱链接采用焊接方式

事故情况下补充水水管通径≥200mm

换热管面积≥930m2

	单台喷淋水量≤190m3/h
	
	
	

	进水温度≤48℃，
	
	
	

	出水温度≤38℃。
	
	
	

	工作压力：1.0MPa。
	
	
	

	设备阻损：≤0.05Mpa
	
	
	

	设备最大水耗：≤5m3/h（夏季极端温度、最大湿度下）
	
	
	


