芜湖新兴铸管有限责任公司

110kV变电站电气改造工程
10kV消 弧 线 圈 装 置

招 标 文 件
(技术规范专用部分)
芜湖新兴铸管有限有限公司

2018年2月26日
目     录

货物需求及供货范围一览表

1  图纸资料提交单位

2  工程概况

3  使用条件与技术参数要求
附录A  招标人提出需投标人响应的其他资料

附录B  技术参数通用部分条款变更表

附录C  招标人提出的其他资料

表1         货物需求及供货范围一览表

	序号
	设备名称
	单位
	项目单位要求
	投标人响应

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	10kV干式有载调压消弧线圈
	台
	630/10.5
	2
	
	

	2
	10kV接地变
	台
	1000-370/10.5
	2
	
	

	3
	控制柜
	台
	
	2
	
	


表2     必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

	序号
	设备名称
	单 位
	项目单位要求
	投标人响应

	
	
	
	型号和规格
	数量
	型号和规格
	数量

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	


表3  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表(投标人填写)
	序号
	设备名称


	型号和规格
	单位
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


1  图纸资料提交单位

卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位见表4，卖方向买方最终提供的资料、图纸及试验报告接收单位见表5。

表4    卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位

	提交图纸
资料名称
	接收图纸单位名称、
地址、邮编、电话
	提交
份数
	提交时间



	认可图
最终图
说明书
试验报告
(附电子文档)
	芜湖新兴铸管有限责任公司
	3
	1) 技术协议签订后1周内，供货商应提供认可图纸
2) 工程师在收到认可图纸后2周内，应将经确认的1份图纸寄送给供货商
3) 供货商收到经确认的图纸2周内提出最终图


表5  卖方向买方最终提供的资料、图纸及试验报告接收单位

	提交图纸
资料名称
	接收图纸单位名称、
地址、邮编、电话
	提交
份数
	提交时间



	技术规范书通用部分表2、表3规定的内容
	芜湖新兴铸管有限责任公司
	2
	产品交货后1周内


2  工程概况

2.1  项目名称：110kV新兴铸管电气改造工程
2.2  项目单位：芜湖新兴铸管有限责任公司
2.3  工程规模：2组接地变及消弧线圈

2.4  工程地址：芜湖新兴铸管厂区内
2.5  运输方式：铁路、公路
3  使用条件与技术参数要求

3.1  使用条件(见表6)
表6              使用条件参数表

	序号
	名  称

	单位
	招标人要求值
	投标人保证值

	1
	系统标称电压
	kV
	10
	

	2
	设备最高电压
	kV
	12
	

	3
	系统接地方式
	
	中性点不接地
	

	4
	电源的频率
	Hz
	50
	

	5
	污秽等级
	
	3.4cm/kV(10.5kV)
	

	6
	安装点系统短路电流
	kA
	40
	

	7
	环境温度
	最高日温度
	℃
	40
	

	
	
	最低日温度
	
	-25
	

	
	
	最大日温差
	
	25
	

	8
	湿度
	日相对湿度平均值
	%
	90
	

	
	
	月相对湿度平均值
	
	90
	

	9
	海拔高度
	m
	＜1000
	

	10
	太阳辐射强度
	W∕cm2
	0.1
	

	11
	最大覆冰厚度
	mm
	10
	

	12
	最大风速
	m/s
	30
	

	13
	耐受地震能力(指水平加速度，安全系数不小于1.67)
	m/s2
	0.2 g
	

	14
	安装方式
	
	落地
	

	15
	安装场所
	
	户外箱式
	


*应考虑最大覆冰和50%最大风速的荷载同时作用。

3.2  技术参数表(见表7)
投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写技术差异表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

表7                技术参数响应表

	序号
	项        目

	需方要求值
	供方提供值

	1
	型式或型号
	1000-370/10.5
	

	2
	系统电压等级(kV)
	10
	

	3
	响应时间(ms)
	30
	

	4
	电流调节范围(A)
	10～105
	

	5
	电流调节方式
	
	

	6
	电容电流测量误差
	≤+2%
	

	7
	最大残流(A)
	5
	

	8
	脱谐度
	5-20%
	

	9
	控制方式
	一控一
	

	10
	控制器电源
	D220V
	

	11
	阻尼电阻器电阻值允许误差
	≤+2%
	

	
	消弧线圈
	
	

	12
	型式
	干式
	

	13
	额定电压(kV)
	12
	

	14
	绝缘水平(kV)
	额定工频耐受电压(有效值)
	42
	

	15
	
	额定雷电全波冲击耐受电压(峰值)
	75
	

	16
	额定容量(kVA)
	630
	

	17
	温升限值(K)
	
	

	18
	噪音(db)
	50
	

	19
	伏安特性线性范围
	0—110%
	

	18
	冷却方式
	AN
	

	19
	有载开关
	型号
	
	

	20
	
	厂家
	
	

	21
	
	电寿命(万次)
	20
	

	22
	
	机械寿命(万次)
	80
	

	23
	调节级差电流(A)
	5
	

	
	接地变压器
	
	

	24
	型式
	干式
	

	25
	额定电压(kV)
	10
	

	26
	绝缘水平(kV)
	额定工频耐受电压(方均根值)
	42
	

	27
	
	额定雷电全波冲击耐受电压(峰值)
	75
	

	28
	
	额定雷电截波冲击耐受电压(峰值)
	
	

	29
	额定容量(kVA)
	1000
	

	30
	温升限值(K)
	
	

	31
	空载损耗(kW)
	
	

	32
	负载损耗(kW)
	
	

	33
	零序阻抗
	每相不大于9Ω
	

	34
	冷却方式
	AN
	

	35
	期望寿命(年)
	30 
	

	
	控制器
	
	

	36
	颜色
	用户确定
	

	37
	控制屏尺寸(cm)
	600×800×2260
	


33  技术差异表(见表8)
投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有差异投标人应如实、认真地填写差异值；若无技术差异则视为完全满足本技术规范的要求，且在技术差异表中填写“无差异”。
表8               技术差异表
	序号
	项    目

	对应条款编号
	技术招标文件要求
	差  异
	备  注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


附录A  招标人提出需投标人响应的其他资料

A1  制造厂应提供的装置主要材料表
	序号
	名称

	型式(型号)
	厂家

	
	消弧线圈、接地变压器
	
	

	1
	绝缘油
	
	

	2
	铁芯材料
	
	

	3
	绕组导线
	
	

	4
	瓷套
	
	

	
	阻尼电阻
	
	

	5
	阻尼电阻材料
	
	

	
	控制器
	
	

	6
	电流互感器
	
	

	7
	电压互感器
	
	

	8
	交流接触器
	
	

	9
	直流接触器
	
	

	10
	大功率可控硅
	
	


A2  销售运行业绩表

	序号
	型号
规格
	数量
	工程名称
及合同编号
	用户单位

	用户联系人及电话
	交货
时间
	投运
时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	


填表要求：

1) 除备注外，其他表格栏不得漏填，否则视为非有效业绩。

2) 只填写符合招标文件要求的型号规格及结构的消弧线圈产品销售业绩(高于招标产品电压等级的耦消弧线圈销售业绩单独列表)。

3) 以投运时间排序。

4) 提供了用户运行证明的业绩应在备注中注明。

A3  用户运行证明

有效的用户证明文件应符合：

1) 用户证明文件应由运行单位出具，内容至少应包括产品型号、运行台数、投运时间、运行地点、状态评价等；

2) 运行的产品应与投标产品型式相同；

3) 运行时间及运行数量应满足招标文件要求。

A4  有效的型式试验报告及产品鉴定证书

附录B  技术参数通用部分条款变更表

	变更条款页码、款号
	变更内容

	
	原表述
	变更后表述

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：本表是对技术规范“通用部分”的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。

附录C  招标人提出的其他资料

-12-


