新兴荷塘月色1#楼一层改造
一体化污水处理设备

技

术

规

格

书

编制：     审核：     会签：      项目负责：    批准：

一、总则
本规格书适用于芜湖新兴铸管有限责任公司荷塘月色小区1#楼一层污水处理系统。
本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规格书和有关标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

如果卖方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

本技术规格书所使用的标准，如与卖方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术规格书与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，卖方应及时书面通知业主进行解决。

卖方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，卖方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。
现场施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须执行买方的相关管理制度。

设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，卖方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

技术要求

1、处理水量

该项目为医疗污水处理项目，处理能力为10m3/d，24h连续运行。

2、进水水质

进水为非传染病医院医疗污水，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）,进水水质如下：

  进水水质
	序号
	污染物
	进水浓度

	1
	pH
	6~9

	2
	CODcr
	≤350mg/L

	3
	BOD5
	≤150mg/L

	4
	SS
	≤100mg/L

	5
	氨氮
	≤35mg/L

	6
	粪大肠菌群数
	≤100000 MPN/L


3、出水水质

出水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理排放标准，出水水质主要指标如下表所示： 
出水水质
	序号
	污染物
	出水浓度

	1
	pH
	6~9

	2
	CODcr
	≤250mg/L

	3
	BOD5
	≤100mg/L

	4
	SS
	≤60mg/L

	5
	氨氮
	--

	6
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	≤5000MPN/L


处理工艺：A/O+消毒一体化埋地式，工艺流程如下所示：

[image: image1.emf]调节池

水解酸化池

接触氧化池

沉淀池

提升泵

消毒池

加

药

曝

气

医院废水

达标排放

定期

清理


三、主要设备表

主要设备表

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	一
	调节池

	1
	水池本体
	1
	个
	钢制

	2
	提升泵
	2
	台
	一用一备

	3
	液位控制器
	1
	套
	

	4
	提升管路
	1
	套
	

	二
	水解酸化池

	1
	水池本体
	1
	个
	钢制

	2
	弹性填料
	1
	套
	

	3
	填料支架
	1
	套
	

	4
	布水器
	1
	套
	

	三
	接触氧化池

	1
	水池本体
	1
	个
	钢制

	2
	弹性填料
	1
	套
	

	3
	填料支架
	1
	套
	

	4
	罗茨风机
	1
	台
	

	5
	纤维绳
	1
	捆
	

	6
	曝气管路
	1
	套
	

	7
	微孔曝气头
	1
	组
	

	四
	沉淀池

	1
	水池本体
	1
	个
	钢制

	五
	消毒池

	1
	水池本体
	1
	个
	钢制

	2
	二氧化氯发生器
	1
	台
	

	3
	消毒管路
	1
	套
	

	六
	其他

	1
	电控柜及控制系统
	1
	套
	

	2
	管件阀门
	1
	套
	

	3
	电线电缆
	1
	套
	

	4
	其他附件
	1
	套
	


其他要求

本处理系统需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关规定。
本处理系统为一体式埋地放置，防腐要求需要达到相关规范标准。
_1234567890.vsd
调节池


水解酸化池


接触氧化池


沉淀池


提升泵


消毒池


加药


曝气


医院废水


达标排放


定期清理



