150T EDI招标技术规格书
一、项目概况

    本项目为芜湖新兴铸管有限责任公司一发电二期除盐水技改工程，用EDI取代混床，达到节约酸碱消耗及减少人员劳动强度的目的。

1.1现有系统工艺流程


    发电化水二期设计除盐水产能力150T/h，电厂锅炉用除盐水。

原水（长江水） →沉淀池→多介质过滤器→水箱→板式换热器→自清洗过滤器→超滤（产水2*110=220T,62支招金UF30A200膜）→超滤产水箱→保安过滤器→高压泵→RO装置（2*75=150T，144支陶氏抗污染进口反渗透膜，型号：BW30FR-400）→RO产水箱→混床（2*150T）→除盐水箱
1.2现有产能简介

	现有工艺
	超滤
	反渗透
	混床

	产能
	2*110=220T,

62支招金UF30A200膜
	2*75=150T，144支陶氏抗污染进口反渗透膜，

型号：BW30FR-400
	2*150T


采购设备清单

反渗透前ph自动加碱装置，满足EDI运行要求。

150吨（2*75）EDI 独立系统（国产知名品牌模块，每台模块单独进出水便于维修，每个模块需配备单独检测装置，模块具备清洗功能，EDI增加保安措施防止意外损伤EDI模块。预留管道具备扩展至225吨产水能力）。

反渗透增加2组12只膜（型号：BW30FR-400），超滤增加6支膜（型号：UF3OA200）。

主要设备性能参数

ph自动加碱装置（材料型号可变化，要求设备性能不低于表格清单，管道连接由买方负责。）

	序号
	产品名称
	规格及型号
	材 质
	数量
	产 地
	描     述
	价格

（万元）

	(1)
	自动调节计量泵
	P056
	全塑
	1台
	美国米顿罗
	
	

	(2)
	加药箱
	500L
	PE
	1台
	/
	容积：200L
	

	(3)
	压力开关
	
	
	1件
	台湾佰德
	控制计量泵开关
	


2、150吨（2*75）EDI 系统（管道连接由买方负责，卖方提供材料及阀门）

要求：

（1）EDI 系统国产知名品牌模块。

（2）每台模块单独进出水便于维修，每个模块需配备单独检测装置，模块具备清洗功能。

（3）包含电控系统（买方负责提供一路AC220V电源）

（4）EDI增加保安过滤器，防止意外对设备造成伤害（0.22微米）。

（5）预留管道具备扩展至225吨产水能力

（材料型号可变化，要求设备性能不低于表格清单）

	序号
	产品名称
	规格及型号
	材 质
	数量
	产 地
	描     述
	价格

（万元）

	EDI

	(1)
	增压泵
	TD100-48/2
	304
	2台
	浙江南方
	扬程：45m  流量：100m³/h，功率18kw，一用一备
	

	(2)
	变频器
	
	
	2台
	施耐德
	用于原水泵软启动
	

	(3)
	膜堆
	EJ-5000
	
	16套
	伊净
	单台模块出力5m³/H，设备总出力80m³/h
	

	(4)
	EDI配套电源
	
	
	16套
	上海萌新
	为EDI提供直流电源
	

	(5)
	流量计
	
	有机玻璃
	34台
	山东圣王
	测量单台浓水、淡水出水量，以及总管路出水量
	

	(6)
	快装止回阀
	DN133
	304
	1套
	温州德正
	控制EDI进水
	

	(7)
	球阀
	DN38
	304
	64套
	温州德正
	每台EDI进出水口配置阀门
	

	(8)
	电导率仪
	AX410
	
	17套
	ABB
	测量EDI出水电阻值，
	

	(9)
	压力表
	0～1.0MPa
	304
	1件
	浙江
	
	

	(10)
	快装取样阀
	DN8
	304
	1件
	温州德正
	
	

	(11)
	管路管件
	DN133/38
	304
	1套
	温州德正
	
	

	(12)
	设备机架
	方管
	不锈钢
	1套
	
	
	

	（13）
	不锈钢连接管道
	
	
	
	
	依据现场情况
	

	（14）
	控制电脑
	
	
	1台
	
	便于远程操作
	

	（15）
	保安过滤器
	过滤精度0.22微米
	
	
	
	
	

	电控系统

	(1)
	电控柜
	1700*1200
	不锈钢
	1台
	
	
	

	(2)
	PLC
	S7-300
	
	1套
	西门子
	
	

	(3)
	模拟量模块
	
	
	1套
	西门子
	
	

	（4）
	扩展模块
	
	
	1套
	西门子
	
	

	（5）
	触摸屏
	10英寸
	
	1台
	西门子
	
	

	（6）
	交流接触器
	
	
	1批
	施耐德
	
	

	（7）
	空气开关
	
	
	1批
	施耐德
	
	

	（8）
	继电器
	
	
	1批
	施耐德
	
	

	（9）
	控制电源
	24v
	
	1台
	明纬
	
	

	（10）
	开关
	
	
	1批
	施耐德
	
	

	（11）
	电缆
	
	
	1批
	绿宝
	
	


反渗透增加2组12只膜（型号：BW30FR-400），超滤增加6支膜（型号：UF3OA200）。（卖方提供设备及管道阀门，买方负责安装）

	序号
	产品名称
	规格及型号
	材 质
	数量
	产 地
	描     述
	价格

（万元）

	1、反渗透

	(1)
	膜元件
	BW30FR-400
	 
	12只
	美国陶氏
	脱盐率：99.5％
	

	(2)
	高压膜壳
	8英寸6芯
	玻璃钢
	2支
	
	
	

	(3)
	快装取样阀
	DN8
	304
	
	温州德正
	用于各膜端取样及混合后总出水取样
	

	（4）
	不锈钢连接管道
	
	
	
	
	依据现场情况
	

	2、超滤

	（1）
	超滤
	UF3OA200
	
	6支
	
	
	


考核

EDI产水大于150T/h（连续运行）。

水质要求：

	项      目
	电导率(25℃)(s/cm
	二氧化硅(g/L
	硬度(mol/L

	标准值
	≤0.20
	≤20
	≌0


质量保证期

整套设备质保期：1.5年

售后服务

（1）系统交验后，留驻1名服务工程师，现场跟班运行服务、培训8天。

（2）设备投运后的第2—6个月，每60天派谴服务工程师现场查询设备运行情况。

（3）设备投运6个月后，每30天电话回访设备运行情况；每3个月派遗服务工程师到现场了解设备的运行情况。

（4）买方所提供的设备实行终身服务，并承诺在接到服务通知后,4小时内技术响应，技术人员在正常情况下24小时内赶赴现场进行解决，紧急情况下12小时到达现场。

七、招标要求

（1）卖方提供全套设计、易损件、设备采购等图纸。纸板、电子版各一份。

（2）卖方标书中应标注是否响应此标书。

（3）卖方提供电控系统程序及逻辑图，不得对控制程序进行加密等。

（4）电控系统应具备扩展接口。

（5）标书中明确EDI设备进水量、除盐水产水量、可回收及不可回收浓水量。

