芜湖新兴安全设备招标技术要求

一、火焰监测熄火保护切断装置要求

火焰监测装置：含火焰检测探头和控制变送器（带开关量输出）

快切阀要求：气动执行器：双作用、铝合金材质、常闭型，

阀门：阀体为球墨铸铁、阀板为SS304、阀座为PTFE、耐压1.6MPa、连接方式为法兰连接 、 温度：-15℃～85℃

电磁阀：防爆单电控电磁阀、防爆等级ExdII CT6、电压为AC220V

含过滤减压阀和位置反馈的开关及安装附件。

设备需求：

DN125   8套     （炼钢6、炼铁2）

DN150   2套     （炼钢）

DN200   8套     （炼钢）

DN32   4套     （炼铁）

DN100   7套     （铸管6、铸件1）

DN50   12套     （铸管11、铸件1）

DN40   1套     （铸管）

DN25   1套     （铸管）

DN80   1套     （铸管）

二、煤气检测切断装置要求

煤气检测装置：煤气检测变送器（带开关量输出），

快切阀要求：气动执行器：双作用、铝合金材质、常闭型，

阀门：阀体为球墨铸铁、阀板为SS304、阀座为PTFE、耐压1.6MPa、连接方式为法兰连接 、 温度：-15℃～85℃

电磁阀：防爆单电控电磁阀、防爆等级ExdII CT6、电压为AC220V

含过滤减压阀和位置反馈的开关及安装附件。

设备需求：

4套    （铸管）

DN50  2套

DN40  2套

三、火焰监测装置：含火焰检测探头和控制变送器（带4-20mA输出）

设备需求:

6套     （炼铁）

供货商负责设备成套供货，指导安装负责调试。

