芜湖新兴铸管有限责任公司

110kV100MVA三相三绕组电力变压器

招 标 文 件
(技术规范专用部分)
芜湖新兴铸管有限责任公司

2018年8月15日

目     录

货物需求及供货范围一览表

1  图纸资料提交单位

2  工程概况

3  使用条件

4  技术参数和性能要求

附录A  投标人应提供的其他资料

附录B  技术参数通用部分条款变更表

附录C  招标人提出的其他资料

表1         货物需求及供货范围一览表
	序号
	名   称
	单位
	项目单位要求
	投标人响应

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	变压器本体
	台
	SFSZ11-100000/110
额定容量：100000/100000/63000Kva
额定电压：110/38.5/10.5kV
分接范围：
（110±8×1.25%）/（38.5±2×2.5%）/10.5
联结组别：YNynod11
冷却方式：ONAN/ONAF

额定短路阻抗：

H.V～L.V   19.0

H.V～M.V  11
M.V～L.V   7
	1
	
	

	2
	高压套管
	支/台
	玻璃钢干式
	3
	
	

	3
	中压套管
	支/台
	玻璃钢干式
	3
	
	

	4
	低压套管
	支/台
	玻璃钢干式
	3
	
	

	5
	中性点套管
	支/台
	玻璃钢干式
	1
	
	

	6
	高压侧套管式电流互感器
	组/台
	LR-110  600~800~1200/5
B相另加LR-110  800/5
	3

1
	
	

	7
	低压侧套管式电流互感器
	组/台
	—
	—
	—
	—

	8
	高压中性点套管式电流互感器
	组/台
	LRB-72.5 100~200～300/5
	1
	
	

	9
	主油箱储油柜(包括油位计、吸湿器、胶囊等油保护装置)及气体继电器
	套/台
	沈阳天工生产的外油立式（BP3L）波纹管储油柜）、
	1
	
	

	10
	分接开关及其操动机构
	—
	
	
	
	

	
	a. 有载分接开关(包括储油柜、胶囊、吸湿器、油位计、气体继电器等)及其操动机构
	套/台
	SHZVIII
	1
	
	

	
	b. 无励磁分接开关及其操动机构
	套/台
	
	
	
	

	11
	各部分联管
	套/台
	
	1
	
	

	12
	压力释放装置
	套/台
	
	2
	
	

	13
	温度控制器
	套/台
	带远传功能
	2
	
	

	14
	绕组温度计
	套/台
	带远传功能
	1
	
	

	15
	冷却装置控制柜
	台/台
	
	1
	
	

	16
	散热器
	组/台
	
	1
	
	


	
	冷却器
	组/台
	
	1
	
	

	17
	变压器端子接线箱
	套/台
	不锈钢
	1
	
	

	18
	各种阀门
	套/台
	不锈钢
	1
	
	

	19
	铁心、夹件接地引下线及套管
	套/台
	
	2
	
	

	20
	密封垫
	套/台
	
	1
	
	

	21
	变压器油
	套/台
	
	110%/1
	
	

	22
	铭牌、标识牌和警示牌
	套/台
	
	1
	
	

	23
	用于上述附件与控制柜和端子接线箱的全部应有的连接电缆
	套/台
	
	1
	
	

	24
	其他未列入的部件
	套/台
	
	1
	
	


表2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

	序号
	名    称
	单位
	项目单位要求
	投标人响应
	备  注

	
	
	
	型号和规格
	数量
	型号和规格
	数量
	

	1
	电动机
	只
	
	1只
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


表3  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表(投标人填写)

	序号
	名         称

	型号和规格
	单 位
	数 量
	备 注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


1  图纸资料提交单位

经确认的图纸资料应由卖方提交表4所列单位。

表4  卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交
份数
	提 交 时 间


	认可图、最终图
说明书
试验报告
(附电子文档)
	芜湖新兴铸管有限责任公司
	3
	技术协议签订后1周内，供货商应提供认可图纸。



2  工程概况

2.1  项目名称：110kV新兴铸管芜新变电站

2.2  项目单位：芜湖新兴铸管有限责任公司

2.3  工程规模：100MVA

2.4  工程地址：芜湖新兴铸管厂区内

2.5  运输方式：公路

3  使用条件

3.1  环境条件(见表5)
表5              环境条件参数表

	海拔高度不超过(m)
	1000

	环境温度(℃)
	最高气温
	40

	
	最低气温
	户外
	-25

	
	最大日温差K
	25

	
	最热月平均温度
	40

	
	最高年平均温度
	25

	耐地震能力
	地面水平加速度(m/s2)
	0.2g

	
	正弦共振三个周期，安全系数1.67以上

	风速(m/s)
	离地面高10m处，维持10min的平均最大风速30m/s

	月平均最高相对湿度，25℃下(%)
	90

	日照强度(W/cm2)
	0.1

	覆冰厚度(mm)
	10

	污秽等级
	3.1cm/kV(126kV),3.4cm/kV（12 kV)


3.2  系统条件
3.2.1  额定频率：  50  Hz。

3.2.2  最高运行电压：  126  kV。

3.2.3  与其他设备连接方式：高、低压均通过油—空气套管与变电站其它敞开设备相连。
3.2.4  中性点接地方式：  直接接地  。

3.2.5  系统短路电流：高压侧40 kA，中压侧32 kA低压侧40kA。

4  技术参数和性能要求

4.1  技术参数响应表

投标人应认真逐项填写技术参数响应表(见表6)中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写技术差异表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

注：

1. 打“*”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

2. 损耗(空载、负载)超过要求值15%，将被视为实质性不符合招标文件要求。

表6              技术参数响应表

	序号及名称

	项      目
	招标人要求值
	投标人保证值

	1. *额定值
	变压器型式或型号
	SFSZ11-100MVA/110
	

	
	a. 额定电压(kV)
	—
	—

	
	高压绕组
	110
	


	
	中压绕组
	38.5
	

	
	低压绕组
	10.5
	

	
	b. 额定频率(Hz)
	50
	

	
	c. 额定容量(MVA)
	—
	—

	
	高压绕组
	100
	

	
	中压绕组
	100
	

	
	低压绕组
	63
	

	
	d. 相数
	3
	

	
	e. 调压方式
	有载
	

	
	f. 调压位置
	中性点调压
	

	
	g. 调压范围
	±8×1.25%
	

	
	h. 中性点接地方式
	直接接地
	

	
	i. 主分接的阻抗电压和偏差(全容量下)
	阻抗电压

(%)
	偏差(%)
	阻抗电压

(%)
	偏差
(%)

	
	高压—低压
	19
	±5
	(投标人
填写)
	(投标人
填写)

	
	j. 冷却方式
	ONAN/ONAF

85%/100%
	

	
	k. 联结组标号
	YNynod11
	

	2. *绝缘水平
	a. 雷电全波冲击电压(kV，峰值)
	—
	—

	
	高压线端
	550
	

	
	中压线端及中性点
	200
	

	
	低压线端
	75
	

	
	高压中性点端子
	325
	

	
	b. 雷电截波冲击电压(kV，峰值)
	—
	—

	
	高压线端
	550
	

	
	中压线端及中性点端子
	200
	

	
	低压线端
	75
	

	
	d. 短时工频耐受电压(kV，方均根值)
	—
	—

	
	高压线端
	200
	

	
	中压线端及中性点端子
	85
	

	
	低压线端
	35
	

	
	高压中性点端子
	140
	

	3. *温升限值(K)
	顶层油
	55
	

	
	绕组(平均)
	65
	

	
	油箱、铁心及金属结构件表面
	75
	

	
	绕组热点
	78
	

	4. 极限分接下阻抗电压和偏差(全容量下)
	a. 最大分接
	阻抗电压
(%)
	偏差
(%)
	阻抗电压
(%)
	偏差
(%)

	
	高压—低压
	19
	5
	
	

	
	b. 最小分接
	阻抗电压
(%)
	偏差
(%)
	阻抗电压
(%)
	偏差
(%)

	
	高压—低压
	19
	5
	
	

	5. 绕组电阻
(Ω,75℃)
	a. 高压绕组
	—
	—

	
	主分接
	投标人提供
	

	
	最大分接
	投标人提供
	

	
	最小分接
	投标人提供
	

	
	b. 低压绕组
	投标人提供
	

	6. 电流密度
(A/mm2)
	a. 高压绕组
	投标人提供
	

	
	b. 低压绕组
	投标人提供
	

	
	c. 调压绕组
	投标人提供
	

	7. 匝间最大工作场强
(kV/mm)
	设计值
	投标人提供
	

	8. 铁心参数
	铁心柱磁通密度(额定电压、额定频率时)(T)
	投标人提供
	

	
	硅钢片比损耗(W/kg)
	投标人提供
	

	
	硅钢片计算总质量(t)
	投标人提供
	

	9. 空载损耗(kW)
	额定频率额定电压时空载损耗
	≤ 36
	

	
	额定频率1.1倍额定电压时空载损耗
	投标人提供
	

	10.空载电流(%)
	a. 100%额定电压时
	投标人提供
	

	
	b. 110%额定电压时
	投标人提供
	

	11. 负载损耗(kW、75℃)
	高压—低压
	—
	—

	
	主分接
	≤ 218
	

	
	其中杂散损耗
	投标人提供
	

	
	最大分接
	投标人提供
	

	
	其中杂散损耗
	投标人提供
	

	
	最小分接
	投标人提供
	

	
	其中杂散损耗
	投标人提供
	

	12. 噪声水平dB(A)
	空载状态下
	≤65
	

	
	100%负载状态下
	≤65
	

	13. 可承受的2s对称短路电流(kA)(忽略系统阻抗)
	高压绕组
	投标人提供
	

	
	低压绕组
	投标人提供
	

	
	短路2s后绕组平均温度计算值(℃)
	＜250
	

	
	a. 采用ONAF冷却的变压器，风扇停运时的持续运行能力(    %额定容量)
	85
	

	
	一组风扇退出运行
	投标人提供
	

	
	二组风扇退出运行
	投标人提供
	

	
	三组风扇退出运行
	投标人提供
	

	15. 在1.5×
Um/
[image: image1.wmf]3

kV下局部放电水平(pC)
	高压绕组
	≤80
	

	
	中压绕组
	≤100
	

	
	低压绕组
	≤150
	

	16. 绕组连同套管的tan(%)
	高压绕组
	≤0.5
	

	
	低压绕组
	≤0.5
	

	17. 无线电干扰水平
	在1.1×Um/
[image: image2.wmf]3

kV下无线电干扰水平(μV)
	≤500
	

	18. 质量和尺寸(如有限值招标人需填写)
	a. 安装尺寸(m×m×m)(长×宽×高)
	投标人提供
	

	
	b. 运输尺寸(m×m×m)(长×宽×高)
	满足运输要求
	

	
	重心高度(m)
	投标人提供
	

	
	c. 安装质量(t)
	—
	—

	
	器身质量(t)
	投标人提供
	

	
	上节油箱质量(t)
	投标人提供
	

	
	油质量(t)
	投标人提供
	

	
	总质量(t)
	投标人提供
	

	
	d. 运输质量(t)
	投标人提供
	

	
	e. 变压器运输时允许的最大倾斜度
	15°
	

	19. 散热器

(冷却器)
	每组冷却容量(kW)
	投标人提供
	

	
	型式
	投标人提供
	

	
	数量
	投标人提供
	

	
	每组质量(t)
	投标人提供
	

	
	风扇数量
	投标人提供
	

	
	总的风扇功率(kW)
	投标人提供
	

	20. 套管
	型号规格
	—
	—

	
	a. 高压套管
	投标人提供
	

	
	b. 低压套管
	投标人提供
	

	
	c. 中性点套管
	投标人提供
	

	
	额定电流(A)
	—
	—

	
	a. 高压套管
	1.5倍高压侧额定电流
	

	
	b. 中压套管
	1.5倍高压侧额定电流
	

	
	c. 低压套管
	1.5倍低压侧额定电流
	

	
	d. 中性点套管
	30%高压侧额定电流
	

	
	*绝缘水平(LI/AC)(kV)
	—
	—

	
	a. 高压套管
	550/230
	

	
	b.中压套管及中性点
	200/85
	

	
	c. 低压套管
	75/35
	

	
	d. 高压中性点套管
	325/140
	

	
	66kV及以上套管在1.5×Um/
[image: image3.wmf]3

kV下局部放电水平(pC)
	—
	—

	
	a. 高压套管
	≤10
	

	
	b. 中性点套管
	≤10
	

	
	电容式套管tan(%)及电容量(pF)
	tan
	电容量
	tan
	电容量

	
	a. 高压套管
	≤0.4
	
	
	

	
	b 中性点套管
	≤0.4
	
	
	

	
	套管的弯曲耐受负荷(kN)
	水平
纵向
	水平
横向
	垂直
	水平
纵向
	水平
横向
	垂直

	
	a. 高压套管
	2.5
	1
	1.5
	
	
	

	
	b. 中压套管
	2.5
	1.5
	2
	
	
	

	
	b. 低压套管
	2.5
	1.5
	2
	
	
	

	
	c. 中性点套管
	2.0
	1
	1
	
	
	

	
	套管的爬距(等于有效爬距乘以直径系数Kd)(mm)
	—
	—

	
	a. 高压套管
	3906
	

	
	b. 低压套管
	744
	

	
	c. 中性点套管
	2386
	

	
	套管的干弧距离(mm)
	—
	—

	
	a. 高压套管
	投标人提供
	

	
	b. 低压套管
	投标人提供
	

	
	c. 中性点套管
	投标人提供
	

	
	套管平均直径(mm)
	—
	—

	
	a. 高压套管
	投标人提供
	

	
	b. 低压套管
	投标人提供
	

	
	c. 中性点套管
	投标人提供
	

	21. 套管式电流互感器
	装设在高压侧
	—
	—

	
	绕组数
	3
	(投标人填写)

	
	准确级
	10P
	10P
	0.5
	
	
	

	
	电流比
	(600~800~1200/5)
	

	
	二次容量(VA)
	30
	
	
	

	
	Fs或ALF
	20/20/5
	
	
	

	
	装设在中性点侧
	—
	—

	
	绕组数
	1
	

	
	准确级
	10P
	
	
	
	

	
	电流比
	100~200~300/5
	

	
	二次容量(VA)
	30
	
	
	

	
	Fs或ALF
	20
	
	
	

	22. 分接开关
	规格
	SHZVIII
	

	
	额定电流(A)
	1000
	

	
	级电压(kV)
	投标人提供
	

	
	有载分接开关电气寿命(次)
	≥20万
	

	
	机械寿命(次)
	有载：≥80万无励磁：投标人提供
	

	
	绝缘水平(LI/AC)(kV)
	325/140
	

	
	有载分接开关的驱动电机
	—
	—

	
	功率(kW)
	投标人提供
	

	
	相数
	投标人提供
	

	
	电压(V)
	投标人提供
	

	23. 压力释放装置
	型号
	投标人提供
	

	
	台数
	2
	

	
	释放压力(MPa)
	0.055
	

	24. 工频过电压倍数


	相—地
	空载持续
时间
	满载持续
时间
	空载持续
时间
	满载持续
时间

	
	1.05
	连续
	连续
	
	

	
	1.1
	连续
	20min
	
	

	
	1.25
	20s
	20s
	
	

	
	1.9
	
	1s
	
	

	
	2.0
	
	0.1s
	
	

	
	相—相
	空载持续
时间
	满载持续
时间
	空载持续
时间
	满载持续
时间

	
	1.05
	连续
	连续
	
	

	
	1.1
	连续
	20min
	
	

	
	1.25
	20s
	20s
	
	

	
	1.5
	
	1s
	
	

	
	1.58
	
	0.1s
	
	


4.2  技术差异表(见表7)
投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有差异投标人应如实、认真地填写差异值；若无技术差异则视为完全满足本技术规范的要求，且在技术差异表中填写“无差异”。

表7               技术差异表

	序号
	项    目

	对应条款编号
	技术招标文件要求
	差  异
	备  注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


4.3  报警和跳闸触点表

招标方应根据实际工程需要，在表8中填写报警和跳闸触点，投标人填写“响应”与否。

表8           报警和跳闸触点

	序号
	触点名称
	报警或跳闸
	由招标方填写
	投标人
响应

	
	
	
	电源电压
(V，DC)
	触点容量
(VA)
	输出
4～20mA
	

	1
	主油箱气体继电器
	轻故障报警
重故障跳闸
	220
	
	
	

	2
	压力突变继电器
	跳闸
	220
	
	
	

	3
	主油箱油位计
	报警
	220
	
	
	

	4
	主油箱压力释放装置
	报警或跳闸
	220
	
	
	

	5
	油温指示器
	报警
	220
	
	
	

	6
	散热器故障(由散热器控制柜)
	报警
	220
	
	
	

	7
	散热器交流电源故障
	报警
	220
	
	
	

	8
	绕组温度指示器
	报警
	220
	
	
	

	9
	有载分接开关油流继电器
	跳闸
	220
	
	
	

	10
	有载分接开关切换油室的压力释放装置
	报警
	220
	
	
	

	11
	有载分接开关的油位计
	报警
	220
	
	
	

	12
	有载分接开关拒动指示(由驱动机构控制)
	报警
	220
	
	
	


附录A  投标人应提供的其他资料

A1               销售运行业绩表

	序
号
	型号规格
	数量
	用户单位
	用户联系人
	用户联系人电话

	投运时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	


A2  用户运行证明
A3  同类产品鉴定证书及鉴定产品的型式试验报告
A4  本投标产品预设方案和有关说明

1) 主变压器铁心、绕组和箱体的结构，包括绕组的排列位置和型式；

2) 投标人应提供提高抗短路能力措施和计算报告；

3) 提供设备有关抗地震措施的论述；

4) 降低杂散损耗，防止漏磁过热的技术措施；

5) 预防渗漏的技术措施；

6) 绕组引线与套管连接结构的说明；

7) 对于拼合式的油箱应提供包括接合处焊接详图、密封件和油箱详图；

8) 储油柜的油气隔离系统说明；

9) 主变压器的所有部件，如套管、分接开关、绕组温度指示器等，是否可承受标准规定的短时过载；

10) 其他需要提供的资料和说明。

A5  投标人应提供同类产品的突发短路型式试验报告

附录B  技术参数通用部分条款变更表
	变更条款页码、款号
	变    更    内    容

	
	原  表  述
	变 更 后 表 述

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注  本表是对技术规范通用部分的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。

附录C  招标人提出的其他资料

C1               主要部件材料表

	序号
	名  称
	型号、规格、厂家、原产地
	备  注

	
	
	招标人要求
	投标人响应
	

	1
	硅钢片
	
	
	

	2
	换位导线
	
	
	

	
	扁铜线
	
	
	

	3
	绝缘纸板
	
	
	

	
	绝缘成型件
	
	
	

	4
	变压器油
	
	
	

	5
	密封件
	
	
	

	6
	钢材
	
	
	

	7
	有载或无励磁分接开关
	
	
	

	8
	高压套管
	
	
	

	9
	低压套管
	
	
	

	10
	中性点套管
	
	
	

	11
	套管式电流互感器
	
	
	

	12
	散热器(冷却器)
	
	
	

	13
	风扇
	
	
	

	14
	真空蝶阀
	
	
	

	15
	储油柜胶囊
	
	
	

	16
	气体继电器
	
	
	

	17
	油位计
	
	
	

	18
	吸湿器
	
	
	

	19
	油温度计
	
	
	

	20
	绕组温度计
	
	
	

	21
	压力释放阀
	
	
	

	22
	压力突发继电器
	
	
	

	23
	控制柜
	
	
	

	24
	在线监测装置
	
	
	

	25
	其他需要说明的材料和附件
	
	
	

	26
	
	
	
	

	27
	
	
	
	


1. 

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

