芜湖新兴铸管10kV及35kV电缆中间接头测温装置技术方案

一、项目名称：

电缆中间接头测温装置（117个）及视频监控（6个）一套

二、技术方案及相关要求：
经统计现场中间接头共计117个，分6个采集点，需安装6个数据采集器，数据采集器同电缆中间接头温度传感器之间采用单总线连接，每个采集器通过单模光纤（有桥架的）和4G模块（无桥架的）将数据传输至110kV变电站主控室。主控室设置两台服务器，一台用于温度数据处理、另一台用于视频监控图像处理。
1、管库电缆桥架上全部集中敷设了轧钢五条线电缆共计30根，电缆中间接头共计95个，安装三个电缆数据采集器，测量温度点分别为35个、30个、30个，且每个集中点各安装两台视频监控。
2、炼钢本体10kV、35千伏LF炉、烧结共计12个电缆中间接头安装一个数据采集器，无视频监控。
3、炼钢水系统及炼钢连铸共计6个电缆中间接头安装一个数据采集器，因无电缆桥架，敷设光缆难度较大，采用4G模块传输。
4、一烧和二烧各一路供电共计4个电缆中间接头安装一个数据采集器，因无电缆桥架，敷设光缆难度较大，采用4G模块传输。

5、光纤电缆采用采用24芯（单模），每台数据集中器采用一主一备二芯。

6、每个现场数据采集器采用不锈钢外壳，防潮、防水、防腐、防电磁干扰和散热功能。每个测温模块最多可接40个点，并预留2路RS485接口。

7、主控室监控后台除显示实时数据外，可查看各历史数据及曲线，并具有报警显示功能。
8、主控室交换机预留10路接口，方便后期各高配室开关测温和视频监控接入。
电缆中间接头测温装置（117个）及视频监控（6个）一套（附设备及材料计划清单）

	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	数量
	备注

	1
	监控主机
	DELL- XPS 8910
	台
	1
	

	2
	显示器
	DELL- P2317H
	台
	1
	

	3
	服务器
	LL-PowerEdge
	台
	2
	

	4
	交换机
	H3C-SMB-S1848G-CN 48
	台
	1
	

	5
	0DF架
	GPX147-GRP-48A
	套
	1
	

	6
	数据集中器
	JLBO-5
	台
	6
	

	7
	机柜
	图腾
	面
	1
	

	8
	温度传感器
	DH182D
	支
	120
	

	9
	软件
	JLCV1AD
	套
	1
	

	10
	光纤
	单模gyta-24b
	米
	3000
	

	11
	接头盒
	2178CS
	个
	10
	国产

	12
	光纤收发器
	BT-950SM-40A/B
	对
	10
	

	13
	数据电缆
	RVVP3*0.5
	米
	1200
	国标

	14
	电源电缆
	RVV2*1.0
	米
	1500
	国标

	15
	摄像头
	FF5050
	个
	6
	

	16
	辅助材料
	
	套
	1
	


三、项目拓扑图：见下图

[image: image1.png]sEEEEEENSST

SEEEEEENSI0T

SEEEEEENSIT

TR

BEREEEES T TR

B L EREETACHERS

SEEEEEENS 61 TR




