连铸旋流井无人值守自动化改造技术要求

一、项目情况摘要：

项目是为实现炼钢旋流井无人值为目的，提高炼钢自动化程度。当前炼钢旋流井采用人工机旁操作，岗位需要定时前往旋流井查看设备运行情况，人工操作存在一定时间内无人看守状况。出现突发事故，岗位操作人员从泵房赶到旋流井现场时间较长，加之水泵进出水阀门为手动阀门，需要岗位手动打开并为水泵注水，无法及时有效的处置突发事故。事故发生后，事后处理所需时间过长，造成生产中断。

二、项目改造方案及内容：

此次技改共分5部分：

- 水泵进出水阀门由手动阀门改造为电动调节阀门，介质：浊水循环水，阀门要求可以控制开度。

供水泵阀门：DN350    压力：1MPa  需要6台

冲渣泵阀门：DN300    压力：1MPa  需要4台

- 增设补水电动阀门

补水阀门管道采用加厚无缝管，阀门：DN50电动阀开关阀门（现场环境潮湿：要求阀门耐用）

- 增设视频监控设备

供水泵

冲渣泵

旋流井

摄像头：地面1个，地下8

个，

摄像头：数字网络摄像头  9个   无线网桥3套，16通道数字硬盘录像机1台，32寸电视一台

4、将原有供水泵6台由软启动改为变频控制，利用原控制柜改造。其他水泵增加电流变送器，采集运行电流。

变频采用160KW变频 备注品牌，电流变送器量程：交流电流变送器输出4-20mA  量程0-500A  4个

5水位计改为超声波液位计两台

液位计：0-5M

6、PLC控制柜（子站）增加模拟量模块，采集运行电流以及阀门开度。和开关量模块，用于控制阀门开关。

模块配置清单：PLC参考配置

电源：24V307-1KA01  1个

从站：153-1AA03    1个

模拟量模块：331-7KF01  2个

开关量模块：321-1bl00  2个

开关量模块：322-1bl00  2个

无线传输模块：点对点模拟量无线传输模块 CZ80DTD（4通道4-20MA) 6套

不锈钢防雨箱：6个，用来装无线传输模块和开关电源

电源：24V2A lOGO电源

2p空开：16A

4*1.0软芯屏蔽线  300M