安防管理系统采购需求及要求

安全生产管理就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效的资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有关决策、计划、组织和控制等活动，实现生产过程中人与机器设备、物料、环境的和谐，达到安全生产的目标。

将安全生产管理的关口前移，预防事故发生，将事故发生后应急为主的管理方式转变为事前隐患监控、预防为主的管理模式；全面分析安全生产管理要素，将分散、单项的安全管理要素变为系统、组合的管理体系；对可能发生的危险、事故状态进行事先预报，最大限度地消除和降低事故发生概率及后果的严重程度。

一、需求说明

1.1区域及人员

制芯车间分为水冷区域及热模区域，水冷面积为27*84m，其中底层无严重遮挡区域长，定位目标为在职员工及部分访客，初步规划40-50人。

要求：室内设备，高温环境下长时间稳定工作， POE供电；实时查询人员位置，支持历史轨迹查询，支持人员数量统计；支持数据提取供其他业务应用。

1.2安装要求

考虑到厂区钢结构较多，安装环境复杂，系统应具备易安装、易调试、易维护、安装成本低等特点。同时需考虑现场网络情况，前期采取有线网络，后续可支持无线网络传输。

1.3认别技术要求

要求采用UWB(Ultra Wideband) 无载波通信技术，保证定位的准确性。现场分为上、下两层，楼层安全等级不一致，要求系统准确分层，不能将人员定错楼层。

1.4无干扰要求

系统不能影响厂区内的电子仪表、无线对讲系统的正常使用。

1.5安全性要求

设备工作功率满足国家无线电行业要求，对人体及其他设备无害。设备离开厂区进入休眠模式，不再发射射频信号。

1.6待机要求

设备应满足长时间待机功能，设备设计待机时间不低于一月。

1.7接口要求

需与MES系统实现无缝集成，可将现场人员位置信息、现场人员分布情况等相关信息传递给MES，同时要将巡检过程数据、轨迹数据传递给MES系统。需支持MES系统的数据接收。

1.8系统要求

由于系统为安全生产管理提供数据支撑，因此要求7*24h 不间断工作。

二、硬件要求

2.1 定位基站

| 要求 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 数据连接 | 有线连接 | 10/100M以太网(RJ-45) |
|  | 无线连接 | 802.11 b/g/n WIFI |
| 天线 | 天线形式 | 内置 |
| 供电方式 |  | 802.3af POE供电 |
| 额定功率 |  | 2.4W |
| 静电防护 |  | 4kV |
| 操作环境 | 工作温度 | -20℃~75℃ |
|  | 贮存温度 | -40℃~90℃ |
|  | 工作湿度 | 0~95%无凝结 |
|  | 供电电压 | 12V DC |
|  | 供电电流 | 180mA |
|  | 定位无线制式 | 802.15.4_UWB |
|  | 定位天线增益 | ≤0.5dbi |
|  | 典型定位无线灵敏度 | ≥ -93dbm |
|  | 最高定位无线灵敏度 | ≥ -100dbm |
|  | 典型定位发射功率 | -41.3dbm/MHz |
|  | 最大定位发射功率 | -26dbm/MHz |
|  | 通信无线制式 | 802.15.4_2.4GHz |
|  | 通信支持频段 | IEEE802.15.4 11~26 |
|  | 通信天线增益 | ≤2.2dbi |
|  | 通信无线灵敏度(250kbps) | ≥ -92dbm |
|  | 通信无线灵敏度(2Mbps) | ≥ -84dbm |
|  | 典型通信发射功率 | 17dbm |

要求：定位精度0.3m，传输距离>100m。

2.2 定位标签

| 要求 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 佩戴方式 |  |  | 粘贴安全帽内侧、外侧 |
| 续航 与充电 | 持续定位模式1 | 续航时间(1Hz) | 2个月 |
|  |  | 续航时间(0.3Hz) | 6个月 |
|  | 智能节电模式2 | 续航时间(1Hz) | 5个月 |
|  |  | 续航时间(0.3Hz) | 12个月 |
|  | 充电时间 |  | ≤3h |
|  | 低电量提醒 |  | ● |
| 人机交互 功能 | SOS按键 |  | ● |
|  | LED闪烁提醒 |  | ● |
|  | 内置RFID（兼容一卡通） |  | ● |
|  | 振动提醒 |  | ● |
| 防水防尘 |  |  | IP67（可浸泡） |
| 操作环境 | 工作温度 |  | -20℃~60℃ |
|  | 贮存温度3 |  | -40℃~85℃ |
|  | 工作湿度 |  | 0~95%RH |
| 详细参数 | 按键寿命 |  | ≥10000 |
|  | 外壳材料 |  | 环保塑料ABS |
|  | 电池类型 |  | 锂聚合物电池 |
|  | 定位无线制式 |  | 802.15.4_UWB |
|  | 定位支持频段 |  | IEEE802.15.4a1/2/3/4/5/7 |
|  | 定位天线增益 |  | 0.5dbi |
|  | 定位方法 |  | TOF/TDOA |
|  | 定位典型发射功率 |  | -41.3dbm/MHz |
|  | 定位最大发射功率 |  | -26dbm/MHz |
|  | 通信无线制式 |  | 802.15.4_ 2.4GHz |
|  | 通信支持频段 |  | IEEE802.15.4 11~26 |
|  | 通信天线 |  | 2.2dbi |
|  | 通信典型发射功率 |  | 17dbm |

2.3 需求数量

| 名称 | 数量 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 定位基站 | 20个 | 按实际情况配置 |
| 定位标签 | 55个 | 安全帽式标签 |

三、系统功能需求

| 软件功能需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 功能 | 描述 |  |
| 基础功能 | 定位引擎 | 支持2D、3D定位算法解算定位数据管理并智能维护定位系统稳定运行 |  |
|  | 实时位置 | 实时呈现人员位置，定位精度1米以内 追踪个人/多人运动轨迹 统计列表查找/筛选/统计/导出实时人员位置 |  |
|  | 人员管理 | 人员信息管理、标签信息绑定 组织架构自定义，部门层级轻松管理 标签状态显示/查询，低电量提示、休眠、消失状态一目了然 向下寻呼人员/人员向上SOS记录 定位图标颜色样式可配置 |  |
|  | 系统管理 | 地图设置，支持png、jpg、dwg等多种格式地图 实时监测基站工作状态 配置系统各项功能参数，灵活使用 |  |
|  | 用户中心 | 设置用户权限，数据查看、操作权限分别管理 数据分级授权管理 分级用户账户管理 |  |
| 扩展功能 | 电子围栏 | 支持圆形、矩形、多边形、扇形、圆环等多种形状的围栏 对接权限，允许/拒绝+进入/离开四种灵活的围栏规则 自动布防/撤防时间自定义 软件、标签实时报警提醒违规行为 |  |
|  | 电子点名 | 支持圆形、矩形、多边形、扇形、圆环等多种形状的点名区域 点名时间点自定义，工作日重复周期可设置 自动生成报表，记录点名数据 地图上任意绘制区域快捷点名 |  |
|  | 视频联动 | 支持全球六大安防品牌摄像头接入系统 支持云台旋转摄像头，多角度查看现场画面 违规行为实时提醒查看并自动保存 多目标视频跟踪，支持画面截图和视频录制 自动切换摄像头跟踪目标 |  |
|  | 轨迹回放 | 无时限存储人员运动轨迹 根据人员、时间段、区域灵活筛选回放 智能筛选去除无定位数据的时间段 多目标多倍速回放历史轨迹 |  |
| 位置数据分析 | 行为监测分析 | 超时（滞留监测） | 标签滞留超过一定时间报警提醒 |
|  |  | 消失 | 标签消失报警提醒 |
|  |  | 不动（静止） | 标签静止超过一定时间报警提醒 自定义界限时间 |
|  |  | 危险源 | 靠近危险源报警提醒 自定义安全距离 |
|  |  | 陪同 | 重要区域或人员无陪同报警提醒 |
|  |  | 聚众 | 多人聚众报警提醒 自定义安全聚众人数 |
|  |  | 离群 | 离开群体报警提醒 自定义群体成员及安全距离 |
|  |  | 多卡 | 一人携带多张标签报警提醒 |
| 巡检管理 | 巡检点管理 | 对现场巡检点设置 |  |
|  | 巡检任务管理 | 可安排巡检人员每天巡检任务 |  |
|  | 巡检反馈 | 巡检人员巡检路线及巡检过程反馈 |  |
|  | 巡检履历查询 | 查看历史数据 |  |
| 报警管理 | 报警功能 | 需对现场各类安全问题进行报警提醒 |  |
|  | 报警统计 | 对现场存在的异常情况进行统计及分析 |  |
| MES接口 | 与MES接口 | 提供人员定位、轨迹信息、巡检记录、报警信息等，将相关数据发送给MES系统。同时接收MES系统下发的指令信息。 |  |