芜湖新兴铸管有限责任公司

炼钢车间LED照明项目

技

术

规

格

书

设计：

审核：

会审：

项目负责：

批准：

2018年10月26日

1．项目概述

1.1 项目名称：芜湖新兴铸管有限责任公司炼钢车间LED照明灯项目。

1.2 照明要求：炼钢车间灯具安装于天车安全通道两侧柱子上，具体位置见图呈9835.01D01，工况下车间地面、平台照度不低于90lx，灯具配带1.5米灯臂。投标方根据此要求给出灯具数量和对应瓦数，并负责指导安装和调试。（图呈9835.01D01中灯具数量和瓦数仅供参考）

1.3 灯具使用环境要求：产品在温度-20～60℃范围内、在相对湿度≤95%R.H.能可靠的工作，在振动条件下不会危害到产品的正常工作。

2．灯具的设计、制造及安装等应符合以下国内或者国际标准（满足以下但并不仅限于以下）

GB/T 5702-2016《LED光源显色性评价方法》

GB/T 7922-2008 《照明光源颜色的测量方法》

JJG 211-2005 《光亮度计检定规程》

JJG 245-2005 《光照度计检定规程》

GB7001 《灯具外壳防护等级分类》

GB50034－2013《建筑照明设计标准》

GB7001-1986 《灯具外壳防护等级分类》

CIE 127-2007 《LED测试方法》

GB/T 5700-2008 《室内照明测量》

GB/T34446-2017《固定式通用LED灯具性能要求》

注：以上标准均执行最新版本。如本技术规格书与上述各标准之间有矛盾，则应满足较高标准的要求。

3．LED灯具技术参数及性能要求

3.1 LED灯芯片技术要求

LED芯片要求采用原装进口产品，并提供相应证明文件。

3.1.1采用单颗粒LED芯片结构，LED的发光效率＞100 lm/W， 灯具的整灯光效＞100 lm/W；

3.1.2 使用寿命：＞50000小时，光衰小于初始值的25%；

3.1.3 色温为5500K+-300K；色温一致性＜±5％；

3.1.4 显色指数不低于80（Ra＞80）。

3.2 电气性能

3.2.1 输入电压 AC90～264V，50Hz ，LED灯使用宽电压设计，电压波动时灯体总功率基本上无变化，避免频闪，保障工人使用照明环境的稳定性；

3.2.2 额定工作电压：AC 220V；50HZ； 额定绝缘电压：AC 660V；

3.2.3 接线方式：单相两线制；

3.2.4 灯具的功率因数应≥0.95；

3.2.5 整灯的防护等级大于等于IP65；

3.2.6 驱动电源选用原装进口产品，并提供相应证明文件。且与光源不允许共用散热器，具有较强的机械性能，提高光源使用寿命；

3.3 灯具材质和外形：灯窗采用钢化玻璃透镜处理，避免掉落或破损后伤人，灯具外壳采用优质高纯铝，采用先进工艺制作，表面灰色粉末喷涂处理；灯具安装、维修方便。

3.4 外观结构

3.4.1 外观要求：方形，喷涂色泽均匀，无气泡、无裂缝、无杂质；涂层必须紧紧的粘附在基础材料上；LED灯系统各部件壳表面应光洁、平整，不应有划伤、裂纹、变形等缺陷；

3.4.2 采用恒流电源，与灯具分体式设计。

3.5 LED灯具的其它技术要求

3.5.1 所用的相同类型的灯具应能互换；

3.5.2 灯具应具备短路保护功能；

3.5.3 LED灯具采用模块化设计，每个模块可单独更换。过电压保护模块单独设置，不与驱动电源一起组装，以便维护方便；

3.5.4 安装方式：安装在天车安全通道两侧上。

4．调试及验收要求

4.1接招标人通知后投标人须立刻派遣有实践经验的工程技术人员与招标人及设备安装单位一起进行设备的调试及试运行工作；在此阶段，因设备自身质量问题或安装指导出现差错，投标人应全权负责消除差错直到招标人满意，并应按合同条款中规定执行；

4.2 在安装调试期间投标人应在现场负责指导安装，并负责调试。

4.3 灯具试运行需要在和本项目有关的部门及招标人的工程技术人员的监督下进行；

4.4 验收时应提交下列资料和文件：出厂试验报告；制造厂提供的产品说明书、调试大纲、试验方法、试验记录、合格证书及安装图纸等技术文件；根据合同提供的备品备件及专用工具；

4.5 验收合格以芜湖新兴铸管有限责任公司环保能源部检测报告为准。

5．质保期

5.1质保期期限五年，并提供质保书和相关服务承诺书；

5.2投标方应提供单套灯具详细相关数据、参数，并提供实物样品；

5.3 投标人应有雄厚的售后服务。在质保期内，由于设备本身质量原因造成的任何损失和损坏，中标方应负责免费维修或更换；质保期满后，中标方应提供设备寿命期内的服务；

5.4 对于招标人提出的故障技术支持要求能保证在24小时内解决；

5.5 投标人在投标文件中应详细描述售后服务承诺的具体方案及灯具的电气、光源备品备件的库存情况。