焦化高配室改造工程

直流屏

技 术 规 范 书

芜湖新兴铸管

2018年11月21日

目 次

1． 总则

2． 技术要求

3． 设备规范

4． 供货范围

5． 技术服务

6． 买方工作

7． 工作安排

8． 备品备件及专用工具

9． 质量保证和试验

10． 包装、运输和储存
附录A： 主要名词解释

附录B： 蓄电池各种曲线

1 
总 则

1.0.1  本设备规范书适用于新兴铸管焦化高配室直流系统中的阀控式密封铅酸蓄电池的功能设计、结构、性能．安装和试验等方面的技术要求。
1.0.2  本设备规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
1.0.3  如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.0.4  本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.0.5  本设备规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.0.6  本设备规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

2   技术要求

2.1 应遵循的主要现行标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB13337.1－1991

固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件   

GB2900.11-1988　　
电工名词术语　　蓄电池名词术语

DL/T5044-2004

   电力工程直流系统设计规程

YD/T99-1996　   

通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法

IEC896-2　　　　

固定型铅酸蓄电池一般要求和试验方法

DL/T 5044-95　　

火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定
DL/T5137-2001    

电测量及电能计量装置设计技术规程
2.2  环境条件
2.2.1  周围空气温度

最高温度：    45         ℃

最低温度：    -20        ℃

2.2.2  环境相对湿度：

     日平均值：    95         ％(25℃)
月平均值：     90        ％(25℃) 

2.2.3  海拔高度：    ≯1000         m　
2.2.4 地震烈度：     7       　度

     水平加速度     0.15      　g
垂直加速度     0.1       g
2.2.5 防护等级       IP5X      级

2.3 工程条件

2.3.1   工程概况

1、 电气主接线：

           10kV  侧：单母线双分段。
2、电气控制方式：   DC220V   
2.3.2  直流系统概况

1. 直流系统电压  DC220V    　

2. 充电模块  

3. 直流系统接线  单母线分段、  合母10回路、控母10回路 　

4. 蓄电池组数    1组     
5. 蓄电池型式    阀控式密封铅酸蓄电池（ 200AH）    

6. 每组蓄电池容量    200      Ah
7. 每组蓄电池个数   104        
8. 蓄电池运行方式     浮充电    

9. 适用范围   室内监控保护及事故照明      

2.3.3  安装方式：  组装式             

2.3.4  其他要求

2.4  蓄电池基本技术参数

2.4.1 型式   阀控式密封铅酸蓄电池   

2.4.2 单体电池额定电压      2    V  

2.4.3单体电池浮充电电压  2.23     V  

2.4.4单体电池均衡充电电压    2.35     V  

2.4.5 蓄电池正常浮充电电流    200     mA

2.4.6 10h放电容量   200     Ah
2.5  技术性能要求

2.5.1 当蓄电池环境温度在-10℃～＋45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。
2.5.2 蓄电池在环境温度20℃～25℃时的浮充运行寿命应不低于10年。

2.5.3 蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10 ，第五次循环应达到C10 ，放电终止电压为1.8V。
2.5.4 卖方应提供蓄电池接线板及其附件（当地震烈度超过7度时，应提供抗震型安装支架或柜体）。

2.5.5蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。

　　蓄电池槽、盖、安全阀，极柱封口剂等材料应具有阻燃性。
2.5.6 蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

2.5.7蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接．极板厚度应与使用寿命相适应。
2.5.8 电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意二个电池的开路电压差不超过20mV（2V蓄电池）。

2.5.9 蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa～10kPa范围内，开阀压力应在10kPa～49kPa范围内。

2.5.10 二个蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过8 mV。
2.5.11电池组间互连接线应绝缘，终端电池应提供外接铜芯电缆至直流屏的接线板。

2.5.12 蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

2.5.13 蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于85％。
2.5.14 蓄电池的密封反应效率不低于95％。

2.5.15 蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电16h后，外观应无明显变形及渗液。

2.5.16 蓄电池自放电率每月不大于4％。

2.5.17 蓄电池在－30℃和65℃时封口剂应无裂纹及溢流。

2.5.18 制造厂提供的蓄电池内阻值，应与实际测试的蓄电池内阻值一致。
3 设备规范

本工程订购的设备规范及数量见表3.1

 表3.1





   


	序号
	名    称
	  型  式
	容 量
	单位
	数量
	备   注

	1
	直流屏
	
	200Ah
	套
	1
	电池104节/组


4  供货范围

4.1 蓄电池本体，包括蓄电池间接线板及相应连接配件。
4.2 蓄电池辅助设备。

4.3 备品备件及专用工具。

5  技术服务

5.1 项目管理

合同签定后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调卖方在工程全过程的各项工作，如工程进度，设计制造，图纸文件，制造确认，包装运输，现场安装，调试验收等．

5.2  技术文件
5.2.1卖方在订货前向买方提供有效的技术资料如：型式试验报告、鉴定证书、报价书、典型说明书、安装图和主要技术参数。

5.2.2 在技术协议签订后    2    周，卖方应提供下列技术文件   3    份

1、单体蓄电池重量及组装后蓄电池组荷重(kg/m2)；
2、单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸、安装尺寸及安装方式；

3、蓄电池各种运行参数曲线；

4、蓄电池内阻及蓄电池间连接板电阻值。

说明：蓄电池的合同容量和个数应以卖方提供的技术参数和特性曲线计算为准。

5.2.3 设备供货时还应提供下列资料：

1、 设备开箱资料；

2、 安装．维护说明书；

3、 部件清单资料；

4、 工厂试验报告；

5、 产品合格证。

5.3  现场服务

5.3.1 蓄电池在现场安装时，卖方应派人到现场进行监装，指导施工人员安装和调试，并负责解决设备在安装调试，试运行中发现的制造及性能等方面的有关问题，并负责与其他设备的接口及现场的验收等。

5.3.2 在质保期内，因制造问题而发生损坏，或不能进行正常工作时，卖方应免费为买方更换部件。（质保期按照招标文商务部分的有关规定）

5.3.3 在设备使用中如发生问题，卖方应在   小时内，派出技术人员到现场维修服务。
5.3.4卖方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训，讲解技术常识和注意事项。

6 买方工作
6.1  买方应向卖方提供有特殊要求的设备技术文件

6.2 设备安装调试过程中，买方为卖方现场人员提供工作和生活方便。

6.3 设备制造过程中，买方可派员到卖方进行监造和检验，卖方应积极配合。

7 工作安排
7.1 卖方收到技术规范书后如有异议，在    1    周内书面通知买方，否则认为卖方同意规范书中的全部要求。

7.2 文件交接要有记录。

7.3 卖方提供的设备参数有变化时，应及时书面通知买方，否则由此引起的一切后果将由卖方承担。

7.4 卖方应填写蓄电池规范表，其内容和形式按表7.1。
    表7.1      　　  　　

 蓄电池规范表
	序号
	项　　　目
	要求值
	卖方提供值
	 备  注

	1
	25℃时蓄电池浮充寿命 （年）
	
	
	

	2
	蓄电池气体复合效率  (%)
	
	
	

	3
	外壳材料
	
	
	

	4
	每月自放电率  (%)
	
	
	

	5
	密封工艺
	
	
	

	6
	电池开路电压差 （mV） 
	
	
	

	7
	电解液吸附系统方式
	
	
	

	8
	单体电池额定电压  （V）
	
	
	

	9
	单体电池浮充电电压（V）
	
	
	

	10
	单体电池均衡充电电压（V）
	
	
	

	11
	蓄电池正常浮充电电流（mA）
	
	
	

	12
	蓄电池均衡充电电流  （A）
	
	
	

	13
	蓄电池均衡充电时间  （h）
	
	
	

	14
	蓄电池开阀压力 （kPa）
	
	
	

	15
	蓄电池闭阀压力 （kPa）
	
	
	

	16
	蓄电池内阻      （Ω）
	
	
	

	17
	蓄电池间连接板电阻（Ω）

	
	
	

	18
	正极板厚度   （mm）
	
	
	

	19
	负极板厚度   （mm）
	
	
	

	20
	单体蓄电池外形尺寸（mm）
	
	
	


8  备品备件及专用工具
8.1 备品备件

卖方应提供设备所需的备品备件，备品备件应是新品，与设备同型号，同工艺，备品备备件清单见表8.1。

表8.1　　　　　　　　　


备品备件清单

	序号
	名称
	型号及规范
	单位
	数量
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8.2  专用工具

卖方应提供专用工具及仪器仪表见表8.2。

表8.2　　　　　　　



专用工具及仪表

	序号
	名称
	型号及规范
	单位
	数量
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9    质量保证和试验
9.1  设备性能保证

9.1.1  订购的新型产品除应满足本技术规范书外，卖方还应提供产品的鉴定证书．

9.1.2  卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括卖方的外购件在内)均应符合本技术规范书的规定。

9.1.3  卖方应具备国家认证并正常运转的ISO9000-  GB/T9001-质量保证体系。

9.1.4  卖方应遵守本技术规范书中各条款。

9.2  试验

9.2.1  型式试验

下列任一情况下，蓄电池应进行型式试验：

1、新产品（包括转厂试制的产品）。

2、连续生产的蓄电池每5年对出厂检验合格的产品进行一次型式试验。

3、蓄电池在设计、工艺或使用的材料作重要改变时，应做相应的型式试验型式试验的项目见表9.2。

表9.2　　　　　　　　　　

型 式 试 验

	序 号
	试　验　项　目
	试验结果

	1
	10h率容量
	

	2
	浮充电压偏差值
	

	3
	事故冲击放电能力
	

	4
	放电特性曲线
	

	5
	开路电压
	

	6
	连接条压降
	

	7
	气密性
	

	8
	大电流放电
	

	9
	密封反应效率
	

	10
	防爆性能
	

	11
	封口剂性能
	

	12
	安全阀动作
	

	13
	耐过充电能力
	

	14
	过充电寿命
	

	15
	荷电保持能力
	

	16
	内阻值
	


9.2.2  出厂试验

出厂试验项目见表9.3

 表9.3

	序号
	试　验　项　目
	试验结果

	1
	外观
	

	2
	极性
	

	3
	开路电压
	

	4
	10h率容量
	

	5
	安全阀动作
	


9.2.3  现场验收

设备运至现场后，买方应根据装箱单进行验收。

10   包装，运输和储存
10.1  蓄电池制造完成并通过试验后应按制造厂有关技术文件规定及时包装，确保其不受污秽。
10.2  蓄电池的包装应保证在运输过程中不致遭到损坏，丢失，变形，受潮和腐蚀。

10.3  包装箱外应注明买方的订货号，发货号，并应有明显的包装储运图示标志，按GB191标准执行。
10.4  卖方应提供蓄电池允许储存时间

10.5 蓄电池应有制造厂名及商标，型号及规格，极性符号，生产日期
10.6 随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GB11032的要求。
附录A:  主要名词解释

A1: 阀控式密封铅酸蓄电池

蓄电池正常使用时保持气密和液密状态，当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体，当内部气压降低后安全阀自动闭合，同时防止外部空气进入蓄电池内部，使其密封．蓄电池在使用寿命期间，正常使用情况下无需补加电解液。

A2:额定容量:

在规定的条件下，蓄电池完全充电后所能提供的由制造厂标明的安时电量。

A3: 安全阀：

具有自我开启和再闭合功能，保持蓄电池气密性和液密性，防止外部空气进入蓄电池内部和内部酸雾排出，但又不允许蓄电池内气压超过预定值的装置。

A4:放电电流符号

  I10---10h率放电电流，数值为C10/10，A;

  I1-1h率放电电流，A。

附录B: 蓄电池各种曲线或蓄电池容量选择表（由制造厂提供）：
B1：蓄电池容量换算曲线

B2：蓄电池浮充电压、蓄电池容量与温度关系曲线

B3：蓄电池冲击放电电流曲线

B4：蓄电池容量与放电时间关系曲线

B5：蓄电池不同放电率时时间与电压关系曲线

6

