焦化高配室改造工程

自动化系统

技 术 规 范 书

芜湖新兴铸管

     2018年11月29日

编    制         

审    核         

焦化高配室改造自动化系统技术配置要求

我公司焦化高配室保护装置原为珠海万利达产品，主要保护装置为10kV线路保护（MLPR-610Hb）、10kV变压器保护（MTPR-610Hb）及10kV电动机保护（MMPR-610Hb），共计62台。原无自动化系统配置，现增加自动化系统配置。具体要求如下：

1. 通信系统技术要求如下：

1.1 数据采集与处理

1.2 控制与操作(具有远方／就地闭锁功能)

1.3 继电保护定值管理功能

1.4 系统权限管理功能

1.5 运行监视、事故报警、SOE、事件分类(用户可自定义)

1.6 数据统计和记录

1.7 在线修改运行参数

1.8 室内通讯网络、节点状态监视

1.9 系统自诊断、自恢复

1.10 GPS对时

1.12 设备故障、告警、远方自动寻呼、电子语音信箱自动应答

1.13 异常及事故告警应具有语音告警功能

1.14 直流系统运行状态监视功能(网络通讯采集)

1.15 与消防系统、安全系统的报警信号连接

1.16 电度量查询及统计

2. 遥信基本量

2.1 室内事故信号、预告信号

2.2 继电保护动作信号

2.3 断路器位置信号

2.4 刀闸位置信号

2.5 断路器控制回路断线信号

2.6 断路器操作机构故障总信号

2.7 所用电源失压信号

2.8 直流系统异常信号

2.9 设备或装置运行状态信号

3． 遥控基本量

3.1 断路器的分／合

3.2 刀闸、接地刀闸的分合

3.3 主变压器高压侧中性点刀闸分合

3.4 压板远方投切

3.5 保护信号复归

3.6 保护定值修改

4．通信网

4.1 当地监控系统通过网络与站内各功能设备相连。

4.2 室内保护单元及其他智能设备根据功能及重要性，分别连接在不同的子网上，每个子网分别与监控主机的智能通讯卡相连。

5  基本技术指标

5．1  测量：综合误差  <0．5％

合格率    >99％

5．2  遥信正确率      ≥99．9％

5．3  遥控正确率      ≥99．9％

5．4  遥调正确率      ≥99．9％

5．5  事件／顺序记录(SOE)分辨率~<4ms

5．6  遥信输入：无源接点

5．7  遥控输出：无源接点

5．8  系统响应时间重要遥测量传送<3s

遥信变位传送<2s

遥控、遥调命令传送<3s

画面响应时间<3s

5．9   通信传送速率300—9600Bd可调

5．10  系统平均无故障时间>1 5000小时

5．11  通道信杂比在1 7dB时误码率<10—

5．12  系统可靠性、可用率>99．9％

5．13  环境条件

工作温度：  5-40~C

相对温度：  5％-95％(最大绝对湿度28／m3)

大气压力：  86-108kPa

5．14  绝缘电阻：应符合GB／T13729—92中3．6的规定

5．15  绝缘强度：应符合GB／T13729—92中的3．7的规定

5．16  高频干扰适应能力：应符合GB／T13729—92中3．8的规定

5．17  连续通电试验设备完成调试后，在出厂前进行不少于72小时连续稳定的通电试验，交直流电压为额定值，各项参数和性能均应符合技术要求。

5．18  振动：应符合GB／T1 3729—92中3．10的规定

5．19  可靠性：平均无故障工作时间(MTBF)≥1．7万小时

6  当地运行维护工作站

当地运行维护工作站是系统中主要的人机接口，是维护管理变电所运行的基本设施。

6．1  当地维护工作站的配置（一套）

采用原装品牌酷睿i5以上微机(1台)，基本配置为：

主频3．8GHz以上，内存8G，硬盘500G以上；46吋液晶显示器；光驱；鼠标器；键盘；声卡；智能通讯卡。

监控系统支持软件：WindowsXP或更新版本操作系统，并要求该软件为组态软件，操作菜单全部汉字化。

7  配置两台通讯管理机（10kV分为两段母线、每段一台）。

8  GPS对时装置 一台

直流  220V  具备下列几种对时方式：

8.1 脉冲对时；

8.2 网络对时；

8.3 IRIG-B码对时

9  485网线  300米

