芜湖新兴铸管
厂区道路监控系统升级改造   

技

术
规
格
书
编写：王鹏 
审核：

会签：

批准：                     

芜湖新兴铸管有限责任公司

1、 招标说明
为确保新兴铸管厂区道路监控系统升级改造按质按量完成及项目的售后维护工作能够及时有效的顺利开展，投标人必须具有独立法人资格，且：

1)
具有安全技术防范资格证书三级以上（含三级）
2)
需提供主要产品针对本项目的原厂授权书和原厂二年质保函（原件）
3) 企业有近两年视频监控工程改造项目成功案例2个或以上者（提供合同原件及联系人、联系电话，备查）。

4）投标人需查看现场，对本项目现场的施工情况和施工技术要求,投标人自行评估投标风险。
二、技术要求
1、总体要求
（1）实用性 配置和设计最大限度的满足保卫处日常管理的需求。

（2）先进性 监控系统总体定位国内领先，应具备我国当今智能化监控中心主流技术及性能，采用国际或国内目前的先进技术，并考虑到今后将会出现的新技术，确保系统在建成后较长时间内不落后。
（3）可靠性 系统选用的技术或配套设备采用主流技术和产品。

（4）监控中心的设计应体现系统的整体性、相关性、联动性。

（5）可扩展性：设计应充分考虑未来技术发展和使用要求的变化，系统功能扩展和技术提升的可能性，以充分保护投资，保证可可持续发展的要求，确保使用方的投资效益。

（6）系统方案中应体现渐进性，即系统可分步实施，布线一步到位并留有扩展余地。
（7）必须符合相关国际、国家及行业规范及标准，采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品，避免系统互联或扩展出现障碍。

投标人应根据设计图纸要求的监控中心结构、点位、和技术要求投标。本招标文件是对设计图纸的补充，投标文件应同时相应图纸及招标文件的技术要求。
（9）具体施工及系统配置严格按照图纸和相关规范执行。
 (10)将原系统监控设备接入新系统。
2、监控系统设备清单
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	200万高清网络摄像机
	1、摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"，具有200W像素CMOS传感器。
2、在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1050TVL。
3、★支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片。（公安部检验报告证明） 
4、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx。
5、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile
6、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值
7、★支持MAC地址过滤功能，最多可添加100个MAC地址，支持黑白名单功能，最多可添加100个IP地址。（公安部检验报告证明） 
8、★支持信息标记功能，可通过画笔在IE浏览器下进行标记（公安部检验报告证明） 
9、★支持焦距自动归为功能，当焦距位置发生变化时，可自动调节焦距到预设位置。支持焦距预置位功能，可设焦距预置位以记录不同焦距位置。（公安部检验报告证明） 
10、支持人脸侦测功能，可对经过监控画面的行人进行人脸侦测并跟踪，并可抓拍人脸图片并联动录像。
11、支持车辆信息叠加功能，可通过IE浏览器在抓拍车辆图片上叠加车牌、车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色等一种或多种信息
12、摄像机在视频遮挡、存储器满、SD卡拔出、非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。
13、支持AC24V/DC12V供电，电源电压在AC24V±30%或DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。
14、★支持电源备份功能，设备可同时采用DC12V或AC24V与POE供电，当一路电源停止后，设备仍能正常工作。（公安部检验报告证明） 
15、★摄像机辐射骚扰限值应符合GB9254-2008中等级B的规定。（公安部检验报告证明） 
★提供原厂商质保承诺函并加盖公章；
	57
	台

	2
	枪机支架
	壁装支架
	57
	个

	3
	枪机电源
	DC12V2A
	57
	个

	4　
	200万高清球机
	1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8"
2、支持1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个485接口、1个CVBS输出接口、7个报警输入接口、2个报警输出接口、1个SD卡插槽

3、支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux

4、视频编码方式支持H.265、H.264、MJPEG；并可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile
5、支持网络直连，只输出主码流、分辨率设置为1920*1080、帧率设置为25fps、码率2Mbps，延时时间≤90ms
6、支持样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数小于1个
7、球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大为256GB
8、支持定位功能，监控画面上叠加经纬度信息
9、支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置
11、★支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入去区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测，支持分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像辅助输出等多种报警触发方式（公安部检验报告证明） 
12、持红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度
13、支持在IE浏览器下防红外过爆设置选项
14、在IE浏览器下，可通过画笔在监控画面中进行标记
★提供原厂商质保承诺函并加盖公章；
	14
	套

	5
	网络存储服务器
	1. 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存；
2. 支持接入6T、8T、10T硬盘 ，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔；
3. 设备具有2个电源模块、2个风扇模块，1个控制器模块，所有模块均支持热插拔，可不打开样机的外壳进行控制单元的插拔或更换；
4. ★支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID；可对硬盘进行加密和解密；（公安部检测报告体现）
5. 当RAID组内2块及2块以上硬盘发生故障或者出现硬盘丢失时，原RAID组内磁盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入；
6. 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后20min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中；
7. ★支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps；可支持不低于500MBps的图片并发输入，同时不低于500MBps图片并发输出；（提供公安部检测报告 ）
8. 支持CPU使用率达到设定级别时，浏览器可给出报警提示信息，优先保证存储业务，可以限制转发、回放等操作；（提供公安部检测报告）
9. ★支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速录像回放；（公安部检测报告体现）
10. ★支持多画面同时段录像同时回放，不同时段录像同时回放；支持网络下载录像速度不低于90MBps；支持预录功能，能够预录报警触发前1-40分钟的视频录像。（提供公安部检测报告）
11. 支持母盘子盘数据复制功能，可将母盘中的数据完整复制到选定的子盘中，在复制过程中，对母盘的操作不受影响；
12. 支持快照功能，可通过浏览器设置母盘，并创建对应的子盘，数据可同时在母盘和子盘中存储；
13. 支持对接入的客户端IP或者IP段访问样机的网络带宽阈值进行限定。
14. 在不增加任何外外围服务器硬件的情况上,可由存储设备直接进行虚拟化云系统部署。
15. ★支持每5秒对视频流进行一次丢帧检测，当检测到丢帧时，可发出报警，并生成报警日志；（提供公安部检测报告）
16. 可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作；
17. 支持大容量文件系统可创建超过32TB以上文件系统；（提供公安部检测报告）
18. RAID出现损坏、降级时，支持日志和客户端报警；
19. ★只允许白名单中的IP地址所对应的设备或平台对本机进行校时；（公安部检测报告体现）
20. 支持esata接口，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份；
21. ★最多可支持同时损坏8块盘时所属RAID存储数据不丢失，可以正常读写；（公安部检测报告体现）
22. 支持前端主动注册服务，支持向前端设备提供主动注册服务，使其能接入存储服务器；
23. 录像切片功能，支持对一段录像进行切片分割，并在多个窗口将各录像切片同时回放；
24. 提供公安部GB/T28181报告。
所有标★参数需要提供公安部检测报告复印件证明，并加盖原厂公章；
须提供原厂商授权和质保承诺函；
	3
	台

	6
	硬盘
	6T企业级硬盘6000G；7200RPM；256M；SATA
	80
	块

	7
	视频综合管理平台
	1、平台须采用嵌入式linux操作系统，安全稳定，防病毒能力强；
2、★实时监控支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分
屏画面显示，并支持自定义画面分割，根据用户需要自由选择，支持画面比例调整：满屏，1:1,16:9,4:3,5:4,4:5,3:4,9:16及64:9；（公安部检验报告证明）
3、支持自定义业务树，可生成多种组织结构业务树，可任意调整通道等节点的排列顺序；
4、支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心的距离自动调整转动速率和方向；
5、支持报警联动录像、邮件、短信、视频弹出、广播；
6、支持回放上墙，支持云台守望功能；
7、支持秒级存储及回放，确保可回放设备断网/断电前一秒录像；
8、★支持淡忘存储，将指定天数的录像进行抽帧存储；（公安部检验报告证明）
9、支持设备在线率的统计，统计IPC、存储设备、解码资源及报警主机的在线率并以图表形式展示；
10、★支持考勤异常数统计，能展示当月每天的考勤异常数；（公安部检验报告证明）
11、支持根据用户自定义配置业务数据的展示，并能调整模块位置；
12、★支持基于文字、图片的节目制作，预览功能；（公安部检验报告证明）
13、支持门禁报警联动视频、录像、上墙、短信、邮件和广播功能；
14、★多址模式下支持 码流接入不低于800Mbps，转发不低于800Mbps，绑定模式下码流接入不低于1500Mbps，转发不低于1500Mbps；（公安部检验报告证明）
15、支持管理一卡通用户数量不低于100000人；
16、支持设备在线率的统计，统计IPC、存储设备、解码资源及报警主机的在线率并以图表形式展示；
17、支持梯控信息的录入管理，支持対指定人员、卡片进行管理授权，可批量授权；
★提供原厂商质保承诺函并加盖公章；
	1
	套

	8
	运维综合平台
	1、采用windows7 Embedded操作系统，Intel Xeon E3-1230 v5 处理器╳1，8G DDR4 内存╳1，1T 3.5吋 7200转 6Gb SATA硬盘╳1
2、具有以太网接口，支持TCP/IP协议，可扩展支持SIP、RTSP、RTP、RTCP等网络协议，并应支持IP组播技术,支持SNMP协议管理；支持 NAS(SMB、NFS、FTP)服务。
3、★每秒处理报警信息数量不少于60条，支持50个用户并发登录。（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂商公章）
4、支持守护进程，确保应用服务可在意外情形下快速恢复；支持当网络断网恢复后自动重新连接，平台正常使用；支持大数据量冲击时采取智策略，丢弃部分重复、非关键性报警，抑制报警数量。
5、支持地图区域导航，实时显示监控系 统内各辖区设备运行状态；支持监控点在线率、视频完好率、图像质量达标率、录像完整率、设备在离线等实时数据和历史数据查看；支持视频完好率系统自动诊断自动发布初检结果，经过人工确认并录入的终检发布；支持对设备异常报修单据统计数据显示；支持单据新增提醒；
6、支持对受监控平台进行运行状况检测 支持重复检测；支持按照组织筛选检测；支持按照检测项分类统计以及异常设备详情查看。
7、支持对各个组织下通道的点位总数、在线率、完好率的变化进行实时更新；支持即时显示通道在线率的上升和下降并 显示变化的通道详情；支持按照业务组织实时统计并以柱状图显示。
8、★支持对通道的六个指标各区通道在线率、通道完好率、视频质量达标率、录像完整率、经纬度达标率自定义配置分值，通过分值比率计算出平台以及各个组织的综合得分来判定平台的运行情况；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂商公章）
9、支持获取前端设备的录像计划，根据录像计划检测录像是否完整，录像丢失时自动产生报警并显示录像丢失时间段。
10、支持私有协议设备或者第三方设备硬盘状态检测，显示单盘、RAID盘状态、容量、电源状态、主备状态、网口状态等相关信息。
11、★支持1000路视频通道接入轮巡诊断；支持一键配置诊断，可将系统中所有通道自动配置到诊断预案中；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂商公章）
12、设备工作温度-10℃~55℃。
以上标★参数为关键参数，需要提供公安部检测报告复印件证明，并加盖原厂公章；须提供原厂商授权和质保承诺函；
	1
	套

	9　
	8路硬盘录像机
	VGA/HDMI视频同源输出
支持2个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持SSD
支持音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲
可定制4进2出的报警板，包含一路12V1A输出，支持开关量输入输出模式
支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）
支持1个千兆以太网口
支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询
支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看
支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式
支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能
支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR
支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像
支持预览图像与回放图像的电子放大
支持一键添加摄像机显示监控画面
支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作
支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上
支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储
支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式
★提供原厂商质保承诺函并加盖公章；
	4
	台

	10　
	16路硬盘录像机
	1、最大可接入4块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，并支持SSD固态硬盘
2、★支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑（公安部检验报告证明） 
3、★支持对指定时间的录像进行标签并归 档，便于后续查看，支持4096个标签。单个 文件最大支持256个标签（公安部检验报告证明） 
4、每个用户在登入设备时，每次输错密码均会提示剩余密码输入次数，到达输错次数时，账户将被锁定。可以设置密码设置输错次数，对操作权限密码进行管理。
5、支持录像回放声音控制，可打开、关闭声音并调节音量，可手动开启停止所有通道录像。
6、★添加设备过程可以开启IP过滤使能功能，已添加的设备自动过滤（公安部检验报告证明） 
7、日志记录增加冲突的MAC地址以及登陆错误的IP地址和账号信息，便于设备查询，支持程序异常或者设备死机时收集设备信息
8、支持P2P服务器功能，通过P2P服务器远程对存储服务器进行图像实时监看及录像回放
9、可将音频采样率设置为8、16、32、48、 64kHz
10、支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面（16路）
★提供原厂商质保承诺函并加盖公章；
	1
	台

	11　
	监视器
	1、42’工业级宽视角面板，适合7*24小时连续工作 
2、领先算法技术，色彩靓丽、逼真 3、FHD高清分辨率，画质清晰 
4、支持OverDrive技术，快速响应，提升动画性能 
5、自带3D梳状滤波器和3D降噪 6、自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 
7、专业散热设计，延长设备使用寿命 
8、高对比度、高亮度，极大的提高画面层次，更好的表现细节 
9、支持多种信号输入 11、亮度智能控制，节能环保 
12、内置电源，能耗低，静音  ★提供原厂商质保承诺函并加盖公章；
	4
	台

	12
	核心交换机
	1、★固化10G接口数≥48，固化40G接口数≥4
2、1个MGMT端口、1个Console 端口、1个USB端口，符合USB2.0的标准
3、支持4K 个IEEE 802.1Q VLAN
4、★包转发率≥960Mpps，交换容量≥1.28T
5、MAC地址表容量≥128K
6、模块化电源2个、模块化风扇2个。
7、★支持光纤通道(FC)标准协议，支持以太网光纤通道(FCoE)标准协议
8、支持静态路由功能。
9、★支持虚拟化功能，支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合及最快50ms 级故障链路收敛                                                                  10、★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务。
★资质要求：
1、提供工信部进网许可证及进网测试报告复印件 ，加盖原厂公章或投标专用章；                                                                                                                           2、提供国家强制性产品认证证书复印件，并加盖原厂公章或投标专用章；须提供原厂商授权和质保承诺函
	2
	台

	13
	接入交换机
	1、★固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥8个100/1000Mbps光口,支持2个扩展槽，1个RPS冗余电源，1个USB2.0接口，提供官网链接及截图做为证明，并加盖原厂商公章；
2、交换容量≥256Gbps ,包转发率≥155Mpps；
3、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤58W，提供官网链接及截图做为证明，并加盖原厂商公章或投标专用章；
4、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4；
5、支持虚拟化功能 （非堆叠模块实现）；
6、★要求所投产品支持端口防雷等级≥8KV,提供官网链接及截图做为证明，并加盖原厂商公章；
资质要求：
1、提供国家强制性产品认证证书复印件并加盖原厂商公章；
2、★提供原厂商项目授权书和质保函原件；
	4
	台

	14　
	光口交换机
	1、固化10/100M以太网端口≥8个，SFP千兆光接口≥1个，千兆电接口≥1个；
2、转发性能≥4.2Mpps ，≥4Mbit缓存；
3、要求所投产品支持防雷等级≥10KV，提供官网链接及截图证明；
4、要求所投产品工作温度-5-55°C；
5、要求所投产品支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障；
6、要求投标产品提供工信部进网许可证复印件；
7、要求投标产品提供国家强制性产品认证证书复印件；
8、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。须提供原厂商授权和质保承诺函
	41
	台

	15
	单模光模块
	千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	100
	个

	16
	室内外非金属64芯万兆单模光缆
	1、规格：OS2,支持64芯单模10G/S传输5000米，抗弯曲的FRP加强芯，层绞结构；（与综合布线系统要求采用同一品牌）
3、光缆护套：HDPE；
2、标准：9/125µm，达到ISO关于单模万兆光缆传输标准，满足零水峰技术要求及施工规范；
3、光缆护套：HDPE；
4、纤芯衰耗：最大0.42dB\0.35dB\0.28dB\0.30dB@ 1310\1383\1550\1625nm；
5、支持千兆以太网传输应用不小于5000M\-- @ 1310\1550nm；
6、支持室内/室外灵活配线，安装在墙面、架空或管道，强电场、磁场环境及多雷地区；
7、★提供原厂家此项产品对应参数产品彩页（加盖原厂家鲜章有效）；
	4570
	米

	17　
	室内外非金属24芯万兆单模光缆
	1、规格：OS2,支持24芯单模10G/S传输5000米，抗弯曲的FRP加强芯，层绞结构；（与综合布线系统要求采用同一品牌）
3、光缆护套：HDPE；
2、标准：9/125µm，达到ISO关于单模万兆光缆传输标准，满足零水峰技术要求及施工规范；
3、光缆护套：HDPE；
4、纤芯衰耗：最大0.42dB\0.35dB\0.28dB\0.30dB@ 1310\1383\1550\1625nm；
5、支持千兆以太网传输应用不小于5000M\-- @ 1310\1550nm；
6、支持室内/室外灵活配线，安装在墙面、架空或管道，强电场、磁场环境及多雷地区；
7、★提供原厂家此项产品对应参数产品彩页（加盖原厂家鲜章有效）；
	5280
	米

	18
	室内外非金属8芯万兆单模光缆
	1、规格：OS2,支持8芯单模10G/S传输5000米，抗弯曲的FRP加强芯，层绞结构；（与综合布线系统要求采用同一品牌）
3、光缆护套：HDPE；
2、标准：9/125µm，达到ISO关于单模万兆光缆传输标准，满足零水峰技术要求及施工规范；
3、光缆护套：HDPE；
4、纤芯衰耗：最大0.42dB\0.35dB\0.28dB\0.30dB@ 1310\1383\1550\1625nm；
5、支持千兆以太网传输应用不小于5000M\-- @ 1310\1550nm；
6、支持室内/室外灵活配线，安装在墙面、架空或管道，强电场、磁场环境及多雷地区；
7、★提供原厂家此项产品对应参数产品彩页（加盖原厂家鲜章有效）；
	4180
	米

	19
	室内外非金属4芯万兆单模光缆
	1、规格：OS2,支持4芯单模10G/S传输5000米，抗弯曲的FRP加强芯，层绞结构；（与综合布线系统要求采用同一品牌）
3、光缆护套：HDPE；
2、标准：9/125µm，达到ISO关于单模万兆光缆传输标准，满足零水峰技术要求及施工规范；
3、光缆护套：HDPE；
4、纤芯衰耗：最大0.42dB\0.35dB\0.28dB\0.30dB@ 1310\1383\1550\1625nm；
5、支持千兆以太网传输应用不小于5000M\-- @ 1310\1550nm；
6、支持室内/室外灵活配线，安装在墙面、架空或管道，强电场、磁场环境及多雷地区；
7、★提供原厂家此项产品对应参数产品彩页（加盖原厂家鲜章有效）；
	20638
	米

	20
	六类四对非屏蔽双绞线（LSZH）
	1、规格：六类非屏蔽四对双绞线，自带十字骨架；
2、标准：性能指标优于现行六类线缆250MHz标准；
3、芯线规格：23AWG实芯裸铜导体；
4、阻燃等级：LSZH阻燃级别；
5、护套：印有电缆编码，有撕裂绳，符合IEC防火标准，阻燃级别符合IEC332/1，低烟符合IEC1034，无卤符合IEC754；
6、电气特性：直流电阻≤7.32欧/100米，对地电容不平衡≤330pF/km，线对时延偏差≤45ns/100m
7、★提供国内信息产业数据通信产品质量监督检验中心近两年出具的关于六类非屏蔽信道内的报告(包括信息面板、信息模块、双绞线缆、铜缆配线架、铜缆跳线五种常规产品，型号对应一致，加盖原厂家鲜章有效)
	15
	箱

	21
	12口机架抽屉式光纤配线架
	规格：1U高度抽屉式光纤配线架，19英寸，平型面板，与冷轧涂塑钢板材质光纤箱体灵活组装。内置双进缆口、双盘纤环。管理中心光纤配线架单台接入≥12芯FC光纤，满足MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范。须提供原厂商授权和质保承诺函；
	7
	套

	22
	24口机架抽屉式光纤配线架
	规格：1U高度抽屉式光纤配线架，19英寸，平型面板，与冷轧涂塑钢板材质光纤箱体灵活组装。内置双进缆口、双盘纤环。管理中心光纤配线架单台接入≥24芯FC光纤，满足MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范。须提供原厂商授权和质保承诺函；
	7
	套

	23
	48口机架抽屉式光纤配线架
	规格：2U高度抽屉式光纤配线架，19英寸，平型面板，与冷轧涂塑钢板材质光纤箱体灵活组装。内置双进缆口、双盘纤环。管理中心光纤配线架单台接入≥48芯FC光纤，满足MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范。须提供原厂商授权和质保承诺函；
	13
	套

	24
	SC单模耦合器
	FC接口，千兆单模OS2,进口氧化锆插芯，满足TIA/EIA-568B.3标准及MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范。（与光缆统一厂家）须提供原厂商授权和质保承诺函；
	1500
	只

	25
	12芯束装FC单模尾纤，1.5米
	FC单工\双工\束状可选，千兆单模OS2，半紧套结构，0.9mm外径，原厂成品，自带凯夫伦抗拉手柄，满足TIA/EIA-568B.3标准及MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范，1.5米，自带锁扣结构防止脱落。（与光缆统一厂家）须提供原厂商授权和质保承诺函；
	58
	套

	26
	96芯LC机架式光纤配线架，1U
	规格：1U高度抽屉式光纤配线架，19英寸，平型面板，与冷轧涂塑钢板材质光纤箱体灵活组装。内置双进缆口、双盘纤环。管理中心光纤配线架单台接入≥96芯LC光纤，满足MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范。须提供原厂商授权和质保承诺函；
	3
	套

	27
	LC双工单模耦合器
	LC双工，千兆单模OS2,进口氧化锆插芯，满足TIA/EIA-568B.3标准及MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范。（与光缆统一厂家）须提供原厂商授权和质保承诺函；
	96
	只

	28
	12芯束装LC单模尾纤，1.5米
	LC单工\双工\束状可选，千兆单模OS2，半紧套结构，0.9mm外径，原厂成品，自带凯夫伦抗拉手柄，满足TIA/EIA-568B.3标准及MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范，1.5米，自带锁扣结构防止脱落。（与光缆统一厂家）须提供原厂商授权和质保承诺函；
	8
	套

	29
	SC-SC单模双工光纤跳线，3米
	SC双工，千兆单模OS2，半紧套结构，2.9mm外径，满足TIA/EIA-568B.3标准及MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范，3米，自带锁扣结构防止脱落。（与光缆统一厂家）须提供原厂商授权和质保承诺函；
	1500
	 根 

	30
	SC-SC单模双工光纤跳线，3米
	FC双工，千兆单模OS2，半紧套结构，2.9mm外径，满足TIA/EIA-568B.3标准及MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范，1.5米，自带锁扣结构防止脱落。（与光缆统一厂家）须提供原厂商授权和质保承诺函；
	1500
	根

	31
	水平单面理线架
	1U高度，进口杜邦ABS材料，黑色，机架式，自带可封闭式铰链盖板，满足MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范。须提供原厂商授权和质保承诺函；
	10
	个

	32
	42U 网络机柜
	规格：600*600*42U，承载:静载800KG；
防护等级: IP20；
设计要素：前后70%网孔门设计，对开门设计，单顶四风扇，自带高性能6位10A PDU，含可拆卸侧板两块，中层隔板两块，底部自带四只万向脚轮及四只支撑脚；
主要材料: SPCC优质冷扎钢板制作；
厚度：方孔条2.0mm,其他1.5mm；
表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。
	4
	台

	33
	18U 网络机柜
	类型：网络机柜 容量：18U 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。前玻璃后平板六角网孔门，网口通风率75%；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；
前后门配高级典雅锁；可方便拆卸的左右侧门和前后门，黑色宽度600*深度600*高度1000mm：含散热风扇，托盘及高性能PDU
	1
	台

	34
	光交箱
	512芯满配室外防水耐腐光纤交互箱
	3
	套

	35
	光交箱
	96芯满配室外防水耐腐光纤交互箱
	6
	个

	36
	PVC管
	Ø40mm/阻燃
	1800
	米

	37
	防火波纹管
	阻燃波纹管彩色PP聚丙烯，PVC软管AD10
	1000
	米

	38
	监控电源箱
	不锈钢101电源箱尺寸：500mm*400*250mm
	41
	个

	39
	镀锌钢管
	DN25，防火防腐（含配套辅材）
	500
	米

	40　
	镀锌钢管
	DN50，防火防腐（含配套辅材）
	200
	米

	41
	镀锌角钢
	40*40*4
	20
	米

	42　
	电源线
	RVV2*1.5
	19000
	米

	43
	电源插座
	2孔10A 
	80
	个

	44
	水晶头
	6类
	5
	盒

	45　
	光纤融接
	定制
	1500
	点

	46
	光纤终端盒
	光纤终端盒
	82
	个

	47
	施工辅材
	直通、杯梳、吊杆、电工胶布、胶水、螺丝、扎带、软管、线耳、水泥、沙、堵漏王，监控不锈钢包抱箍圈、支架等
	1
	批


配置要求不能低于以上提供参数技术要求，如有变动，需要提前与设计人员和业主沟通，取得确认函，否则承担变动改造后的一切损失。本监控系统清单配置中星号项为必须满足项目，投标方按照设备清单中所规定的参数、数量进行软硬件产品选型配置，然后根据现场勘察后自行考虑项目实施过程中实际发生的各种辅材及调试等相关费用。
注明：禁止使用国家电气设备淘汰目录中产品。
2

