芜湖新兴新材料产业园有限公司

DN80-150管件自动化生产线

除尘设备

技术规格书

编制：      审核：      会签：      项目负责：      批准：

一、基本要求

本项目的主要内容为芜湖新兴新材料产业园有限公司DN80-150管件自动化生产线的熔炼除尘及造型线除尘两套除尘设备，包含布袋除尘器、风机、及电控系统等。

- 净化效果: ≥99%

- 除尘系统排放浓度≤10mg/Nm3，烟气排放达到林格曼一级

- 除尘设备进出口压差≤1200Pa

- 入口温度≤120℃

- 漏风率≤2%

- 耐压强度±8000Pa

二、设备配置

1、分项名称：熔炼除尘设备

设备配置：布袋除尘器：1套

风机：1套

电控系统：1套

设备参数 ：

1）布袋除尘器

处理风量：85000m3/h

过滤面积：1800m2

介质温度：≤120℃（达到120℃时保证能达到设计风量）

2）风机

风量：85000m3/h

风压：6000Pa

带调节门

介质温度：≤120℃（达到120℃时保证能达到设计风量）

采用变频电机含变频器

2、分项名称：造型线除尘设备

设备配置：布袋除尘器：1套

风机：1套

电控系统：1套

设备参数 ：

1）布袋除尘器

处理风量：100000m3/h

过滤面积：2100m2

介质温度：≤120℃（达到120℃时保证能达到设计风量）

2）风机

风量：100000m3/h

风压：4000Pa

带调节门

介质温度：≤120℃（达到120℃时保证能达到设计风量）

采用变频电机含变频器

3、除尘器技术要求：

1）滤料为PTFE超细纤维水刺毡，单位重量≥550g/Nm3，过滤风速＜0.8m/min。

2）除尘器人孔、检修门制作采用剪冲工艺，重量、大小适合人工开启。所有孔、门制作及装配结束后，进行密封试验，确保无变形、无泄漏。

3）箱体：除尘器箱体确保耐压大于±8000Pa。除尘器设置在4.5米配电室屋面。

4）各层平台按标准安装防雨照明灯；

5）输、卸灰系统设备：包含水平螺旋输送机、自动卸灰阀、接灰装置。卸灰口高度4.2米。

6）所有低压电动机采用节能型电动机，并符合国家最新节能标准要求。

7）反吹供应系统，应由管路排水装置、贮气罐、调压装置及除油、除水净化设备等组成。

8）气力输送系统，配套仓泵、阀门、控制系统等，输送能力5t/h，输送距离150米，提升高度15米。

4、电控系统 技术要求

1)	除尘器选用S7-1500系列PLC；具有以太网通讯模块，采用交换机，工控机具备稳定工作要求，显示器尺寸为27英寸；PLC柜门配备10寸工业面板，用以显示除尘系统参数及主要控制； 电气元件具备稳定操控要求。

2)	除尘器的反吹清灰控制采用压差、时间、混合三种控制方式，混合控制方式以时间为主，压差优先。

3)	电控柜在室内防护等级不低于IP30，防尘、防小动物。配电柜壳体采用2.0mm以上冷轧板压制成型、操作箱采用1.5mm以上冷轧板压制成型导轨结实。

4）检测项目应包括以下内容：

	  除尘器入口烟气温度、除尘器入口风量

除尘器进出口压差、风机轴承温度、风门开度

	电机轴承温度、定子温度、电机电流、风机转速

风机测振、风机进口压力

	以上检测内容均要在上位机显示。

5）其他电控要求详见电气设备通用技术要求。

5、安装及施工资质要求

除尘器要求厂家安装（包含栏杆、检修梯子、平台）；施工资质：投标方须具有国家建设部门颁发的环保工程专业承包叁级以上（含叁级）资质。

三、设备验收

（1）根据双方技术协议的规定进行设备出厂前的初验收，并形成初验收纪要。

（2）设备的空运转程序达到技术协议要求，且运转平稳，动作准确。

（3）烟筒外排监测由甲方监测站出具检测报告或第三方检测单位检测出具报告；若乙方有异议，由甲乙双方协商委托第三方检测，由乙方出检测费用。

四、提供的技术文件

4.1 设备使用说明书贰套（含电气原理图、设备结构简图等）。

4.2 维修保养及故障排除细则（含说明书内）。

4.3 主要外购件明细及生产厂商（含说明书内）。

4.4 易损件明细表（含说明书内）。

4.5签订合同后，十五个工作日内提供设备工艺布置图、土建、电气等基础设施条件。