
芜湖新兴铸管有限责任公司

径向锻造搬迁工程除尘器

技术规格书

编  制：

审  核：

会  签：

批  准：

芜湖新兴铸管有限责任公司径向锻造热锯除尘、修磨机除尘分别新增除尘器一套（含除尘器、风机、烟囱、管道、电气系统），烟囱出口达到超低排放标准，颗粒物＜10mg/Nm3。 

一、设计、供货、施工调试范围

 1、卖方负责除尘器进口至烟囱出口的设计、供货、施工及调试。

 2、土建及桩基部分由买方负责设计及施工（已施工完成），卖方根据已有的设备基础设计除尘器系统。地面以上部分采用钢结构，设计供货及安装由卖方负责。

 3、买方负责将电源接至卖方控制柜，气源接至卖方气包进口。卖方负责除尘器的电缆桥架及低压电缆的供货、施工及调试。
4、卖方负责具体内容如下：

1)、袋式除尘器的三口(进口、出口及灰斗下料口)以内的所有设备（含本体）；

2)、袋式除尘器本体、顶部及灰斗星型卸灰阀检修用的走梯；支撑袋式除尘器的钢立柱；

3）、输灰系统；

4）、除尘器配套的储气罐、油水分离器、气动三联件、减压阀及脉冲气包和各自之间的连接（买方提供气源至卖方储气罐）

5）、风机、电机(含防雨蓬) ;

6）、除尘器本体以内的所有电气与仪表的设备设计。

7）、卖方负责上岗前职工的技术培训工作。

二、排放标准

排放浓度：＜10 mg/Nm3
设备阻力： ≤1500 Pa

设备在工况下正式运行三个月以后，由买方委托当地有资质的监测部门对设备运行状况进行检测，得出验收报告。

三、 设备参数及其他技术要求

1、热锯除尘器

处理风量               25000 m3/h

滤袋尺寸（直径×长度） 根据现场位置布置

滤袋材质               550g/m2 三防涤纶针刺毡

过滤面积               ＞600m2
过滤风速：             ＜0.7m/min

收尘阻力：             ≤1500Pa

出口含尘浓度            ≤10mg/Nm3
清灰方式                离线低压脉冲清灰

漏风率                  ≤3%

设备耐压：              -7000Pa

介质温度：              常温

介质：                  含尘空气

热锯除尘器配套风机参数：风量Q=21830~25000~30000 m3/h，全压P=4100~3900 Pa，功率N=45 KW（不大于45KW）。  

2、修磨除尘器

处理风量               38000 m3/h

滤袋尺寸（直径×长度） 根据现场位置布置

滤袋材质              550g/m2 三防涤纶针刺毡

过滤面积               ＞905m2
过滤风速：             ＜0.7m/min

收尘阻力：             ≤1500Pa

出口含尘浓度            ≤10mg/Nm3
清灰方式                离线低压脉冲清灰

漏风率                  ≤3%

设备耐压：              -7000Pa

介质温度：              常温

介质：                  含尘空气

配套风机参数风量Q=38000m3/h，全压P=3500Pa,功率N= 55kw, 

二、除尘系统设备加工工艺要求

1、除尘器出口浓度＜10mg/Nm3， 滤袋材质选用550g/m2 三防涤纶针刺毡。

2、滤袋笼架材料选用φ3.8ｍｍ的钢丝，用10根丝焊接，圆形笼架，撑环φ４ｍｍ，间距200mm；笼架表面采用热镀锌防腐处理。

3、脉冲布袋除尘器箱体壁板材料选用Q235B，δ＝5mm的优质板材经压型加工而成，灰斗壁板采6mm的优质板材及型材组合而成。（花板6mm，立柱方钢）

4、除尘系统设置一套储气罐Q=3立方，供应离线阀和喷吹气源，离线阀设置气动三联件，确保工件正常运行（各气包均设有就地压力表，方便日常检查和维护）。

5、除尘器上箱体顶部设计有坡度，密封盖边沿高于上箱体顶面50mm，密封材料采用软橡胶，以防止积水。

6、卸灰采用手动插板阀和电动星形卸灰阀组成，星形卸灰阀阀体密封性良好，且方便日常维护和检修。

7.除尘器前后灰斗设高位料位计。

8、除尘器本体上下、风机均按国家标准安装梯子平台护栏配套，烟囱设监测平台和监测孔，并设置走梯。

9、离线阀要求能实现断气不自动关闭。清灰方式：离线清灰。

10、除尘顶部需加防雨棚，防止脉冲、离线阀和电控设备损坏，风机电机的防雨棚归卖方。

11、除尘器含烟囱及内部所有管道，由卖方负责供货及安装；烟囱高度25m。

12、袋式除尘器安装于地坪上，卸灰口高度据地面1.2米。

13、设备及管道着色，除尘器海灰(75，B05)，风机海灰(75，B05)，除尘管道海灰(75，B05)，电机深豆绿色(29，G09），控制柜玉灰(83，GY11)，其他未说明部分参见《厂区管道及设备着色规范要求》芜新铸设计〔2017〕108号。

14、需满足买方的现场布置要求。卖方需根据现场已有的基础尺寸合理布置（风机、除尘器、烟囱等基础均已施工完毕）。电控柜设置在就近的车间内部，工控机放在修磨机和热锯配电室内。

15、投标时，应注明设备厂家，并且不得选用国家明令禁止的淘汰设备，应选用高效节能产品。照明为高效节能的LED等，电机需采用国家推荐的高效节能目录中的推荐电机。系统用电功率因素应大于0.9。

17、热锯除尘风机配套的电机为变频控制。电机的变频控制柜由买方负责。

18、烟囱取样口设置走梯，走梯由卖方负责。

19、除尘器风机需有减震、隔音措施。

五、 电气设备技术要求

  1） 除尘器控制

    脉冲阀采用PLC控制，对脉冲清灰采取定时和定压差两种方式程序控制，一般在正常状态下采用定压差方式、在停机或检修状态是采用定时方式；具有手动控制，单仓清灰：清灰仓号，脉冲阀阀号显示；停风阀的位置显示。 

   可对脉冲清灰气压力检测并报警，因为当压力＜0.08MPa时，有可能气源系统出现故障或脉冲阀故障；当压力＞0.5MPa时，必须及时调节压力至0.30MPa，防止因压力过高，缩短膜片寿命。

   2） 除尘器的输卸灰控制
   除尘器的输卸灰过程分为自动和手动两种,在操作室电脑画面可以实现输卸灰操作并显示输灰系统和工作状态,同时现场设手动操作箱可进行手动卸灰。

3） 供配电设计

   电气设备

    电气设备能满足除尘系统正常持续运行，并适应除尘系统工艺流程中各项操作要求。电气联锁可靠、简单、经济，电气设备采用效率高、耗能低、性能先进的电气产品，其设备及制造符合IEC最新标准。

 低压配电柜及控制中心采用GGD型开关柜，开关柜防护等级不低于IP30。电气低压控制柜设置在除尘器周边，控制柜由卖方单独设置小房子。
控制系统

   本次除尘控制系统按照工艺要求，单独采用一套PLC系统装置进行控制，配置一台系统工控机，工控机设置除尘器附近。
，光缆材料及施工由卖方负责。

   PLC系统主要功能：

  （1）除尘器清灰、卸灰及排灰过程状态指示及控制；

  （2）除尘器进出、口压力及温度显示、报警；

  （3）除尘主风机前后轴承温度指示和报警、震动指示报警、电机前后轴承温度指示和报警，电机定子温度指示和报警，温度指示报警。

    控制方式
   所有现场电气设备设三种控制方式：进机手动、自动和机旁手动操作方式。监控站画面操作主要实现系统自动操作，机旁操作箱主要用于现场调式、检修和事故处理等工作。

除尘系统设置一套PLC控制系统来控制及监测整个除尘系统的工作过程，通过以太网接口（TCP/IP协议）连接至除尘控制室上位机进行监控，完成网络通讯、系统监控及操作、数据记录及归档和报警记录归档功能。

除尘系统预留以太网接口，保证后期买方后期数据网络连接,确保能完成与生产线其他部分网络通讯,满足买方建立相应的生产数据库, 同生产管理系统对接。

（1）系统硬件配置

除尘系统含1套PLC控制器，1台上位机、工控机。

（2）软件系统配置

除尘系统监控系统采用WINCC组态软件，卖方负责PLC系统的软件编程和操作画面制作、系统调试、人员培训及提供相关资料和图纸（所有设备的合格证、说明书；除尘器电器原理图；除尘器使用说明书；除尘器本体图纸；压力容器及安全阀需取特种设备合格证；备件型号及清单）。

（3）自动化仪表

压力和差压变送器采用2线智能变送器，带有就地指示，输出4～20mA-DC。

    4）接地
   电气设备采用保护接地,接地电阻不大于4欧,所有正常不带电电气设备的金属外壳均按规程接地。

   PLC系统设独立接地装置,接地电阻不大于1欧。

   烟囱做防雷接地。


5

