动控部水系统节能水泵技改技术要求
本次技改明细如下：高压4台、中压3台、低压4台、风机泵4台。

现有水泵参数：

表1：

	水泵名称
	现有型号
	参数
	原厂家
	电机型号
	电机参数
	技改后流量
	技改台数
	水泵材质要求

	高压水泵
	 KQSN350-N4/693（不含电机）
	流量：590-948-1270m³/h      扬程170-158-131m      转速：1480r/min   
配用功率：630kw         必须气蚀余量：5.2m 
	中国上海凯旋泵业（集团）有限公司
	YKK5002-4
	功率：630kw    电压：10000v   电流：44.5A    功率因数：0.87     转速：1488r/min   技法：Y 
	800m3/h 扬程：160m
	4
	不锈钢304以上材质，必须解决气蚀

	中压水泵
	KQSN400-N9/585（不含电机）
	流量：1110-1850-2313m³/h        扬程：112-92-74m        转速：1480r/min 效率：85%                       必须气蚀量：8.4m        配用功率：630kw 
	中国上海凯旋泵业（集团）有限公司
	YKK5002-4
	功率：630kw 电压:10000v        电流：44.5A 功率因数：0.87转速：1488r/min 技法：Y 
	1900m3/h 扬程：87m
	3
	不锈钢304以上材质，必须解决气蚀

	低压水泵（含高效节能电机）
	KQSN150-M9/206
	流量：96-160-220m3/h     扬程：53-51-41m     转速：2960r/min       效率：85%   必须气蚀量：4m           配用功率：37kw
	中国上海凯旋泵业（集团）有限公司
	TYPEY2-200L2-2
	电压:380v
	96-160-220m3/h 扬程：53-51-41m （配备一级能效电机） 
	4
	不锈钢304以上材质，必须解决气蚀

	风机泵水泵（含高效节能电机）
	KQSN200-M13/204
	流量：168-280-342m3/h    扬程：53-43-36m     转速：2960r/min 
必须气蚀量：5.9m         配用功率：45kw 
	中国上海凯旋泵业（集团）有限公司
	Y2-225M-2
	电压:380v
	168-280-342m3/h 扬程：53-43-36m（配备一级能效电机）
	4
	不锈钢304以上材质，必须解决气蚀


1、水泵系统当前实际运行状况
系统实际运行参数： 高压3用2备、中压2用2备、低压水泵、风机水泵2用2备。
技改水泵材质要求

水泵过流部分为不锈钢304以上材质，必须解决气蚀。

水泵必须满足现有工况，包括压力及流量。高压泵运行母管流量：2400m3/h，运行母管压力：1.6MPa。中压运行母管流量：3600m3/h，运行母管压力：0.87MPa。

单台水泵必须提供轴功率及运行功率。

依据现有水泵运行模式及耗电量（基准总耗电量11250kwh/天），必须提供全部水泵技改后，循环泵房总用电量估算值。

水泵轴承为进口轴承。

质保2年并提供易损件。

在夏季恶劣工况下（水温35℃），扬程、流量等必须满足表1要求。

节能技改节电量计算方式

1）、改造前后的能耗测定

1.1 在系统上安装电能表总表和累时器。
1.2 改造前能耗测定
1.2.1 改造前双方指定工作人员现场初次统计电能总表和累时器显示数据Q1和T1，并双方签字认可。
1.2.2 原设备连续运行5天后，双方指定工作人员第二次统计电能总表和和累时器显示数据Q2和T2，并双方签字认可。
1.2.3 循环水泵设备总单位能耗q前=【( Q2- Q1)×互感器倍率】/( T2- T1)(度/时)。
1.3 改造后能耗测定：按改造前能耗测定方法测量。
2）、节能率要求：

2.1技改后循环泵房系统节电率不低于5%。

2.2 必须保证目前工况不变并满足生产要求，高压3用2备、中压2用2备、低压水泵、风机水泵2用2备。

4、节能技改工期及现场施工

1）、双方签订合同之日起 60 个工作日完成水泵制造及发货到企业，由企业安装，节能水泵公司可提供安装指导。

2）、通过轮换备用泵进行改造。

3）、其余见商务合同。

5、节能技改效果测试与验收

  设备试运行稳定后，动控部组织环能部进行验收。

  检测流量、压力、运行电流等数据，计算节电率。 
6、节能技改质量及服务承诺

节能水泵公司建有完善的服务体系和严格的质量管理体系，确保节能技改各个环节按标准执行，为客户提供优质的服务：
1）、技改效果：确保设备运转正常，达到合同约定的节能效果。

2）、技改过失：在技改过程中或履约正常使用技改设备过程中,若造成系统原有设备损坏,全责赔偿维修损失。

3）、技术培训：免费提供技改设备运维培训，确保运维工程师达到熟练操作程度及具备处理一般故障的能力。

4）、故障处理：确保24小时内到场处理故障和维护。
5）、资料管理：提供图纸资料。

7、商务部分：

1）、报价需分项报价（附表格）

2）、付款方式：因本项目属于节能改造项目，无预付款和到货款、项目改造完成后（达到节能指标和性能要求正常运行3个月后、并双方签署合格验收报告后）支付90%、10%质保金（质保期2年），付款为银行承兑汇票。

