芜湖新兴铸管DN80-150管件自动化生产线和管件一期产能提升技术改造低压设备订货
技术规格书

                          设计：         
                          审核：

                          会审：

                      项目负责：

                          批准：

2019年3月26日
一、概述：

本次招标为芜湖新兴铸管DN80~150mm管件自动化生产线和管件一期产能提升技术改造低压柜设备。要求采用当前先进、成熟、可靠的技术，产品质量优良、各项能耗指标达到国内先进水平，满足长寿节能便于维护的要求。投标方对供货范围内设备及材料的完整性、合理性、先进性、使用性能全面负责。

二、环境条件：

环境温度>-5℃,≤40℃

湿度≤90%

海拔高度<1000m

地震烈度：7级

三、技术参数：
   1、额定工作电压：380V±10%
   2、额定绝缘电压：660V

   3、额定频率：49Hz～50.5Hz

   4、防护等级：IP31

   5、符合标准：GB7251-97  ZBK-36001-89  IEC60439-1  IEC364
四、低压柜技术要求：
   1、开关柜的结构应保证操作人员的安全和便于操作、维护、巡视、维修和试验。
   2、框架及内层隔板均应镀锌处理，外露框架、门板、顶板与外侧板的表面必须经过良好的预处理工艺后上防护层，防护层宜采用静电粉末喷涂或喷塑。

3、柜门、侧板、顶板应采用优质冷轧板，其厚度不小于2.5mm；柜门开启和关闭时不应产生晃动，柜门的开角不小于180度，柜门四角周边平整呈直角。
   4、开关柜框架及内层隔板均应镀锌处理，外露框架、门板、顶板与外侧板的表面必须经过良好的预处理工艺后上防护层，防护层宜采用静电粉末喷涂或喷塑，电缆出入口应采取密封措施。
   5、开关柜部分成三个区域：电器设备区、母线区和电缆区，三个区域之间用钢板隔开。钢隔板则其厚度不小于1mm。整个结构设计应有利于通风散热。
   6、开关柜内各元器件应符合它各自的技术标准（附带其合格证书，出厂试验单及详细技术资料）。

   7、主母线、接地母线及分支母线应采用铜母线，主母线额定电流应与进线开关的额定电流相匹配。母线相序色标按新国标。铜母线导电率高于99％。

   8、开关柜内端子应留有不少于10％的备用端子，二次回路采用BVR型绝缘铜芯线。
   9、为保证开关柜的使用寿命，开关柜的框架材料采用镀锌宝钢冷轧板。框架零件均为免维修型，整个开关柜无焊点。
10、开关柜内设有独立的PE接地系统，并贯穿整个装置。PE线材料为铜排，上开有模数孔，以便于和柜体、接地性保护导体通过螺钉连接，具有可靠支撑。保护导体能承受运输、安装和接地短路事故中产生的机械应力和热应力，其保护电路的连续性不会受影响。保护接地端子具有清楚和永久性标志。

  11、柜面颜色为柜体色标：RAL7032，柜体和面板采用粉末静电喷涂，光面，应该均匀平滑。
  12、低压柜单线系统图见订货清单附图。
  13、所有低压柜进出线方式采用电缆下进下出，与外部电缆连接的柜内母线的开孔尺寸、数量须根据电缆数量、规格决定。

  14、主要元器件及材料要求：

应根据本标书提供的附图及要求选择合适的元器件；

低压柜内各元器件应符合各自的技术标准；

断路器要求
框架抽出式断路器：额定运行短路分断能力、额定电流、壳架电流、控制功能、附件配置等均满足设计要求；必须带瞬动、长延时、短延时、 接地故障保护。
塑壳断路器：分断能力、额定电流、壳架电流、控制功能、附件配置等均满足设计要求。

电表需带有RS485通讯接口。
  16.配线要求

柜内用于电流互感器回路的导线不小于2.5mm2，其他控制导线不小于1.5mm2；以上导线为多股铜绞线。控制导线连接用经镀锡处理的接线鼻子，盘内布线必须合理，捆扎牢固，严格按照设计图纸加工制作。

电缆室中应考虑外部控制电缆敷设所需的线槽及动力电缆固定所需的支撑件。

柜内元件应标注清晰，所有接线端子标记应与招标方提供的图纸相符合，且必须使用计算机打印。

  17．开关柜的运行短路分断能力为50KA。

18.可靠性指标

使用寿命
20年

平均无故障时间
＞200，000小时
五、无功补偿柜技术要求：

1. 整体要求

（1） 要求采用晶闸管投切技术，实现无涌流平滑投切，实时跟踪补偿电网无功需求。

（2） 从负荷的变化开始到模块投切补偿到位的全过程的动态响应速度要求小于20ms。

（3）要求采用模块结构。为了保证产品质量，模块以整体成品形式提供，不得提供散件。模块包含电容器、滤波电抗器、一体化全封闭式晶闸管投切开关、母线系统及熔断器等。

（4）补偿装置的电抗率要求为7%。

（4） 指示灯情况为：绿色代表运行，黄色代表故障，红色代表停止。

（6）低压补偿柜内需设置进线断路器，以便维护和保护(短路分断能力大于等于50kA)。

2. 主要元器件技术要求

A.智能控制器

智能控制器应实时跟踪测量负荷，电流、电压、功率因数、无功功率并进行分析处理，根据测出的无功功率与设定数据进行比较，自动选择最佳补偿效果控制投切补偿电容器；具有谐波测量与谐波越限保护功能；具有手动、自动两种控制模式；具有RS485通讯接口，实现远程监控；除系统内部需求外，需具有一个综合报警输出(无源节点)远送招标方上级控制系统监视。

智能控制器技术参数：

测量系统:单相电子式；

测量电压：58~690V；

运行电压：AC230V；

频率：50Hz；

测量电流：5A；

接点容量：AC250V/5A；

外壳：绝缘保护；

防护等级：正面IP42，背面IP20。

    B.晶闸管投切模块

    晶闸管投切模块要求采用一体化全封闭结构，不得散件拼装形式。每只开关要求内置过热保护系统和冷却风扇，并根据温度自动控制风扇启停。每只开关均需配有投切状态的指示灯。开关整体要求具有IP20防护等级，能够带电可触摸。

晶闸管投切模块技术参数：

额定工作电压：400V；

额定频率：50Hz；

额定功率：30kvar；

动作响应时间：≤20ms；

使用寿命：15年以上。

    C.电容器

电容器采用无油干式结构型，带过压力保护开关，具有防爆功能。

电容器技术参数：

额定电压：AC460V；

额定频率：50Hz；

过电流能力：1.5倍；

使用寿命：15年以上。

    D.电抗器

电抗器采用三相铁芯干式电抗器，内置过热保护开关。

电抗器技术参数：

额定频率：50Hz；

额定电抗率：7%；

额定绝缘水平：3kV/min；

温升：铁芯不超过85K，电圈不超过95K；

噪声：≤45dB；

过电流：1.8倍；

线性度：≥2.0倍。

3. 保护功能

过、欠压保护：采用智能控制器，自动检测母线电压，实现过、欠压保护；

短路和过载保护：选用熔断器实现，当出现故障电流，熔断器迅速切断故障电流，避免故障扩大；

防雷保护：配置电容器专用避雷器；

过温保护：控制单元具有温度检测功能，若温度超过限值，则自动停止运行设备。 

注：除以上保护功能外，投标方需按合同生效时最新国家标准配置相应必须保护。

4.过负荷能力

过电压：能在1.1倍额定电压下长期运行，在1.15倍额定电压下每24小时中运行30分钟,在1.2倍额定电压下每月中运行2次/每次5分钟。

过电流：能在有效值为1.3倍额定电流下连续运行。

5. 信号接口预留

装置由投标方预留系统运行状态、系统故障状态的无源常开干接点接口(及必要信号)，以供招标方采集。

6. 柜体结构
1) 柜体采用固定式，正面操作，双面维护，防护等级为IP3X，色标RAL7032，柜体尺寸要求见设计。 

2) 板厚度不小于2.5mm，表面必须进行预处理工艺。

3) 柜体材料的要求：投标方采用的材料应全部合格，并具有生产制造许可证、材质证明、出厂合格证书；柜体钢板的剪切、卷曲、开孔等都必须采用数控设备加工完成。

4) 柜体具有必要的防护功能，确保系统安全与人身安全。

5) 柜内装有散热风机，保证设备散热良好。

  6) 各柜编号：在柜体前后设各柜名称及编号标识牌，其材质为有机玻璃(白底，反面刻黑字)或不锈钢(招投标协商确认)，相关编号及内容见设计。

7) 母排材料选择同低压柜主母排要求。母排的相色、排列顺序均符合最新国家标准。母排的夹紧螺栓采用高强度的螺栓、使母排安装方便、灵活而且十分牢固。

8) 铜主母排、分支母排必须进行校平处理，确保连接紧密，满足规范要求。

7. 配线要求

1) 柜内用于电流互感器回路的导线不小于4mm2，其他控制导线不小于1.5mm2；以上导线为多股铜绞线。控制导线连接用O型经镀锡处理的接线鼻子，盘内布线必须合理，捆扎牢固。

2) 进出柜的电缆均通过接线端子或连接铜排，接线端子采用O型端子，接线端子或连接铜排的设置应充分考虑施工的方便，距柜底应有足够的空间。柜体以及活动门均应设置接地螺栓，并采用合理配线方式保证导线不会妨碍门的正常开闭。

3) 电缆室中应考虑外部控制电缆敷设所需的线槽。

4) 柜内元件应标注清晰，且必须使用计算机打印。

5) 导线外表色标,主回路：黄、绿、红区别，接地线：黄绿。

6) 柜内部连接线的两端应设有线号的标志牌，以便于识别线号，线号标字不得手写。

7) 接地线采用黄绿色软铜电线。

8) 柜内端子应留有不少于10%的备用端子。
8.可靠性指标
使用寿命
20年

平均无故障时间
＞200，000小时
供货范围及现场服务：

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	低压进线柜
	GGD,防护等级IP31,1000x800x2200mm
	面
	4
	

	2
	低压馈电柜
	GGD,防护等级IP31,600x800x2200mm
	面
	2
	

	3
	低压馈电柜
	GGD,防护等级IP31,800x800x2200mm
	面
	12
	

	4
	低压馈电柜
	GGD,防护等级IP31,1000x800x2200mm
	面
	2
	

	5
	补偿柜
	300kvar，30kvar一组，共10级投切，无油干式模块化,带柜成套装置，尺寸为1000x800x2200mm
	面
	4
	

	6
	联络柜
	GGD,防护等级IP31,1000x800x2200mm
	面
	2
	

	7
	高压隔离柜
	配485接口电能表，650X910X2000
	面
	4
	


1. 招标提供的供货及服务范围见货物及服务需求一览表，其技术参数要求见附图和本技术条件（如标书文字要求与附件图纸有不一致处，应以标书的文字要求为准）。 

2. 在安装、运行、调试阶段所需的特殊材料、特殊连接件由投标方提供并放入投标书中。
3.现场技术服务：投标方技术人员应在设备安装、运行期间，到现场进行技术服务，其内容包括：
    （1）指导设备的安装，协助安装验收。
（2）协助设备的调试工作。


