芜湖新兴铸管110kV高压架空线路视频监控技术方案

一、项目名称：

芜湖新兴铸管110kV高压架空线路安装视频监控摄像头共计50处。
二、技术方案及要求：
1、采用200万高清网络枪型摄像机，选用8-12mm镜头，满足远距离，大场景的监控范围，线路下方50米区域范围内有机械作业可监控。
2、选用智能警戒枪型摄像机，摄像机采用最新的算法，能够对监控区域内出现的机械物品进行区域入侵检测，并能够联动后端平台进行弹窗报警。线路巡检人员进行核实之后通过外接的广播系统进行喊话，警戒高压线下的工作人员以及工作车辆远离高压线。
3、监控主机放置于110kV变电站主控室，设置50个监控点画面轮巡，10个画面分屏轮巡一次，每次画面轮巡停留10秒。
4、传输方式：工业级4G路由、WLAN 无线局域网。
5、摄像头供电方式：太阳能电板（60W/18V）、锂电池（36-50Ah）。
6、摄像头及太阳能电板安装于杆塔上，其它部分设备采用不锈钢外壳，防潮、防水、防腐、防电磁干扰，并具有散热功能。
7、该工程包含安装调试。
三、主要设备技术指标
1、网络监控枪型摄像机
1.1、具有200万像素CMOS传感器。

1.2、需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
1.3、需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。

1.4、在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。

1.5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。

1.6、信噪比不小于59dB。

1.7、需具大于105dB宽动态。

1.8、需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。

1.9、支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。（公安部型式检验报告证明）

1.10、需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。

1.11、需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。

1.12、可开启或关闭智能后检索功能。

1.13、需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。

1.14、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。15、不低于IP67防尘防水等级。

1.15、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

1.16、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。

2、工业级4G路由器
2.1、支持1 个有线LAN 口，1 个有线WAN 口（WAN 口可切换成LAN 口）；

2.2、支持1 个WLAN 无线局域网

2.3、支持多种通信指示灯

2.4、支持Web 配置页面

2.5、支持一键恢复出厂设置

2.6、支有线网口均支持10/100Mbps 速率

2.7、支持VPN(PPTP/L2TP/IPSEC/openvpn/gre/sstp)，PPPOE，DHCP，静态IP 等功能

2.8、抽屉式SIM 卡座，支持APN/VPDN 专网卡

2.9、支持静态路由设置，防火墙等功能

2.10、支持流量服务，可以根据接口限速

2.11、支持动态域名（DDNS）以及端口转发

3、航空级锂电池
3.1、系统电压：12V   （标准电压：11.1V）

3.2、电池容量：36-50Ah

3.3、电芯型号：I8650锂离子电池  

3.4、防护等级：IP67

3.5、外壳材料：铝合金+防火工程塑胶

3.6、防火等级：UL94-V0

3.7、外形尺寸：240.4*302*58.2MM

3.8、工作温度：-20--60摄氏度（充电工作温度范围0--45摄氏度）

四、材料明细

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	网络监控枪型摄像机
	具有200万像素CMOS传感器、
	个
	50

	2
	工业级4G路由器
	
	台
	50

	3
	内存卡
	海康威视萤石视频监控专用TF卡 Micro SD卡
	张
	50

	4
	无源高音号角喇叭
	1.DC-12V电源供电。

2.本号角具有IPX6防水认证。

3.30W无源大音频扬声器。
	个
	50

	5
	单晶硅太阳能板
	60W/18V（含接线盒及连接线）
	块
	100

	6
	锂电池
	系统电压：12V   （标准电压：11.1V）

电池容量：36-50Ah
	个
	50

	7
	监视器
	43寸液晶监视器、显示：LED背光；分辨率1920*1080
	台
	1

	8
	中心管理电脑
	I5-8500/4G/1T/无光驱/GT730 2G独显/DOS系统/21.5显示器
	台
	1

	9
	云平台存储管理系统
	监控接入云平台存储管理（存储时间7天 ）
	点
	50

	10
	安装支架及其它辅材
	
	若干
	50


五、 网络拓扑图
[image: image1.png]A R
Ak

e

BHEHL




5

